ПРОЕКТ

Российская Федерация

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Белореченского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23 апреля 2024 года		                                                         №

р.п. Белореченский

Об актуализации схем теплоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2030 года по состоянию на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154», руководствуясь ст.ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированные Схемы теплоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2030 года по состоянию на 2025 год:

1.1. Приложение № 1 Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования. Книга 1 Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Белореченский (обосновывающие материалы), книга 2 Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Белореченский (утверждаемая часть).

1.2. Приложение № 2 Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования. Книга 1 Актуализированная схема теплоснабжения с. Мальта (обосновывающие материалы), книга 2 Актуализированная схема теплоснабжения с. Мальта (утверждаемая часть).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белореченский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения Белореченского муниципального образования белореченское.рф.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белореченского

муниципального образования		                                       А.Н. Моисеев

| Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 23 апреля 2024 года № ИП Павлов Петр Петрович Фактический адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 130, корпус 2 , оф. 205; Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; Тел./факс: 8(3952) 42-96-14, сот.тел.: 8 902 761-74-45; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования Глава администрации ________________ / Моисеев А.Н. / «______» _______________ 2024 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2024 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования.

КНИГА 1

Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Белореченский

(обосновывающие материалы)

ЗАКЛАДКИ-ССЫЛКИ на XLS файл (обновить обязательно!!!):

| Имя | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Nhand_kot | 0 | Кол-во систем ТС с ручными котлами |

Иркутск, 2024

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	9

1.2. Источники тепловой энергии	12

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	18

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	37

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	38

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	45

1.7. Балансы теплоносителя	47

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	49

1.9. Надёжность теплоснабжения	51

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	54

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	55

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения	56

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	58

3. Электронная модель систем теплоснабжения поселения	66

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	68

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	70

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	71

7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	73

8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей	77

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	81

10. Перспективные топливные балансы	82

11. Оценка надёжности теплоснабжения	84

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	86

13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	89

14. Ценовые (тарифные) последствия	91

15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	94

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	95

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	97

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	97

19. Литература	98

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского Муниципального образования. КНИГА 1.1 р.п. Белореченский (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года). |
| 2 | Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского Муниципального образования. КНИГА 1.1 р.п. Белореченский (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года). |
| 3 | Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского Муниципального образования. КНИГА 1.1 р.п. Белореченский (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (далее просто р.п. Белореченский). Полный состав Схемы представлен выше. Расчётный срок Схемы - 2030 гг.

Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения р.п. Белореченский. Основанием для выполнения Схемы является контракт № 04 от 23.01.2024 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения р.п. Белореченский являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения р.п. Белореченский.

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2020 г., расчётный срок - 2030 г.) [12].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

р.п. Белореченский расположен в долине р. Белая (левого притока р. Ангара), в 85 км к северо-западу от областного центра - г. Иркутск. Поселение  входит в состав Белореченского МО. Кроме р.п. Белореченский в состав рассматриваемого муниципального образования входит с. Мальта.

По данным Администрации Белореченского МО, численность населения  р.п. Белореченский составляет  7790 чел. (данные на 01.01.2023). Решениями генерального плана [12] к 2030г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.

В настоящее время основным функциональным профилем Белореченского МО является сельское хозяйство. На территории муниципального образования располагаются объекты крупных сельскохозяйственных предприятий Иркутской области – СХ ПАО «Белореченское» и СХПК «Усольский свинокомплекс». Суммарная площадь территории, на которой расположены объекты данных предприятий, составляет 57 га (32 % от застроенной территории).

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (8 км по автодороге).

На территории р.п. Белореченский централизованное теплоснабжение имеется у большей части населения (в многоквартирных домах и некоторых индивидуальных жилых домах). Источником тепла является ТЭЦ-11, расположенная на площадке Усольехимпрома в г. Усолье-Сибирское.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных  систем теплоснабжения.

Климат

Климат р.п. Белореченский резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С. Продолжительность отопительного сезона - 233 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для р.п. Белореченский, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики р.п. Белореченский

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Сред. ОтП | Сред. Лето | Сред. год | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск (с 25.06.2021) | 233 | -33 | -23 | -7.6 | 14.2 | 0.7 | -50 | 0 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, °С | -18.4 | -15.4 | -6.7 | 2.5 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 9.1 | 1.5 | -7.9 | -15.7 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 154.6 га (87 % общей застройки поселения).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 50.4 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам р.п. Белореченский относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В данной главе и ниже по отчету под базовой версией Схемы теплоснабжения (далее базовой Схемы) принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2024 г., утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 30 марта 2023 года № 233 «Об актуализации схем теплоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2032 года по состоянию на 2024 год».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2030 года (в соответствии с генпланом поселения), за базовый период актуализации принят 2023 год.

## Функциональная структура теплоснабжения

Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения р.п. Белореченский представлена на рис. 1-1.

В границах рассматриваемой территории функционирует одна система централизованного теплоснабжения на базе основного теплоисточника ТЭЦ-11 и 2-х подкачивающих насосных станций ТНС-1Б и ТНС-2Б. Система теплоснабжения работает круглый год с летним ГВС.

ТЭЦ-11 расположена на промплощадке «Усольехипром» и является филиалом ООО «Байкальская энергетическая компания».

Тепловая энергия потребителям Белореченского МО подается в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 через тепловой распределительный узел (ТРУ-2)  по тепловой магистрали (2Ду=600-400 мм). Основными потребителями являются сельскохозяйственные предприятия (СХОАО «Белореченское», СПК «Усольский свинокомплекс») и рп. Белореченский. Кроме них в рассматриваемой системе имеются транзитные тепловые потребители: Сосновский филиал СХОАО «Белореченское», Иркутскгеофизика (территория с.Мальта), жилые и нежилые потребители с. Мальта (ул Зелёная, ул. Разведочная).

Общий радиус рассматриваемой системы теплоснабжения от ТЭЦ-11 составляет около 16600 м (до наиболее удаленного потребителя в с. Сосновка). Условно эту систему теплоснабжения можно разделить на несколько подсистем (далее просто системы) по группам собственников участков тепловых сетей. Такое условное деление, наряду с общей системой (сетью), будет рассматриваться далее в отчете.

Рис. 1-1. Принципиальная схема теплоснабжения р.п. Белореченский

Зоны действия рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения:

● ТЭЦ-11: рп. Белореченский, с. Мальта, сельхозпредприятия Белореченского МО:

● ПНС ТНС-1Б: прямой трубопровод рп. Белореченский, с. Мальта, сельхозпредприятия Белореченского МО;

● ПНС ТНС-2Б: обратный трубопровод до ТЭЦ.

Собственники рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения:

● Филиал ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»: ПНС ТНС-1Б, ПНС ТНС-2Б, ТЭЦ ТЭЦ-11.

Организации, обслуживающие рассматриваемые теплоисточники:

● Филиал ТЭЦ-11: ПНС ТНС-1Б, ПНС ТНС-2Б, ТЭЦ ТЭЦ-11.

На момент актуализации Схемы в системе теплоснабжения от ТЭЦ-11, эксплуатацию и обслуживание основных магистральных тепловых сетей в 2022г. осуществляло УТВС ТЭЦ-11, а внутриквартальных распределительных сетей – ООО "ИТСК", и сельхозпредприятия (в соответствии с актами разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон). 17 марта 2022 года принято решение Думы городского поселения Белореченского муниципального образования «О согласовании Перечня имущества находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области». Все тепловые сети, в системе теплоснабжения ТЭЦ-11, находящиеся на территории Белореченского муниципального образования, планируется передать в концессию.

На территории Белореченского муниципального образования отсутствуют производственные источники тепловой энергии.

На территории Белореченского муниципального образования с октября 2020 года функционирует котельная детского сада «Мамонтёнок» мощностью 0,2 МВт, принадлежащая администрации Усольского муниципального района. Детский сад «Мамонтёнок», не осуществляющей регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, то есть не осуществляет продажу потребителям произведенной тепловой энергии. Котельная детского сада «Мамонтёнок» всю производимую тепловую энергию расходует на собственные технологические нужды, т.е. данный источник тепловой энергии является индивидуальным.

В других частях поселения (дома частного сектора, садоводства) теплоснабжение осуществляется от печей и электроустановок.

Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в прил. 5.1 и прил. 5.2.

## Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Основным и единственным источником тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования является ТЭЦ-11.

ТЭЦ-11 расположена на промплощадке ООО «Усольехимпром» и снабжает тепловой энергией ООО «Усольехимпром», ООО «Руссоль», жилой фонд и объекты социально-бытового назначения города Усолье-Сибирское, р. п. Белореченский, предприятия сельхозкомплекса. Одновременно ТЭЦ-11 осуществляет выработку электроэнергии.

ТЭЦ-11 введена в эксплуатацию в 1956 г. В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 320.3 МВт, соответственно, тепловая мощность – 1056.9  Гкал/ч.

Система гидрозолоудаления оборотная.

С года утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения, изменений в составе оборудования отсутствуют.

Основное оборудование котельного цеха ТЭЦ-11 представлено четырьмя типами котельных агрегатов: ст. №1, 2 БКЗ-160-100 фб, ст. №3,4 БКЗ-210-140 ф, ст. №5, 6 ТП-85, ст. №7, 8, 9 ТП-81. Заводы изготовители: Барнаульский и Таганрогский котельные заводы. Все котельные агрегаты однобарабанные с естественной циркуляцией, предназначены для получения пара высокого давления при камерном сжигании угольной пыли.

Установленные котлоагрегаты спроектированы для сжигания рядовых Черемховских углей и отсевов Черемховского угля. В настоящее время на котлоагрегатах сжигается смесь Черемховских и Мугунских углей. Кроме того, в качестве замещающих топлив на станции могут сжигаться угли Азейского месторождения и, в небольшом количестве в смеси с Мугунским углем, угли Ирбейского и Бородинского месторождений. В качестве растопочного топлива используется мазут марки М-80, М-100.

Табл. 2.1.

Характеристики котлоагрегатов ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»

| Котел | Ст. № | Тип (марка) котла | Параметры острого пара | Производительность, т/ч | Год Ввода/ капремонта | Завод Изго-товитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P, кгс/см² | Т, °С |  |  |  |
| Котел пар. | 01 | БКЗ-160-100 | 100 | 540 | 160 | 1959/2012 | БКЗ |
| Котел пар. | 02 | БКЗ-160-100 | 100 | 540 | 160 | 1960/2002 | БКЗ |
| Котел пар. | 03 | БКЗ-210-140 | 140 | 560 | 210 | 1961/2015 | БКЗ |
| Котел пар. | 04 | БКЗ-210-140 | 140 | 560 | 210 | 1962/2016 | БКЗ |
| Котел пар. | 06 | ТП-85 | 140 | 560 | 420 | 1965/2021 | ТКЗ |
| Котел пар. | 07 | ТП-81 | 140 | 560 | 420 | 1967/2019 | ТКЗ |
| Котел пар. | 08 | ТП-81 | 140 | 560 | 420 | 1968/2018 | ТКЗ |
| Котел пар. | 09 | ТП-81 | 140 | 560 | 420 | 1986/2013 | ТКЗ |

На ТЭЦ-11 установлены 7 турбоагрегатов трех типов: с противодавлением (ТГ-5, 7), с теплофикационными отборами (ТГ-4, 6, 8) и с производственным и теплофикационным отборами (ТГ-2, 3).

Между группами оборудования имеется связь по пару через РОУ 140/100 кгс/см2. Отпуск тепла осуществляется горячей водой по температурному графику 110/70 оС для теплоснабжения города и п. Белореченский.

Существующая тепловая схема ТЭЦ-11 запроектирована и построена с поперечными связями, повышающими надежность электрической станции в целом и позволяющими при выходе из строя какого-либо котла сохранить в работе все турбины.

Табл. 2.2.

Характеристики турбинного оборудования ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»

| Турбина | Станци онный номер | Тип (марка) турбины | Завод-изготови-тель | Дата вво да | Дата по- следнего капиталь- ного ре- монта | Установ- ленная электриче- ская мощ- ность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Турбина пар. | 01 | ПТ-25-90/10 | ТМЗ | 00.12.59 | 2008 | 22 | 100 |
| Турбина пар. | 02 | ПТ-25-90/10 | ТМЗ | 00.03.60 | 2016 | 19 | 72 |
| Турбина пар. | 03 | ПТ-50-130/13 | ТМЗ | 00.03.61 | 2021 | 50 | 145 |
| Турбина пар. | 04 | Т-50-130 | ТМЗ | 00.06.64 | 2009 | 50 | 98 |
| Турбина пар. | 05 | Р-50-130/13 | ТМЗ | 00.12.65 | 2008 | 50 | 190 |
| Турбина пар. | 06 | Т-50-130 | ТМЗ | 00.12.66 | 2015 | 50 | 109 |
| Турбина пар. | 08 | Т-100-130 | ТМЗ | 00.06.71 | 2016 | 79,3 | 143 |

Подогрев осветленной воды для подпитки теплосети осуществляется УГВС.

Для подогрева сетевой воды, кроме бойлеров, входящих в состав теплофикационной установки турбоагрегатов Т-50-130 и Т-100-130, в турбинном отделении установлено 16 основных и пиковых бойлеров.

Отпуск пара на технологические нужды на пиковые бойлера производится от регулируемых отборов турбин с резервированием от РОУ и БРОУ.

1.2.2. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничений тепловой мощности (в горячей воде от ТЭЦ-11) для потребителей городского поселения Белореченского муниципального образования нет. Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-11 соответствует установленной тепловой мощности - 1056.9  Гкал/ч.

1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию ТЭЦ-11 - 1956 г. Годы вводов в эксплуатацию котлоагрегатов и турбин ТЭЦ-11 представлены в табл. 2.1 и 2.2. и  2.3

Табл 2.3.

Характеристика сроков ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГ-1 | 1959 | Не проводилось |  |
| БО-1А ТГ-1 | 1959 | 2019 | 2027 |
| БО-1Б ТГ-1 | 1959 | 2017 | 2025 |
| ТГ-2 | 1960 | 2016 | 321 300 часов |
| БО-2А ТГ-2 | 1960 | 2016 | 2024 |
| БО-2Б ТГ-2 | 1960 | 2016 | 2024 |
| БП ТГ-2 | 1960 | 2018 | 2027 |
| ТГ-3 | 1961 | Не проводилось |  |
| БО-3А ТГ-3 | 1961 | 2016 | 2024 |
| БО-3Б ТГ-3 | 1961 | 2016 | 2024 |
| БП ТГ-3 | 1961 | 2019 | 2024 |
| ТГ-4 | 1964 | Не проводилось |  |
| БО-4Б ТГ-4 | 1964 | 2014 | 2022 |
| БП-4А ТГ-4 | 1991 | 2021 | 2029 |
| БП-4Б ТГ-4 | 1967 | 2021 | 2029 |
| ТГ-6 | 1966 | 2015 | 271 700 |
| БО-6Б ТГ-6 | 1966 | 2018 | 2026 |
| БП-6АТГ-6 | 1967 | 2021 | 2029 |
| БП-6Б ТГ-6 | 1967 | 2021 | 2029 |
| ТГ-8 | 1971 | 2017 | 264 600 |
| БО-8Б ТГ-8 | 1971 | 2017 | 2025 |
| БП-8А ТГ-8 | 1971 | 2021 | 2029 |
| БП-8Б ТГ-8 | 1971 | 2021 | 2029 |
| БП-8В ТГ-8 | 1971 | 2021 | 2029 |
| БО-1 УГВС | 1967 | 2021 | 2029 |
| БО-2 УГВС | 2007 | 2020 | 2033 |
| БО-3 УГВС | 1967 | 2021 | 2029 |
| БО-4 УГВС | 1967 | 2018 | 2027 |
| К/А-1 | 1959 | 2018 | 2022 |
| К/А-2 | 1960 | 2019 | 2029 |
| К/А-3 | 1961 | 2020 | 2026 |
| К/А-4 | 1962 | 2019 | 2024 |
| К/А-5 | 1964 | 2015 | 2027 |
| К/А-6 | 1965 | 2018 | 2023 |
| К/А-7 | 1967 | 2019 | 2024 |
| К/А-8 | 1968 | 2018 | 2028 |
| К/А-9 | 1986 | 2020 | 2030 |

1.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На ТЭЦ-11 установлено оборудование на 100 и 140 кгс/см2. Между группами оборудования имеется связь по пару через РОУ 140/100 кгс/см2. Отпуск тепла осуществляется паром 11 кгс/см2 для нужд промышленности, горячей водой по температурному графику 110/70 °С (с отопительного сезона 2016-2019 гг).

Принципиальные тепловые схемы систем отпуска тепловой энергии ТЭЦ-11 и ТНС Белореченского МО представлены в прил. 3.1 и 3.2.

Теплоснабжение потребителей от ТЭЦ-11 осуществляется в режиме циркуляции от одной группы сетевых насосов в двух направлениях:

- г. Усолье-Сибирское (узел учета ТРУ-1),

- р.п. Белореченский (узел учета ТРУ-2).

В отопительный период тепло отпускается от бойлерных установок (БУ) при теплофикационных турбоагрегатах (ст. №№ 1,2,3,4,6,8), в летний период тепло отпускается от установки горячего водоснабжения (УГВС).

Восполнение потерь горячей воды на открытый водоразбор производится в установке горячего водоснабжения (УГВС). Водопроводная вода поступает на ТЭЦ-11 по коллектору Ду600 мм с водоочистных сооружений ООО "Аква-Сервис". Для восполнения потерь и обеспечения нормальной работы системы технического водоснабжения используется речная вода, поступающая по двум вводам от насосных станций на реке Белая.

ТЭЦ-11 является поставщиком пара на производственные нужды предприятий и собственные нужды.

Ранее основными потребителями производственного пара являлись:

- ООО «Усольехимпром»  (через задвижки ПО-3 и ПО-4 - узел учета ТРУ-2).

- ООО «Руссоль» (через задвижки ПО-1, ПО-2 - узел учета ТРУ-1).

Возврат конденсата от потребителей не производился.

В настоящее время ТЭЦ-11 поставляет пар только на собственные нужды.

Пар (давлением до 11 кгс/см2 и температурой 275 0С) может транспортироваться  от ТЭЦ-11 до потребителей по двум коллекторам диаметром 600 мм в которые пар поступает от турбин:

- ПТ 25-90 ст. № 2 (производственный регулируемый отбор после 16 ступени);

- ПТ-65-130 ст. № 3 (производственный регулируемый отбор после 17 ступени;

- от противодавленческих турбин Р-50-130 ст. № 5,7.

Для резервирования обеспечения потребителей пара 8-13 ата на случай аварийных отключений турбин предусмотрены БРОУ 140/10 № 1,2,3 и БРОУ 100/10.

В состав собственных нужд ТЭЦ-11 входит потребление пара:

- на уплотнение турбин ст. № 1-8;

- на деаэрацию (Д 6 ата ст. №1-8), для подготовки питательной воды в цикле станции;

- на собственные нужды котельного цеха (распыл мазута, мазутохозяйство, паротушение СПП котлов);

- на пиковые бойлера, для подогрева сетевой воды в зимний период;

- на РОУ ГВС;

- на привод турбопитательного насоса ТПН ст. № 5.

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с  обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Схема системы отопления – зависимая.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Проектный график отпуска тепловой энергии 130/70°С, он использовался до отопительного сезона 2016-2017 гг. В последующие и этот отопительный период утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска на источнике тепловой энергии составлял 110/70°С, с подключением системы ГВС по открытой схеме.

По информации специалистов филиала ТЭЦ-11 «понижение» температурного графика, а точнее его срезка на 110°С связана с тем, что при этой (и более) температуре прямой воды температура обратной воды начинает повышаться (более 70°С). Причиной является разрегулировка гидравлического режима работы тепловой сети.

Прошедший отопительный сезон показал, что при новом температурном графике критических последствий в режимах теплопотребления в границах территории п. Белореченский не было выявлено.

При выдаче технических условий на подключение перспективных тепловых потребителей необходимо учесть фактический температурный график работы теплосети.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

На ТЭЦ-11 выработка тепловой и электрической энергии ведется круглогодично, в летний период выработка тепла ведется только на производственные нужды предприятий и потребление горячего водоснабжения жилыми и социально-бытовыми потребителями.

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпущенного с ТЭЦ-11 тепла ведется по показаниям приборов учета, установленным в узлах учета ТРУ-1 (на г. Усолье-сибирское) и ТРУ-2 (на рп. Белореченский). Учет тепла потребителями городского поселения Белореченского муниципального образования ведется на основании общедомовых приборов учета. В основном здания, оборудованы общедомовыми тепловыми счетчиками типа «Взлет».

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент выполнения данной работы предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ТЭЦ-11 не было.

## Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Отпуск теплоносителя от ТЭЦ-11 в сторону рп. Белореченский  осуществляется от общего подающего коллектора сетевой группы насосов, по тепловой магистрали 2*Ду800-Ду600 (3.5 км) до границы муниципального образования, а в границах муниципального образования 2*Ду600-Ду400 (4.5 км).

В состав тепловых сетей, собственником которых является Администрация городского поселения Белореченского МО, входят 5 подсетей (веток) с головными участками-ответвлениями от главной магистрали:

- 2*Ду100, напротив дома №7_1;

- 2*Ду200, напротив дома №60;

- 2*Ду250, рядом с ТНС-2Б, напротив магазина «Фортуна»;

- 2*Ду250, на 506 городок;

- 2*Ду400, на СХ ПАО "Белореченское".

По 4-м первым подсетям осуществляется непосредственно теплоснабжение  рп. Белореченский.

На тепловых сетях от ТЭЦ-11 до р. п. Белореченский установлены две подкачивающих насосных станции (ТНС-1Б и ТНС-2Б). В настоящее время обе  работают только на  обратном трубопроводе. Ранее ТНС-1Б работала на обоих трубопроводах. По информации специалистов ФИЛИАЛ ТЭЦ-11 отключение насоса на прямом трубопроводе ТНС-1Б связано со снижением транзитной тепловой нагрузки на сельхозпредприятия.

Магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети – двухтрубные, в основном радиальные (тупиковые). Имеется резервирование тепловых сетей путем «кольцевания» на участке ТК-Б-15 – ТК-Б-16. В нормальном рабочем режиме задвижки на этом участке закрыты.

В пределах отдельных «веток» теплоснабжения на участках тепловых сетей совместно с ними проложен водопровод холодной воды.

Тепловая сеть от ТЭЦ-11 в сторону рп. Белореченский проходит по  нескольким муниципальным образованиям:

- г. Усолье-Сибирское - тепловая магистраль от ТЭЦ-11 до восточной границы  Белореченского МО, 3.5 км (автомобильный мост через железную дорогу);

- Белореченское МО – тепловая сеть в границах территории Белореченского МО, около 24 км (вкл. рп. Белоренский, с. Мальта, в/ч 506 и магистрали до сельхозпредприятий);

- Сосновское МО – тепловая магистраль от западной границы Белореченского МО до Сосновского филиала СХОАО «Белореченское», около 5км.

1.3.2. Электронные и бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рабочие схемы тепловых сетей р.п. Белореченский, использованные в данном отчёте, представлены в прил. 2.1. (существующее состояние). Электронные модели тепловых сетей  выполнены в ПО PipeNet (файл *.pnt и *.xls). Перечень и характеристики существующих участков теплосетей представлены в прил. 4.1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Общие характеристики тепловых сетей р.п. Белореченский представлены в Табл. 1.3.1.

Суммарная протяжённость участков тепловых сетей тепловой сети от ТЭЦ в сторону рп. Белореченский составляет  32985 м, в т.ч. по отдельным выделенным веткам см. в табл. 1.3.1.

Табл. 1.3.1

| Протяженность участков ТС по группам собственников |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб | Протяженность рабочих участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 23083 | 9238 | 0 | 664 | 32985 |
| Белореченское МО | 2680 | 8757 | 0 | 562 | 12000 |
| сеть "ветка 1" (ДС №1) | 0 | 265 | 0 | 69 | 334 |
| сеть "ветка 2" (№30) | 1914 | 23 | 0 | 0 | 1937 |
| сеть "ветка 3" (№27) | 454 | 5723 | 0 | 318 | 6495 |
| сеть "ветка 4" (№28) | 0 | 2218 | 0 | 107 | 2325 |
| сеть "ветка 5" (506) | 312 | 529 | 0 | 67 | 908 |
| СХ ПАО "Белореченское" | 1437 | 6 | 0 | 39 | 1482 |
| сеть "все ветки СХ ПАО" | 1437 | 6 | 0 | 39 | 1482 |
| СПК "Усольский свинокомплекс" | 1666 | 11 | 0 | 63 | 1740 |
| сеть "на гаражи 506" | 40 | 11 | 0 | 63 | 114 |
| сеть "на СПК" | 1626 | 0 | 0 | 0 | 1626 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" | 17301 | 298 | 0 | 0 | 17599 |
| сеть БЭК | 17301 | 298 | 0 | 0 | 17599 |
| Усольское районное МО | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| сеть УРМО | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.

Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов сетей (с учётом высот зданий) составляет 53 м.

Протяженность групп участков теплосетей по годам их прокладки представлена в  Табл. 1.3.2.

Суммарная протяжённость ветхих участков тепловых сетей составляет  21726 м (66% от общей протяженности).

Табл. 1.3.2

| Протяженность групп участков ТС по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 23083 | 9238 | 0 | 664 | 32985 |  |
| Белореченское МО | 2680 | 8757 | 0 | 562 | 12000 |  |
| сеть "ветка 1" (ДС №1) | 0 | 265 | 0 | 69 | 334 |  |
| 1999 | 0 | 208 | 0 | 27 | 235 | 23 |
| 2015 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 2016 | 0 | 22 | 0 | 42 | 65 | 6 |
| сеть "ветка 2" (№30) | 1914 | 23 | 0 | 0 | 1937 |  |
| 1986 | 1914 | 23 | 0 | 0 | 1937 | 36 |
| сеть "ветка 3" (№27) | 454 | 5723 | 0 | 318 | 6495 |  |
| 1970 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 52 |
| 1974 | 86 | 818 | 0 | 0 | 905 | 48 |
| 1975 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 47 |
| 1976 | 78 | 648 | 0 | 64 | 791 | 46 |
| 1977 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 45 |
| 1978 | 0 | 138 | 0 | 143 | 280 | 44 |
| 1980 | 0 | 501 | 0 | 6 | 507 | 42 |
| 1982 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 40 |
| 1984 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 38 |
| 1985 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 37 |
| 1986 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 36 |
| 1988 | 219 | 1647 | 0 | 11 | 1876 | 34 |
| 1989 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 33 |
| 1991 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 31 |
| 1992 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 30 |
| 1995 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 27 |
| 2001 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 21 |
| 2004 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 2007 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 15 |
| 2008 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 2009 | 0 | 60 | 0 | 15 | 75 | 13 |
| 2010 | 0 | 26 | 0 | 80 | 106 | 12 |
| 2011 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 11 |
| 2013 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 9 |
| 2014 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 2016 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| сеть "ветка 4" (№28) | 0 | 2218 | 0 | 107 | 2325 |  |
| 1974 | 0 | 599 | 0 | 0 | 599 | 48 |
| 1979 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 43 |
| 1980 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 42 |
| 1981 | 0 | 112 | 0 | 14 | 126 | 41 |
| 1982 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 40 |
| 1983 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 | 39 |
| 1984 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 |
| 1985 | 0 | 49 | 0 | 18 | 67 | 37 |
| 1986 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 36 |
| 1988 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 34 |
| 1990 | 0 | 37 | 0 | 40 | 77 | 32 |
| 1991 | 0 | 18 | 0 | 13 | 31 | 31 |
| 1995 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 27 |
| 2010 | 0 | 8 | 0 | 23 | 31 | 12 |
| 2011 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 11 |
| сеть "ветка 5" (506) | 312 | 529 | 0 | 67 | 908 |  |
| 1974 | 269 | 33 | 0 | 0 | 302 | 48 |
| 1978 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 |
| 1980 | 0 | 496 | 0 | 0 | 496 | 42 |
| 1983 | 21 | 0 | 0 | 67 | 88 | 39 |
| СХ ПАО "Белореченское" | 1437 | 6 | 0 | 39 | 1482 |  |
| сеть "все ветки СХ ПАО" | 1437 | 6 | 0 | 39 | 1482 |  |
| 1980 | 729 | 6 | 0 | 39 | 774 | 42 |
| 1986 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 36 |
| 1987 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 35 |
| 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| СПК "Усольский свинокомплекс" | 1666 | 11 | 0 | 63 | 1740 |  |
| сеть "на гаражи 506" | 40 | 11 | 0 | 63 | 114 |  |
| 2022 | 40 | 11 | 0 | 63 | 114 | 0 |
| сеть "на СПК" | 1626 | 0 | 0 | 0 | 1626 |  |
| 1998 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 24 |
| 2004 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" | 17301 | 298 | 0 | 0 | 17599 |  |
| сеть БЭК | 17301 | 298 | 0 | 0 | 17599 |  |
| 1974 | 6383 | 29 | 0 | 0 | 6412 | 48 |
| 1975 | 20 | 134 | 0 | 0 | 155 | 47 |
| 1976 | 767 | 11 | 0 | 0 | 778 | 46 |
| 1978 | 5267 | 0 | 0 | 0 | 5267 | 44 |
| 1980 | 20 | 73 | 0 | 0 | 92 | 42 |
| 1983 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 39 |
| 1990 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 32 |
| 1996 | 4698 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 26 |
| Усольское районное МО | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |  |
| сеть УРМО | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |  |
| 2014 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 8 |

Протяжённость участков тепловых сетей для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.3.3.

Табл. 1.3.3

| Протяженность групп участков ТС по диаметрам труб |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м | Кол-во |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего | камер |
| Всего | 23083 | 9238 | 0 | 664 | 32985 | 555 |
| Белореченское МО | 2680 | 8757 | 0 | 562 | 12000 | 343 |
| сеть "ветка 1" (ДС №1) | 0 | 265 | 0 | 69 | 334 | 65 |
| 57 | 0 | 31 | 0 | 64 | 95 | 18 |
| 76 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| 89 | 0 | 131 | 0 | 5 | 136 | 16 |
| 108 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 28 |
| сеть "ветка 2" (№30) | 1914 | 23 | 0 | 0 | 1937 | 0 |
| 325 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 |
| 426 | 1035 | 23 | 0 | 0 | 1058 | 0 |
| сеть "ветка 3" (№27) | 454 | 5723 | 0 | 318 | 6495 | 102 |
| 32 | 0 | 919 | 0 | 67 | 986 | 3 |
| 57 | 78 | 1165 | 0 | 9 | 1252 | 18 |
| 76 | 0 | 258 | 0 | 207 | 465 | 3 |
| 89 | 71 | 1221 | 0 | 11 | 1302 | 16 |
| 108 | 241 | 549 | 0 | 24 | 814 | 28 |
| 133 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 3 |
| 159 | 61 | 860 | 0 | 0 | 921 | 15 |
| 219 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 | 12 |
| 273 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 4 |
| 530 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| сеть "ветка 4" (№28) | 0 | 2218 | 0 | 107 | 2325 | 98 |
| 32 | 0 | 41 | 0 | 23 | 64 | 3 |
| 57 | 0 | 133 | 0 | 63 | 196 | 18 |
| 76 | 0 | 319 | 0 | 14 | 333 | 3 |
| 89 | 0 | 401 | 0 | 8 | 410 | 16 |
| 108 | 0 | 711 | 0 | 0 | 711 | 28 |
| 133 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| 159 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 15 |
| 219 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 12 |
| сеть "ветка 5" (506) | 312 | 529 | 0 | 67 | 908 | 78 |
| 57 | 33 | 73 | 0 | 0 | 106 | 18 |
| 89 | 21 | 123 | 0 | 67 | 212 | 16 |
| 108 | 89 | 300 | 0 | 0 | 389 | 28 |
| 219 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 |
| 273 | 92 | 33 | 0 | 0 | 125 | 4 |
| СХ ПАО "Белореченское" | 1437 | 6 | 0 | 39 | 1482 | 76 |
| сеть "все ветки СХ ПАО" | 1437 | 6 | 0 | 39 | 1482 | 76 |
| 32 | 29 | 6 | 0 | 39 | 74 | 3 |
| 57 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18 |
| 108 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 28 |
| 159 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 15 |
| 219 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 |
| СПК "Усольский свинокомплекс" | 1666 | 11 | 0 | 63 | 1740 | 41 |
| сеть "на гаражи 506" | 40 | 11 | 0 | 63 | 114 | 19 |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| 89 | 0 | 11 | 0 | 63 | 74 | 16 |
| сеть "на СПК" | 1626 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 22 |
| 57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18 |
| 273 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 4 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" | 17301 | 298 | 0 | 0 | 17599 | 92 |
| сеть БЭК | 17301 | 298 | 0 | 0 | 17599 | 92 |
| 32 | 5606 | 48 | 0 | 0 | 5653 | 3 |
| 57 | 145 | 11 | 0 | 0 | 156 | 18 |
| 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 108 | 17 | 75 | 0 | 0 | 92 | 28 |
| 159 | 17 | 73 | 0 | 0 | 90 | 15 |
| 219 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 12 |
| 325 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 5234 | 0 |
| 426 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 0 |
| 530 | 3758 | 0 | 0 | 0 | 3758 | 0 |
| 630 | 4437 | 29 | 0 | 0 | 4466 | 0 |
| 820 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
| Усольское районное МО | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 3 |
| сеть УРМО | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 3 |
| 76 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 3 |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В тепловых камерах имеются запорная  и спускная арматура. Некоторые из ответвлений оборудованы ограничивающими диафрагмами. На ответвлениях к потребителю установлена запорная арматура.

Типоразмер секционирующей и регулирующей арматуры определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов от 250 до 25 мм.

Секционирующая арматура на тепловых магистралях установлена в  необходимом количестве. Регулирующая арматура на тепловых сетях и у потребителей имеется частично.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Обследование тепловой сети показало, что в рассматриваемых системах  теплоснабжения имеются тепловые камеры. Их месторасположение представлено на картах-схемах (см. прил. 2). Обозначения: тепловых камер – названия с префиксом «ТК». Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона. Общее количество тепловых камер – 555 шт. из них 343 шт. расположены непосредственно в пределах рп. Белореченский.

Также имеются тепловые павильоны на тепловых сетях.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые

сети с анализом их обоснованности

В настоящее время температурный график регулирования отпуска тепла от ТЭЦ-11 составляет – 110/70(C (см. рис. 1.3.1.) Этот график поддерживается начиная с отопительного сезона 2016-2017 гг. До этого в системе был утвержденный график 130/70 °С. Изменение температуры теплоносителя производится на ТЭЦ-11 в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Переход на пониженный (относительно проектного) температурный график обосновывается завышенной температурой обратной воды на обратном трубопроводе ТЭЦ.

В летнее время в тепловых сетях поддерживается температура воды на горячее водоснабжение  60°С.

Рис. 1.3.1  График температуры сетевой воды для ТЭЦ-11

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Данные о фактических температурах теплоносителя в тепловых сетях не предоставлены. По предоставленным общим данным в самые холодные дни температура воды в обратном трубопроводе на ТЭЦ-11 на ветке рп. Белореченский превышает нормативное значение на 3-5 °С.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Циркуляция сетевой воды в рассматриваемой системе создается с помощью общей сетевой группы насосов ТЭЦ-11 и повысительных насосных станций ТНС-1Б и ТНС-2Б. Гидравлический режим для потребителей городского поселения Белореченского муниципального образования рассчитан с учетом всех транзитных расходов (на п. Сосновка и с. Мальта).

Сводные расчетные параметры работы рассматриваемых сетей отопления представлены в Табл. 1.3.4.

Табл. 1.3.4

| Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей рп. Белореченский |
| --- |
| Характеристики | Напор, м | Расход воды, т/ч |
|  | Прямая | Обратная | Распола-гаемый | Сетевой | Подпитка (макс) |
| Сеть Ввод-1 |  |  |  |  |  |
| Расчетные | 31 | 6 | 25 | 30.3 | 5.42 |
| Сеть Ввод-2 |  |  |  |  |  |
| Расчетные | 116 | 25 | 91 | 380.0 | 81.7 |
| Сеть Ввод-3 |  |  |  |  |  |
| Расчетные | 67 | 27 | 40 | 146.7 | 46.1 |

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены гидравлические расчёты. Расчёты выполнены при следующих условиях:

- температурный график отпуска тепла 110/70°С;

- расчётный расход на участках тепловых сетей определялся как сумма расчётных расходов воды на отопление, вентиляцию и ГВС;

- при расчётных расходах воды на всех участках тепловых сетей были определены линейные и местные (компенсаторы, углы поворотов, задвижки) потери давления в прямом и обратном трубопроводах.

Сводные результаты гидравлических расчётов рассматриваемых тепловых сетей рп. Белореченский представлены выше в Табл. 1.3.4.

Расчётные («наихудшие») пьезометры в границах рп. Белореченский представлены на рис. 1.3.1 – 1.3.3.:

- При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) тепловой сети, в рассматриваемых ветках тепловой сети у всех потребителей можно обеспечить расчётные расходы сетевой воды и тепла. Для этого необходимо поддержание расчетного располагаемого расхода на каждом из вводов в поселок и  проведение наладки режимов работы тепловой сети;

- В теплосети имеются участки с заниженной пропускной способностью (> 30 мм/м). Их перечень представлен в прил. 4. Перекладка этих участков позволит уменьшить располагаемые напоры на вводных участках теплосети и улучшить гидравлический режим работы сети вцелом.

По данным филиала ТЭЦ-11 фактический расход сетевой воды через головной участок магистрали, идущей на рп. Белореченский составляет 1100 т/ч. При принятых тепловых нагрузках это соответствует расчетному расходу при температурном графике 130/70. При новом температурном графике 110/70 в рассматриваемой системе теплоснабжения расчётный расход сетевой воды должен быть не менее 2000 т/ч. Т.е. теоретически можно отметить дефицит расхода сетевой воды. По уточненным данным по факту не используется нагрузка вентиляции (более 9 Гкал/ч или 540 т/ч) и часть фактических тепловых нагрузок  предприятий сельхозкомплекса (за счет спада производства) в последние годы также ниже расчетных. С учетом этого фактический расход воды 1100 т/ч близок к необходимому расходу при существующих уровнях тепловых нагрузок при графике 110/70.

Рис. 1.3.1. График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе  на участке сети [ Ввод-1 - Д/С №1  "Аленушка" ]

Рис. 1.3.2.  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе  на участке сети [ Ввод-2 - Иркутскгеофизика_1 ]

Рис. 1.3.3.  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе  на участке сети [ Ввод-3 - Б/15 ]

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика отказов (повреждений) на участках тепловых сетей предоставлена за 2018-2021 гг (см. табл. 1.3.5.) и за 2022 г (см. табл. 1.3.5а).

Табл. 1.3.5

Статистика отказов тепловых сетей в системе теплоснабжения за 2018-2021 гг

| № | Отключение | Включение | Оборудование | Причины отключ | Последствия отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |  |
| 2022 |
| 1 | 15.03.2021 | 11:20 | 16.03.2021 | 16:35 | трубопровод Ду80 | повреждение ОТ | без последствий |
| 2 | 01.06.2021 | 15:00 | 03.06.2021 | 15:35 | трубопровод Ду100 | повреждение ОТ | без последствий |
| 3 | 06.06.2021 | 13:00 | 09.06.2021 | 12:00 | трубопровод Ду400 | повреждение ПТ | без последствий |
| 4 | 13.06.2021 | 9:00 | 14.06.2021 | 16:30 | трубопровод Ду400 | повреждение ОТ | без последствий |
| 5 | 16.06.2021 | 8:00 | 16.06.2021 | 16:30 | трубопровод Ду100 | повреждение ОТ | без последствий |
| 6 | 15.07.2021 | 9:00 | 18.07.2021 | 16:40 | трубопровод Ду300 | повреждение ОТ | без последствий |
| 7 | 27.07.2021 | 10:50 | 30.07.2021 | 17:25 | трубопровод Ду100 | повреждение ПТ и ОТ | без последствий |
| 2021 |
| 1 | 15.03.2021 | 11:20 | 16.03.2021 | 16:35 | трубопровод Ду80 | повреждение ОТ | без последствий |
| 2 | 01.06.2021 | 15:00 | 03.06.2021 | 15:35 | трубопровод Ду100 | повреждение ОТ | без последствий |
| 3 | 06.06.2021 | 13:00 | 09.06.2021 | 12:00 | трубопровод Ду400 | повреждение ПТ | без последствий |
| 4 | 13.06.2021 | 9:00 | 14.06.2021 | 16:30 | трубопровод Ду400 | повреждение ОТ | без последствий |
| 5 | 16.06.2021 | 8:00 | 16.06.2021 | 16:30 | трубопровод Ду100 | повреждение ОТ | без последствий |
| 6 | 15.07.2021 | 9:00 | 18.07.2021 | 16:40 | трубопровод Ду300 | повреждение ОТ | без последствий |
| 7 | 27.07.2021 | 10:50 | 30.07.2021 | 17:25 | трубопровод Ду100 | повреждение ПТ и ОТ | без последствий |
| 2020 |
| 1 | 29.04.2020 | 10.40 | 29.04.2020 | 17.25 | трубопровод Ду250 | повреждение ПТ | без последствий |
| 2 | 01.06.2020 | 9.45 | 05.06.2020 | 14.30 | трубопровод Ду400 | повреждение ОТ | без последствий |
| 3 | 16.06.2020 | 10.00 | 16.06.2020 | 16.00 | запорная арматура Ду80 | повреждение ЗА на ОТ | без последствий |
| 4 | 17.06.2020 | 13.20 | 17.06.2020 | 16.20 | трубопровод Ду80 | повреждение ПТ | без последствий |
| 5 | 29.07.2020 | 9.05 | 29.07.2020 | 14.40 | Запор. Арматура Ду100 | повреждение ЗА на ОТ | без последствий |
| 6 | 07.09.2020 | 9.30 | 07.09.2020 | 16.30 | запорная арматура Ду50 | повреждение ЗА на ОТ | без последствий |
| 7 | 12.10.2020 | 10.00 | 12.10.2020 | 16.40 | трубопровод Ду65 | повреждение ОТ | без последствий |
| 8 | 17.11.2020 | 9.35 | 17.11.2020 | 15.30 | трубопровод Ду80 | повреждение ПТ и ОТ | без последствий |
| 2019 |
| 1 | 10.01.2019 | 12.00 | 10.01.2019 | 16.00 | трубопровод Ду25 | повреждение ПТ и ОТ | без последствий |
| 2 | 18.06.2019 | 14.00 | 20.06.2019 | 14.45 | трубопровод Ду600 | повреждение ОТ | без последствий |
| 3 | 25.06.2019 | 9.00 | 28.06.2019 | 14.55 | трубопровод Ду600 | повреждение ПТ | без последствий |
| 2018 |
| 1 | 02.02.2018 | 11.20 | 02.02.2018 | 13.5 | трубопровод Ду50 | повреждение ОТ | без последствий |
| 2 | 30.07.2018 | 9.25 | 31.07.2018 | 16.45 | трубопровод Ду250 | повреждение ОТ | без последствий |
| № | Отключение | Включение | Оборудование | Причины отключения | Последствия отключения |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |  |

Табл. 1.3.5 а

Статистика отказов тепловых сетей в системе теплоснабжения за 2022 г

| Место аварии | Дата и время отключения | Время восста- новления, ч | Мероприятия | Последствия отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Белореченский от ТК-Б-25 до ввода в дом 48 внутриквартальная тепловая сеть (порыв трубы, 100% износ) | 18.01.2022г с 10.00ч. до 16.00ч | 6 | Замена 70м. трубы d 108 (35м. подающая, 35м. обратная) | без последствий |
| Р.п. Белореченский (506) от колодца около гаража ЖКХ | 24.05.2022 с 08-00 до 18-00ч | 10 | Замена 2м. трубы d 108 в колодце | Без последствий |
| Р.п. Белореченский, от ввода в 49 дом | 17.06.2022г | 9 | Замена 60м. стальной трубы d 76мм (30м. подача, 30м. обратка) | Без последствий |
| Р.п. Белореченский, распределительная сеть № 30 | 20.09.2022г. С 10-00 до 17.00 | 7 | Замена аварийных участков 1м и 1,5м. трубопровода d 320мм. | Без последствий |
| Мальта, ул. Зеленая, в районе дома 1/1 | 05.10.2022г. С. 08.00 до 16.00ч. . | 8 | Замена 4м. трубы d 76 и 6м. d 57 | Без последствий |
| Р.п. Белореченский, на вводе в дом № 60 | 07.10.2022г. С. 08.00 до 16.00ч | 8 | Замена 1м. трубы d 76 | Без последствий |
| Р.п. Белореченский на участке внутриквартальных сетей теплоснабжения №2 между ТК-Б-22-1 иТК-Б-22 к дому № 45 | 08.11.2022 | 5 | Замена 1,5м. стальной трубы Ø 89 мм на обратном трубопроводе | Без последствий |
| С. Мальта, ул. Разведочная между домами № 1 и № 3 | 09.11.2022 | 3 | Замена 2м. трубы Ø 40 мм на обратном трубопроводе | Без последствий |
| Р.п. Белореченский на участке внутриквартальных сетей теплоснабжения № 2 (на вводе в многоквартирный дом № 41), | 07.12.2022 | 12 | Замена 140 метров трубы d 108мм. (70м подача, 70м. обратка) | Без последствий |
| Р.п. Белореченский на участке распределительной сети теплоснабжения № 27 (от ТК-Б-8-3 до ТК-Б-8-4), | 29.12.2022 с 10-00 до 14-00 | 4 | Замена 6м. трубы d 57мм обратный трубопровод | Без последствий |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Филиал ТЭЦ-11 проводит текущие ремонты тепловых сетей. За последние 6 лет была проведена замена 590 п. м. участков тепловых сетей, 112 единиц запорно-регулирующей арматуры.  Все  трубопроводы заменены на новые в ППУ изоляции.

Данных о времени ремонта, затраченного на восстановление тепловых сетей представлено выше в табл. 1.3.5 и 1.3.5а.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В последние 2 года выполнены мероприятия по замене ветхих участков тепловых сетей (участок 400 м Ду600 на Ду500 в месте перехода тепломагистрали через железную дорогу) и реконструкции участков тепловых сетей в месте пересечения с новой автотрассой (обход г. Усолье-Сибирское).  На переходе через железную дорогу (ВСЖД)  предусмотрено устройство защитного экрана. Проведена замена части тепловых сетей на тепловой магистрали перед переходом через железную дорогу.

Трубопроводы теплосети одновременно представляют собой несущие конструкции (труба на трубе) для прокладки трубопроводов напорной канализации и водопровода Ду200 мм с устройством их обогрева в зимний период от реконструируемой тепловой сети.

В плане реконструкции тепловых сетей р.п. Белореченский предусмотрены мероприятия по:

- перекладке ветхих участков тепловых сетей;

- восстановлению тепловой изоляции на существующих участках тепловых сетей с ветхим состоянием изоляции;

- прокладке новых участков тепловых сетей для подключения перспективных тепловых потребителей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность летних процедур ремонтов и испытаний на тепловых сетях соответствует требованиям технических регламентов.

В процессе эксплуатации теплосетей нарушений действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей не отмечалось.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя

Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях от теплоисточников р.п. Белореченский приведены в Табл. 1.3.4.

Относительная доля нормативных потерь, отнесённых к тепловой нагрузке потребителей при передаче тепловой энергии, в рассматриваемой системе теплоснабжения составляет около 16 %.

Распределение тепловых потерь между квартальными и магистральными сетями составляет: квартальные сети – 30%, магистральные сети – 70%.

С учётом наличия в сети участков с плохим состоянием изоляции, фактические потери будут еще больше.

Утвержденные технологические потери при передаче тепловой энергии в рассматриваемой теплосети от ТЭЦ-11 составляют 50195 Гкал/год, соответственно -  потери теплоносителя 61.008 м3.

Табл. 1.3.4.

Расчетные потери тепловой энергии в сети от ТЭЦ-11 в направлении рп. Белореченский

| Год прокладки участка | Макс., Гкал/ч | От.пер, Гкал | Лето, Гкал | Год, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | охл | ут | всего | охл | ут | всего | охл | ут | всего | охл | ут | всего |
| Всего | 10.281 | 1.612 | 11.892 | 39673 | 6096 | 45770 | 18340 | 2553 | 20893 | 58014 | 8649 | 66662 |
| Белореченское МО | 2.968 | 0.131 | 3.100 | 12249 | 497 | 12746 | 6207 | 208 | 6415 | 18455 | 705 | 19160 |
| сеть "ветка 1" (ДС №1) | 0.032 | 0.001 | 0.033 | 129 | 3 | 131 | 77 | 1 | 78 | 206 | 4 | 210 |
| сеть "ветка 2" (№30) | 0.711 | 0.087 | 0.798 | 2688 | 328 | 3017 | 1136 | 137 | 1273 | 3824 | 466 | 4290 |
| сеть "ветка 3" (№27) | 1.439 | 0.027 | 1.466 | 6104 | 101 | 6206 | 3241 | 42 | 3283 | 9345 | 144 | 9489 |
| сеть "ветка 4" (№28) | 0.581 | 0.011 | 0.593 | 2496 | 43 | 2539 | 1340 | 18 | 1358 | 3836 | 61 | 3897 |
| сеть "ветка 5" (506) | 0.205 | 0.006 | 0.211 | 831 | 22 | 853 | 412 | 9 | 421 | 1243 | 31 | 1274 |
| СХ ПАО "Белореченское" | 0.288 | 0.010 | 0.298 | 1005 | 36 | 1041 | 410 | 15 | 425 | 1415 | 51 | 1466 |
| сеть "все ветки СХ ПАО" | 0.288 | 0.010 | 0.298 | 1005 | 36 | 1041 | 410 | 15 | 425 | 1415 | 51 | 1466 |
| СПК "Усольский свинокомплекс" | 0.277 | 0.036 | 0.313 | 990 | 135 | 1126 | 469 | 57 | 526 | 1459 | 192 | 1651 |
| сеть "на гаражи 506" | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 28 | 1 | 29 | 15 | 0 | 15 | 43 | 1 | 44 |
| сеть "на СПК" | 0.270 | 0.036 | 0.305 | 962 | 134 | 1097 | 455 | 56 | 511 | 1417 | 191 | 1608 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" | 6.731 | 1.435 | 8.166 | 25370 | 5427 | 30797 | 11219 | 2273 | 13492 | 36589 | 7700 | 44288 |
| сеть БЭК | 6.731 | 1.435 | 8.166 | 25370 | 5427 | 30797 | 11219 | 2273 | 13492 | 36589 | 7700 | 44288 |
| Усольское районное МО | 0.015 | 0.000 | 0.015 | 60 | 1 | 61 | 35 | 0 | 36 | 95 | 1 | 96 |
| сеть УРМО | 0.015 | 0.000 | 0.015 | 60 | 1 | 61 | 35 | 0 | 36 | 95 | 1 | 96 |

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Почти у всех потребителей городского поселения Белореченского муниципального образования приборы учета тепловой энергии установлены.

Подробная информация о наличии у потребителей р.п. Белореченский установленных приборов учёта тепловой энергии представлена в прил. 6. Значения тепловых потерь оцениваются равными расчётным значениям, указанным выше в разделе 1.3.13 Схемы.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленной информации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в настоящее время нет.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме, при которой горячая вода из тепловой сети поступает в систему отопления через элеваторный узел или узел смешения.

Зависимая прямая схема подключения теплопотребляющих установок потребителей (по нагрузке отопления) определяет расчётный температурный график отпуска тепловой энергии 110/70°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

По устной информации, предоставленной специалистами теплоснабжающей организации, приборы учёта потребления тепла установлены почти у  всех  потребителей р.п. Белореченский.

Планы теплоснабжающей организации по дополнительной установке приборов учёта тепловой энергии не предоставлены.

Расчёт с потребителями, не имеющими приборов учёта (или вышедшими из строя приборами учета), производится на основе расчётных характеристик.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба теплоснабжающей организации расположена в филиале ТЭЦ-11.

Средств автоматизации, телемеханизации и связи с объектами и элементами рассматриваемых систем теплоснабжения нет.

Рекомендуется организовать работу диспетчерской службы теплоснабжающей организации с применением современного электронно-вычислительного оборудования и программного обеспечения, при помощи которого в режиме удалённого доступа (через Интернет-соединение) возможно осуществлять контроль основных параметров работы рассматриваемых системы теплоснабжения. За основу рекомендуется принять разработанную электронную модель тепловых сетей р.п. Белореченский.

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В границах рп. Белореченский бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае дополнительного выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемой  системе теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

## Зоны действия источников тепловой энергии

Источник тепловой энергии городского поселения Белореченского муниципального образования, ТЭЦ-11, находится в черте г. Усолье-Сибирское на промплощадке предприятия «Усольехимпром». В зоне действия ТЭЦ-11  расположены промплощадки «Усольехимпром», жилой фонд и объекты соцкультбыта г. Усолье Сибирское, р. п. Белореченский и с. Мальта, сельхозпредприятия Усольского района.

В существующие зоны действия рассматриваемой системы теплоснабжения входят:

- г. Усолье-Сибирское - тепловая магистраль от ТЭЦ-11 до восточной границы  Белореченского МО (автомобильный мост через железную дорогу);

- Белореченское МО – тепловая сеть в границах территории Белореченского МО, (вкл. рп. Белоренский, с. Мальта, в/ч 506 и магистрали до сельхозпредприятий);

- Сосновское МО – тепловая магистраль от западной границы Белореченского МО до Сосновского филиала СХОАО «Белореченское»;

По данным администрации поселения, в перспективе зона действия рассматриваемой системы увеличится за счет подключения нового микрорайона ИЖС (коттеджный поселок), нескольких многоквартирных домов и нежилых зданий (бассейн, магазин).

Расширение зоны действия существующего теплоисточника в перспективе целесообразно, т.к. по факту имеется значительный резерв тепловой мощности.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Значение потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

В границах рассматриваемых территорий р.п. Белореченский элементов территориального деления нет. Потребление тепловой энергии будет ниже приведено для рассматриваемой зоны теплоснабжения от ТЭЦ-11.

В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях р.п. Белореченский, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации, в границах р.п. Белореченский случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В границах жилых территорий р.п. Белореченский отсутствуют элементы территориального деления.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Данные по характеристикам тепловых потребителей предоставлялись Заказчиком и эксплуатирующей организацией. Анализ полученных данных показал частичное несоответствие состава и характеристик потребителей в представленном реестре и составленной рабочей схемы тепловых сетей. Это указывает на необходимость поддержание исполнительных схем тепловых сетей и реестра тепловых потребителей.

Уточнённый перечень и характеристики существующих тепловых потребителей (жилых и нежилых), отапливаемых от рассматриваемых систем     централизованного теплоснабжения, представлены в прил. 5.1 и 5.2.

Общие характеристики групп тепловых потребителей представлены в Табл. 1.5.1.

Процентное соотношение отапливаемой площади по группам тепловых потребителей в системе теплоснабжения рп. Белореченский: 74% - жилые, 26% - нежилые.

Табл. 1.5.1

| Отапливаемые площади групп потребителей |
| --- |
| Сеть, группа потребителей | Кол-во зданий | Отапл. площадь зданий |
|  |  | м2 | % |
| Всего | 160 | 217227 |  |
| система ТС "ТЭЦ-11" | 160 | 217227 |  |
| сеть ТС "от ТЭЦ" | 160 | 217227 | 100 |
| - жилые | 110 | 160207 | 74 |
| - нежилые | 50 | 57020 | 26 |

Распределение жилых зданий поселения по этажности представлено в табл. 1.5.2. основная часть жилых зданий (по их площади) с централизованным теплоснабжением  относится к 5-ти этажной застройке.

Табл. 1.5.2

| Распределение жилых зданий по этажности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система, этажность | Кол-во | Площадь | Кол-во жит., чел | Обесп., м2/чел |
|  | шт | % | м2 | % |  |  |
| система ТС "ТЭЦ-11" | 108 | 100 | 160207 | 100 | 7867 | 20.4 |
| 1 | 42 | 39 | 4341 | 3 | 103 | 42.1 |
| 2 | 15 | 14 | 6698 | 4 | 199 | 33.7 |
| 5 | 51 | 47 | 149168 | 93 | 7565 | 19.7 |

Распределение жилых зданий поселения по годам постройки представлено  в Табл. 1.5.3. Основная часть жилых зданий (по их площади) с централизованным теплоснабжением была построена и подключена в 1970-е и 1980-е годы.

Табл. 1.5.3

| Распределение жилых зданий по годам подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система | Кол-во | Площадь | Кол-во жит., чел | Обесп., м2/чел |
|  | шт | % | м2 | % |  |  |
| система ТС "ТЭЦ-11" | 108 | 100 | 160207 | 100 | 7867 | 20.4 |
| 1970-е | 21 | 19 | 53753 | 34 | 2844 | 18.9 |
| 1980-е | 66 | 61 | 74534 | 47 | 3494 | 21.3 |
| 1990-е | 11 | 10 | 22621 | 14 | 1140 | 19.8 |
| 2000-е | 4 | 4 | 2241 | 1 | 42 | 53.4 |
| 2010-е | 6 | 6 | 7059 | 4 | 347 | 20.3 |

Результаты расчётов нормативных тепловых характеристик потребителей системы теплоснабжения р.п. Белореченский, представлены в Табл. 1.5.4 и Табл. 1.5.5. Тепловые нагрузки потребителей предоставлены эксплуатирующей    организацией.

Табл. 1.5.4

| Тепловые нагрузки групп потребителей |
| --- |
| Сеть, группа потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  | Отопл | Вент | ГВС | всего |
| Всего | 46.12 | 5.17 | 12.70 | 63.99 |
| ТЭЦ-11 | 46.12 | 5.17 | 12.70 | 63.99 |
| сеть ТС "от ТЭЦ" | 46.12 | 5.17 | 12.70 | 63.99 |
| - жилые | 12.36 |  | 5.82 | 18.18 |
| - нежилые | 33.76 | 5.17 | 6.89 | 45.81 |

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей в системе теплоснабжения от ТЭЦ-11 ­ 63.99 Гкал/ч (жилые ­ 18.18 Гкал/ч, 26%; нежилые ­ 45.81 Гкал/ч, 74%).

Табл. 1.5.5

| Потребление тепловой энергии группами потребителей, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеть, группа потребителей | Отопительный период | Лето | Год |
|  | Отопл | Вент | ГВС | всего | ГВС |  |
| система ТС "ТЭЦ-11" | 130720 | 14502 | 29593 | 174815 | 13412 | 188227 |
| сеть ТС "от ТЭЦ" | 130720 | 14502 | 29593 | 174815 | 13412 | 188227 |
| - жилые | 36008 |  | 13549 | 49557 | 6141 | 55697 |
| - нежилые | 94712 | 14502 | 16044 | 125259 | 7271 | 132530 |

Общее нормативное теплопотребление (полезный отпуск) в системе теплоснабжения рп. Белореченский ­ 188227 Гкал/год (жилые ­ 55697 Гкал/год; нежилые ­ 132530 Гкал/год).

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемым системам     теплоснабжения в существующем состоянии представлены в Табл. 1.5.6.

Табл. 1.5.6

| Сводные тепловые характеристики теплоисточников |
| --- |
| Система ТС | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 2.36 | 5393 | 3055 | 8449 |
| - потери в сетях | 12.20 | 46943 | 21384 | 68327 |
| - потребители | 63.99 | 174815 | 13412 | 188227 |
| Всего | 78.55 | 227152 | 37852 | 265003 |

1.5.5. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Утверждённые нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение в городском поселении Белореченского муниципального образования представлены в табл. 1.5.6 – 1.5.8 (по данным базовой Схемы).

Табл. 1.5.6

Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Иркутской области

| № | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (далее - Норматив) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,17 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,23 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,28 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,06 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 2,62 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,23 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (или мойками) | куб. метр в месяц на человека | 0,77 |

Табл. 1.5.7

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории иркутской области

| Показатель | Норматив расхода тепловой энергии (Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды) |
| --- | --- |
| Муниципальное образование "Ангарский городской округ", город Иркутск, муниципальные образования Иркутского района, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", муниципальные образования Усольского района, муниципальные образования Шелеховского района |
| с наружной сетью горячего водоснабжения/открытая система |
| многоквартирные (жилые) дома с изолированными стояками |  |
| с полотенцесушителями | 0,0631 |
| без полотенцесушителей | 0,0581 |
| многоквартирные (жилые) дома с неизолированными стояками |  |
| с полотенцесушителями | 0,0682 |
| без полотенцесушителей | 0,0631 |
| без наружной сети горячего водоснабжения/закрытая система |
| многоквартирные (жилые) дома с изолированными стояками |  |
| с полотенцесушителями | 0,0606 |
| без полотенцесушителей | 0,0555 |
| многоквартирные (жилые) дома с неизолированными стояками |  |
| с полотенцесушителями | 0,0656 |
| без полотенцесушителей | 0,0606 |

Табл. 1.5.8

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов

| Этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Ангарское городское муниципальное образование, муниципальное образование города Усолье- Сибирское, муниципальные образования Усольского района |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| 2 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3-4 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| 5-9 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0283 |
| 10 | 0,0271 | 0,0271 | 0,0271 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
| 3 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 |
| 4-5 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| 6-7 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 |
| 8 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 |
| 9 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 |
| 10 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| 11 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| 12 и более | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 |

По экспертной выборочной оценке, договорные тепловые нагрузки  превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, выше по величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс расчётной, установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто теплоисточника городского поселения Белореченского МО представлен ниже в Табл.1.6.1.

Табл. 1.6.1

Баланс тепловой мощности ТЭЦ-11 (в горячей воде)

| Наименование | Тепловая мощность, нагрузка в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 1056.9 |
| Располагаемая мощность | 1056.9 |
| Собственные нужды | 36.6 |
| Мощность нетто | 1020.3 |
| Расчетная тепловая нагрузка, всего | 497 |
| в т.ч. - г. Усолье-Сибирское | 418.5 |
| - рп. Белореченский | 78.5 |
| Резерв мощности нетто | 523.3 (51%) |

Расчетная тепловая мощность, теряемая в тепловых сетях Белореченского МО составляет около 12 Гкал/ч. С учетом летнего ГВС общегодовые потери тепловой энергии в сетях Белореченского МО составляют 23%, при этом основная часть тепловых потерь приходится на потери в транзитных тепловых магистралях.

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В существующем состоянии резерв мощности нетто ТЭЦ-11 составляет не менее 523 Гкал/ч (51 %). Учитывая это, можно сказать, что ТЭЦ-11 располагает достаточными тепловыми мощностями для теплоснабжения планируемых к подключению перспективных объектов городского поселения Белореченского муниципального образования.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, характеризующие возможности работы рассматриваемой системы теплоснабжения (резервы и дефициты по пропускной способности) рассмотрены выше в разделе 1.3.8 Схемы.

В целом можно добавить, что в последние годы за счет отключения значительной части тепловых потребителей (предприятий) возросла пропускная способность транзитных тепловых магистралей.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности в рассматриваемой системе теплоснабжения нет.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности нетто в ТЭЦ-11 имеется (см. раздел 1.6.2.). Зон действия с дефицитом тепловой мощности нет. Расширение зоны действия ТЭЦ-11 возможно, за счет наличия резерва тепловой мощности на самом теплоисточнике и резерва пропускной способности в существующих магистральных тепловых сетях.

## Балансы теплоносителя

Система технического водоснабжения ТЭЦ-11 оборотная с четырьмя вентиляторными градирнями. Для восполнения потерь и обеспечения нормальной работы системы технического водоснабжения необходима речная вода, поступающая по двум вводам от насосных станций на реке Белая.

Исходной водой для подпитки теплосетей, связанной с открытым водоразбором и утечками, является вода питьевого качества из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (коллектор Ду600 мм с водоочистных сооружений ООО "Аква-Сервис").

Расчетные расходы сетевой воды в границах рп. Белореченский представлены ниже в табл. 1.7.1.

Табл. 1.7.1

| Расчетные расходы сетевой воды рп. Белореченский |
| --- |
| Система | Составляющие расхода сетевой воды, т/ч |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | утечки | Всего |
| Сеть Ввод-1 | 22.9 | 5.344 | 0.079 | 28.3 |
| Сеть Ввод-2 | 268.1 | 80.567 | 1.148 | 349.9 |
| Сеть Ввод-3 | 101.5 | 45.534 | 0.590 | 147.6 |
| Магистраль от ТЭЦ-11 |  |  |  | 1600 |

По данным филиала ТЭЦ-11 фактический расход сетевой воды через головной участок магистрали, идущей на рп. Белореченский составляет 1100 т/ч. В границах рп. Белореченский в тепловой сети циркулирует расход сетевой воды 526 т/ч это составляет 48 % от общего сетевого расхода Белореченского МО. Оставшийся расход сетевой воды циркулирует в тепловых сетях сельхозпредприятий.

Расчётные расходы подпиточной воды для тепловых сетей в границах рп. Белореченский даны в табл. 1.7.2. Подпитка тепловых сетей Белореченского МО осуществляется в ТЭЦ-11.

Табл. 1.7.2

| Расчетные расходы подпиточной воды рп. Белореченский |
| --- |
| Система | Максимальный, т/ч | Средне-суточный, т/сут | Годовой, т/год |
|  | ГВС | утечки | Всего |  |  |
| Сеть Ввод-1 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 54.2 | 18980 |
| Сеть Ввод-1 | 80.6 | 1.1 | 81.7 | 817.1 | 286001 |
| Сеть Ввод-1 | 45.5 | 0.6 | 46.1 | 461.2 | 161435 |
| Магистраль от ТЭЦ-11 |  |  | 280 | 2950 | 650000 |

Имеющегося запаса подпиточной воды в ТЭЦ-11 достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей Белореченского МО.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом для ТЭЦ-11 является бурый уголь месторождений Восточной Сибири,  в основном Мугунского месторождения. Мазут используется в качестве растопочного топлива (марка мазута M100, сернистый, малозольный, топочный).

Топливоснабжение электростанции осуществляется по железной дороге, для чего станция имеет на своем балансе подъездной путь, примыкающий к подъездному пути станции "Химическая" ООО "Усольхимпром". Подача, расстановка и уборка вагонов производиться локомотивом серии ТЭМ-2 и локомотивно-составительной бригадой, принадлежащей ж/д цеху ООО "Усольехимпром". Топливо разгружается посредством стационарных роторных вагоноопрокидывателей типа ВРС-125 и ВРС-134, и направляется далее по системе ленточных конвейеров либо в бункера котлов, либо на открытый угольный склад. Проектная емкость угольного 388 тыс. тонн. Для перемещения и уплотнения угля на угольном складе, а также подачи угля в бункера котельного цеха со склада по ленточным конвейерам используются бульдозеры марки Т-330 и Т-170.

Для хранения мазута установлены 2 бака емкостью по 200 м3 каждый. Для слива мазута с ж/д цистерн предназначено на 7 пути приемное устройство мазута вместимостью - 4 ж/д цистерны грузоподъемностью 60 тонн.

По предоставленным данным филиала ТЭЦ-11, удельные расходы топлива составляют: на тепло – 140.22 кг/Гкал, на электроэнергию – 305.44 г/кВт*час. Сжигание угля в год  -  около 600000 тонн, мазута - 500 тонн.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

ТЭЦ-11 является филиалом ООО «Байкальская энергетическая компания» и является надежным поставщиком тепловой энергии в рассматриваемом муниципальном образовании. Резервное и аварийное топливо не предусматривается.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставка угля в основном осуществляется с Азейского и Мугунского месторождений, расположенных вблизи г. Тулун Иркутской области. Кроме этого частично используются угли Черемховского и Канско-Ачинского угольного бассейна. Характеристики сжигаемых углей в котлах ТЭЦ-11 представлены в табл. 1.8.2

Табл. 1.8.2

Показатели качества сжигаемых углей в ТЭЦ-11

| № п/п | Наименование месторождений, предприятий | Марка, Техноло-гическая группа | Размер кусков, мм | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зольность А, %не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wt, %не более | Массовая доля общей серы St,%средняя | Высшая теплота сгорания сухого беззольного топлива Qs, ккал/кг, средняя | Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qi, ккал/кг ,средняя | Выход летучих веществ V, %, средний |
| 1 | Азейское месторождение (разрезы Азейский) | ЗБР | 0-300 | 28 | 30 | 0,4 | - | 3915 | 47,6 |
| 2 | Мугунское месторождение | ЗБР | 0-300 | 28 | 30 | 1,3 | - | 3800 | 49 |
| 3 | Черемховское месторождение | ДСШ, ДКОМСШ | 0-300 0-25 | 27 38 | 14 19 | 1.4 1.5 | - | 4800 4300 | 48,5 |
| 4 | Ирша-бородинское месторождение (разрез Бородинский) | 2БР |  | 16 | 35 | 0,4 | - | 3870 | 46,4 |
| 5 | Канско-Ачинский бассейн (разрез "Ирбейский" | 2БР | 0-300 | 16 | 35 | 0,6 | - | 4100 3600- | 48,0- 44,0- |

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха

Топливоснабжение ТЭЦ-11 осуществляется по железной дороге круглогодично, поэтому особенностей поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет.

## Надёжность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

- 0 - 0,5 ненадежные;

- 0,5 - 0,74 малонадежные;

- 0,75 - 0,89 надежные;

- 0,9 - 1 высоконадежные.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 41-02-2003 для:

- источника теплоты Рит = 0.97;

- тепловых сетей Ртс = 0.9;

- потребителя теплоты Рпт = 0.99;

- система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9(0.97(0.99 = 0.86.

Для рассматриваемых схем теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02-2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения не наблюдалось.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.

В муниципальном образовании подготовка тепловых сетей к отопительному периоду начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов.

Расчёт допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчёт времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле:

T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)),

где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;

tво – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усреднённая на рассматриваемом периоде времени, °С;

tв – внутренняя температура в помещении до отказа теплоснабжения, °С;

Результаты расчёта времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений (tв=20°С, tво=12°С) для климатических условий р.п. Белореченский представлены в прил. 5а.

На основании приведённых в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

По предоставленной информации, за прошедший отопительный сезон (2021-2022 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения р.п. Белореченский не отмечалось.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно раздела 1.9.2 Схемы, за прошедший отопительный период (2021-2022 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения не отмечалось. В силу этого в данной Схеме анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийный отключений не требуется.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Фактические графические материалы по зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения не предоставлены. По устной информации специалистов теплоснабжающей организации р.п. Белореченский, а также на основе результатов  выполненных гидравлических расчетов,  можно сказать, что в пределах рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения р.п. Белореченский нет зон ненормативной надёжности теплоснабжения.

Имеются лишь участки с заниженной расчетной пропускной способностью, которые могут являться причиной ненормативной надёжности теплоснабжения. Но по результатам расчетов при условии проведения наладки режимов тепловых сетей, эти участки на общую надёжность теплоснабжения не влияют.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На основе предоставленной исходной информации была составлена   электронная модель рассматриваемой системы теплоснабжения (в ПО “PipeNet” и  Microsoft Excel).

Результаты расчёта нормативных тепловых характеристик системы теплоснабжения, полученные при помощи данной модели, представлены в Табл. 1.10.1.

Согласно выполненным расчётам  нормативная тепловая мощность  системы теплоснабжения составляет 78.55 Гкал/ч, в т.ч. СН - 2.36 Гкал/ч, потери в сетях - 12.2  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 63.99 Гкал/ч.

Нормативная выработка тепловой энергии системы теплоснабжения составляет 263830 Гкал/год, в т.ч.: СН - 8449 Гкал/год, потери в сетях - 68327  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 188227 Гкал/год.

Табл. 1.10.1

| Сводные тепловые характеристики систем ТС (Существующее состояние) |
| --- |
| Система ТС | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 78.55 | 227152 | 37852 | 265003 |
| ● собственные нужды | 2.36 | 5393 | 3055 | 8449 |
| ● потери в сетях | 12.20 | 46943 | 21384 | 68327 |
| - от охлаждения | 10.28 | 39673 | 18340 | 58014 |
| - с утечками | 1.92 | 7270 | 3044 | 10314 |
| ● потребители | 63.99 | 174815 | 13412 | 188227 |
| • жилые | 18.18 | 49557 | 6141 | 55697 |
| - отопление | 12.36 | 36008 |  | 36008 |
| - вентиляция |  |  |  |  |
| - ГВС | 5.82 | 13549 | 6141 | 19690 |
| • нежилые | 45.81 | 125259 | 7271 | 132530 |
| - отопление | 33.76 | 94712 |  | 94712 |
| - вентиляция | 5.17 | 14502 |  | 14502 |
| - ГВС | 6.89 | 16044 | 7271 | 23315 |

В рассматриваемой системе теплоснабжения городского поселения Белореченского МО функционируют одна теплоснабжающая организация – филиал ТЭЦ-11 (ООО «Байкальская энергетическая компания»).

Фактические значения технико-экономических показателей функционирования рассматриваемых систем теплоснабжения, а также Структура себестоимости полезного отпуска тепла за период 2021-2022 гг. не представлены.

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории Белореченского городского мутиципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии представлены в табл. 1.11.1.

Табл. 1.11.1

Тариф на тепловую энергию для ООО "Байкальская энергетическая компания"

| Вид тарифа | Период действия | вода |
| --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 942,34 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 977,19 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 977,19 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1015,97 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1015,97 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1056,66 |
| Население |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1130,81 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1172,63 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1172,63 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1219,16 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1219,16 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1267,99 |

Плата за подключение не установлена. Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена. Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют. Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Прирост тарифа для потребителей ООО «Байкальская энергетическая компания» в среднем составляет 2,33 %

## Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Основной проблемой организации качественного теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования состоит в неравномерной подачи тепловой энергии потребителям. В то время, как для одной группы потребителей происходит завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов, для другой группы происходит снижение расходов сетевой воды, и, соответственно, снижение теплопотребления. Причиной этой ситуации является недостаточная регулировка режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления зданий.

Для оптимизации режимов работы тепловых сетей необходимо постоянно проводить наладку работы системы теплоснабжения за счет установки ограничивающих диафрагм потребителям, подключенным к теплосети без элеваторных узлов.

Ранее снабжение потребителей ГВС в летний период осуществлялось по тупиковой схеме. Вследствие малого разбора теплоносителя и большой протяженности тепловой сети, температура теплоносителя снижалась значительно ниже нормативного значения 60°С. В последние 3 года снабжение потребителей ГВС в летний период осуществляется по циркуляционной схеме (в период ремонта одной из магистралей - по тупиковой).

Для проведения наладки режимов работы тепловых сетей Белореченского МО рекомендуется использовать разработанную в рамках данной работы электронную модель рассматриваемой системы теплоснабжения.

По результатам визуального обследования, у небольшой части трубопроводов тепловых сетей изношена изоляция, что является причиной сверхнормативных тепловых потерь в сетях. Это касается как магистральных тепловых сетей, так и внутриквартальных.

Анализ запрашиваемой информации, показал недостаточность исполнительных (достоверных) схем тепловых сетей. Эту проблему можно решить за счет ведения электронных схем теплоснабжения, в которые оперативно вносить изменения состояний и информации по объектам сетей. Основой для этого может послужить составленная электронная модель рассматриваемой системы теплоснабжения.

1.11.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения являются следствием  разрегулировки системы и отсутствием у большинства потребителей современных автоматизированных тепловых узлов.

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Анализ пропускных способностей участков тепловых сетей показал, что для развития (подключения дополнительных потребителей) веток теплосетей от Вводов №2 и №3 необходима перекладка части участков с увеличением диаметров труб. На момент написания данного отчета к этим веткам теплосетей подключения перспективных тепловых потребителей не планировалось.

Проблема пропускной способности участков тепловой сети имеется на ветке, идущей на СПК «Усольский свинокомплекс». Для уточнения необходимого нового диаметра трубопроводов на этой ветке необходимо уточнить фактические тепловые нагрузки данного потребителя. По предоставленным данным (по договорам) его тепловая нагрузка составляет более 30 Гкал/ч.

1.11.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих   централизованных систем теплоснабжения в рассматриваемом поселении нет.

1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Сведений о наличии предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность рассматриваемых систем  теплоснабжения, нет.

# Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые значения тепловых нагрузок групп потребителей р.п. Белореченский за 2022 г. приведены в Табл 2.1.

Табл. 2.1

| Структура базовых тепловых нагрузок |
| --- |
| Система ТС, группа потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч (%) |
|  | Отопл | Вент | ГВС | всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |
| - жилые | 12.36 (19) |  | 5.82 (9) | 18.18 (28) |
| - нежилые | 33.76 (53) | 5.17 (8) | 6.89 (11) | 45.82 (72) |
| Всего | 46.12 (72) | 5.17 (8) | 12.71 (20) | 64.00 (100) |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Для оценки приростов площади строительных фондов в данной работе использовались материалы генплана  и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей организацией р.п. Белореченский. Приросты строительных фондов зданий c централизованным теплоснабжением в рассматриваемой  системе р.п. Белореченский представлены ниже в Табл. 2.2.

Табл. 2.2

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  | 1450 | 4350 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 6800 |
| жилые |  |  | 1050 | 4350 |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |
| нежилые |  |  | 400 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| Общая площадь | 217227 | 217227 | 218677 | 223027 | 224027 | 224027 | 224027 | 224027 | 224027 | 224027 | 224027 |  |
| жилые | 160207 | 160207 | 161257 | 165607 | 165607 | 165607 | 165607 | 165607 | 165607 | 165607 | 165607 |  |
| нежилые | 57020 | 57020 | 57420 | 57420 | 58420 | 58420 | 58420 | 58420 | 58420 | 58420 | 58420 |  |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

По предоставленной информации, на ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

В рассматриваемых системах теплоснабжения р.п. Белореченский вентиляция по факту не осуществляется. В перспективных зданиях вентиляция не планируется.

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

2.5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

По информации генплана и информации по перспективе строительства, предоставленной администрацией поселения и теплоснабжающей организацией в перспективе планируется подключение новых дополнительных потребителей тепловой энергии.

Общее количество перспективных потребителей, планируемых к подключению до конца расчётного срока Схемы к системе теплоснабжения ТЭЦ-11 (рп. Белореченский) - 5 зд. (6800 м2), в т.ч.: жилых - 3 зд. (5400 м2), нежилых - 2 зд. (1400 м2). Отключать существующих потребителей не предусматривается.

Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла представлены в табл.2.3, прил. 5.3 и прил. 5.4. Места размещения перспективных объектов представлены на перспективной схеме теплоснабжения (см. прил. 2.2).

Табл. 2.3

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ТС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Улица | № |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Всего |  |  |  |  | 0.87 | 0.35 | 0.41 | 1.62 |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  | 0.87 | 0.35 | 0.41 | 1.62 |
| сеть ТС "от ТЭЦ" |  |  |  |  | 0.87 | 0.35 | 0.41 | 1.62 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.60 |  | 0.30 | 0.90 |
| Б/8-1 |  | Белореченский | 8_1 | 2024 | 0.09 |  | 0.12 | 0.21 |
| Коттеджный поселок |  |  |  | 2025 | 0.42 |  | 0.06 | 0.47 |
| Б/8-2 |  | Белореченский | 8_2 | 2025 | 0.09 |  | 0.12 | 0.21 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.27 | 0.35 | 0.11 | 0.72 |
| Магазин |  | Белореченский | 8а | 2024 | 0.05 |  | 0.01 | 0.06 |
| Бассейн |  |  |  | 2026 | 0.22 | 0.35 | 0.10 | 0.66 |

Для вышеуказанных перспективных объектов, по которым информация не предоставлялась, тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик. При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в Табл.2.4 и Табл.2.5. В качестве базового уровня потребления принят 2022г.

Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей, планируемых к подключению до конца расчётного срока Схемы к системе теплоснабжения ТЭЦ-11  (рп. Белореченский) составляет 1.62 Гкал/ч, в т.ч.: жилые здания - 0.9 Гкал/ч, нежилые здания - 0.72 Гкал/ч.

На расчётный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки (относительно существующего состояния) в системе теплоснабжения рп. Белореченский  составит 2.5 %.

Табл. 2.4

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 0.27 | 0.69 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 1.62 |
| - жилые |  |  | 0.21 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| - нежилые |  |  | 0.06 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| Нагрузка | 63.99 | 63.99 | 64.26 | 64.95 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 |  |
| - жилые | 18.18 | 18.18 | 18.39 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |
| - нежилые | 45.81 | 45.81 | 45.87 | 45.87 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |

Табл. 2.5

| Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 850 | 2086 | 1856 |  |  |  |  |  |  | 4792 |
| - жилые |  |  | 682 | 2086 |  |  |  |  |  |  |  | 2768 |
| - нежилые |  |  | 169 |  | 1856 |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| Полезный отпуск | 188227 | 188227 | 189078 | 191164 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 |  |
| - жилые | 55697 | 55697 | 56379 | 58465 | 58465 | 58465 | 58465 | 58465 | 58465 | 58465 | 58465 |  |
| - нежилые | 132530 | 132530 | 132699 | 132699 | 134554 | 134554 | 134554 | 134554 | 134554 | 134554 | 134554 |  |

2.6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В связи с отсутствием в рассматриваемом поселении расчётных элементов территориального деления, рассмотрение в данном разделе прогнозов приростов объёмов потребления тепловой энергии в этих элементах не требуется. Выше в Табл. 2.3. и 2.4 представлен прогноз прироста тепловой энергии по системе    теплоснабжения в целом.

Приростов объёмов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предполагается.

2.7. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В производственных зонах р.п. Белореченский приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя не предполагается. На расчётный срок Схемы изменений производственных зон и их перепрофилирования не предусматривается.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

Данных по отдельным категориям потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель не представлены.

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Данные по перспективному потреблению тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не предоставлены.

# Электронная модель систем теплоснабжения поселения

Электронная модель систем централизованного теплоснабжения р.п. Белореченский (далее Модель) разработана автором этого отчета (г. Иркутск) на базе программного обеспечения (ПО) PypeNet (графическая часть) и электронных таблиц Microsoft Excel (характеристики и расчеты объектов и систем).  Графическая схема теплоснабжения поселения (прил. 2.1 и прил.2.2), а также графики,  таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью Модели.

Модель содержит графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения посёлка с привязкой к топографической основе муниципального образования с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем теплоснабжения (Excel);

- выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, поверочный и наладочный расчёт) тепловых сетей (Excel);

- моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии (PipeNet);

- выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку (Excel);

- выполнения расчёта нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (Excel);

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей и др.) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения (PipeNet, Excel);

- получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей (Excel);

- составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);

- получения реестра объектов модели (Excel);

- получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;

При установке Модели на ряде компьютеров у Заказчика и оперативном внесении изменений в них, впоследствии (как минимум через год, согласно законодательству РФ) можно будет также оперативно актуализировать текущую   схему теплоснабжения и иметь возможность оценивать (корректировать) различные варианты развития системы теплоснабжения с учётом изменившихся условий.

Кроме этого, разработанная электронная модель может стать базовой  основой для:

- выполнения необходимых гидравлических расчётов для проведения наладки эффективных режимов работы рассматриваемой систем теплоснабжения р.п. Белореченский;

- организации оперативной системы диспетчеризации и мониторинга режимов работы тепловых сетей;

- получения (проверки, корректировки и т.д.) технических условий на подключение новых тепловых потребителей.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы расчётных тепловых мощностей рассматриваемых теплоисточников р.п. Белореченский и их располагаемых тепловых мощностей    представлены в Табл.4.1. Из представленной таблицы следует, что в существующем состоянии и на расчетный срок Схемы, во всех  рассматриваемых теплоисточниках р.п. Белореченский будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности (вкл. транзитных тепловых потребителей), определяемый пропускной способностью существующей тепловой магистрали. В тепловой нагрузке ее пропускная способность составляет не менее 105 Гкал/ч.

Даже с учётом вероятных ростов тепловых нагрузок существующей и перспективной тепловой мощности доставляемой до рп. Белореченский от ТЭЦ-11 будет достаточно для полного обеспечения теплом потребителей при рассматриваемом темпе прироста тепловых нагрузок. В последние годы наблюдается тенденция отключения части тепловых нагрузок промышленных (и сельхоз) предприятий, а это в свою очередь увеличивает резерв тепловой мощности для  оставшихся тепловых потребителей.

Табл. 4.1

| Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  | 0.30 | 0.72 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| - потребители |  |  | 0.27 | 0.69 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 1.62 |
| Расч. мощность | 78.55 | 78.55 | 78.85 | 79.57 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 |  |
| - собст. нужды | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |
| - потери в сетях | 12.20 | 12.20 | 12.23 | 12.26 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |
| - потребители | 63.99 | 63.99 | 64.26 | 64.95 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 |  |
| Распол. мощность | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 25.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |  |

# Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-11 представлены в актуализированной схеме теплоснабжения г. Усолье-Сибирское [17].

В качестве основного варианта развития системы  теплоснабжения рп. Белореченский будет вариант поддержания ее нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого капитальных и текущих ремонтов (оборудования ПНС и тепловых сетей). В результате реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы системы теплоснабжения.

В плане реконструкции тепловых сетей р.п. Белореченский предусмотрены мероприятия по:

- перекладке ветхих участков тепловых сетей;

- восстановлению тепловой изоляции на существующих участках тепловых сетей с ветхим состоянием изоляции;

- прокладке новых участков тепловых сетей для подключения перспективных тепловых потребителей.

Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Подпитка тепловых сетей Белореченского МО производится на ТЭЦ-11   водопроводной водой из системы хозяйственно-питьевого назначения.

В ТЭЦ-11 имеется система очистки и деаэрации исходной подпиточной воды в установке УГВС. Увеличения производительности системы ХВО в ТЭЦ-11  не требуется.

Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемой системе будет незначительно (в пределах 1-2 %).

За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемой системе будет незначительно.

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в Табл.6.1.

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сети отопления.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых    системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Табл. 6.1

| Существующие и Перспективные балансы часовых расходов подпиточной воды, т/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  | 2.4 | 3.3 | 1.9 |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
| - утечки в сетях |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| - утечки в зданиях |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| - ГВС |  |  | 2.4 | 3.3 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
| Подпитка, всего | 253.5 | 253.5 | 256.0 | 259.3 | 261.1 | 261.1 | 261.1 | 261.1 | 261.1 | 261.1 | 261.1 |  |
| - утечки в сетях | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |  |
| - утечки в зданиях | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |
| - ГВС | 230.9 | 230.9 | 233.3 | 236.6 | 238.4 | 238.4 | 238.4 | 238.4 | 238.4 | 238.4 | 238.4 |  |
| Распол. расход исх. воды | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 246.5 | 246.5 | 244.0 | 240.7 | 238.9 | 238.9 | 238.9 | 238.9 | 238.9 | 238.9 | 238.9 |  |

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-11 представлены в актуализированной схеме теплоснабжения г. Усолье-Сибирское [17].

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения не предполагается.

7.2.  Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В существующем состоянии ТЭЦ-11, является надежным поставщиком тепловой энергии для всех подключенных к ней тепловых районов, вкл. Белореченское МО. Выше в отчете было указано на наличие достаточного резерва в  ТЭЦ-11 для теплоснабжения перспективных тепловых потребителей. В связи  с этим осуществление теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования от дополнительных источников теплоснабжения не требуется.

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

По уточненным данным реконструкция действующего источника тепла не предполагается.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

По уточненным данным реконструкция действующего источника тепла не предполагается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе в границах р.п. Белореченский централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от  существующей  ТЭЦ-11.  Объединение систем теплоснабжения не планируется.

Нагрузки перспективных тепловых потребителей будут обеспечены за счет существующих резервов тепловой мощности ТЭЦ-11.

7.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевода ТЭЦ-11 в пиковый режим не требуется.

7.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Расширения зон действующего теплоисточника не предполагается. Подключение небольшого объема тепловых нагрузок перспективных тепловых потребителей будет производиться в границах существующей зоны действия ТЭЦ-11.

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рассматриваемой системе теплоснабжения функционирует единственный теплоисточник ТЭЦ-11. Передачи тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, вывод в резерв или вывод из эксплуатации этого источника не предполагается. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  подключение таких домов к централизованному теплоснабжению.

7.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий в производственных зонах городского поселения Белореченского муниципального образования производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

7.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем    теплоснабжения представлены выше в разделе 4 Схемы. ТЭЦ-11 является единственным теплоисточником в рассматриваемой системе теплоснабжения, поэтому ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

7.12.  Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В зону действия ТЭЦ-11 полностью попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения городского поселения Белореченского муниципального образования. В перспективе зона действия  рассматриваемой системы теплоснабжения почти не изменится.

Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-11 составляет около 18 км.

7.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующей ТЭЦ-11.

Строительство других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.14.  Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления нет и не будет, в связи с наличием резерва тепловой мощности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

7.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

Учитывая, что объем перспективной тепловой нагрузки в рассматриваемой системе теплоснабжения составляет менее 5% от существующего значения, в перспективе режимы загрузки источника тепла не изменяться и будут соответствовать существующим режимам. В перспективе температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры менять не предполагается.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы рассматриваемой системы теплоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой регулирующих устройств у потребителей с завышенными сетевыми расходами.

- Восстановление изношенной изоляции существующих участков теплосетей.

- Ремонт тепловых камер (колодцев).

- Перекладка ветхих участков тепловых сетей.

- Доустановка приборов учёта тепловой энергии у потребителей.

8.1.  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Согласно выполненных расчетов в рассматриваемой системе  теплоснабжения нет зон с  недостаточной (при наличии регулировки теплосетей) тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий.

8.2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители р.п. Белореченский находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-11. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.3.

Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 8.1.

Табл. 8.1

| Протяженность групп перспективных участков ТС по диаметрам |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 9396 | 3972 | 0 | 221 | 13589 |
| Белореченское МО | 341 | 3857 | 0 | 221 | 4418 |
| новые | 0 | 582 | 0 | 0 | 582 |
| 57 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 89 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 108 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 159 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| перекладка | 341 | 3275 | 0 | 221 | 3836 |
| 76 | 0 | 432 | 0 | 221 | 653 |
| 89 | 0 | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 108 | 172 | 777 | 0 | 0 | 949 |
| 133 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 159 | 0 | 482 | 0 | 0 | 482 |
| 219 | 76 | 747 | 0 | 0 | 823 |
| 273 | 92 | 197 | 0 | 0 | 289 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" | 9055 | 116 | 0 | 0 | 9171 |
| перекладка | 9055 | 116 | 0 | 0 | 9171 |
| 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 108 | 17 | 75 | 0 | 0 | 92 |
| 325 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 5234 |
| 426 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
| 530 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1570 |
| 630 | 74 | 29 | 0 | 0 | 103 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах р.п. Белореченский не предполагается.

8.3.  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основным источником централизованного теплоснабжения будет  оставаться  ТЭЦ-11.

8.4.  Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (30 лет и более), их протяженности представлены в Табл. 8.2. В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.

Табл. 8.2

| Протяженность групп перспективных участков ТС по годам прокладки |
| --- |
| Год прокладки (перекладки) участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 9396 | 3972 | 0 | 221 | 13589 |
| Белореченское МО | 341 | 3857 | 0 | 221 | 4418 |
| новые | 0 | 582 | 0 | 0 | 582 |
| 2024 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 2025 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 |
| 2026 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| перекладка | 341 | 3275 | 0 | 221 | 3836 |
| 2023 | 0 | 1861 | 0 | 83 | 1944 |
| 2024 | 83 | 656 | 0 | 74 | 813 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" | 9055 | 116 | 0 | 0 | 9171 |
| перекладка | 9055 | 116 | 0 | 0 | 9171 |
| 2025 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2025 | 0 | 727 | 0 | 64 | 792 |
| 2026 | 1097 | 87 | 0 | 0 | 1184 |
| 2027 | 91 | 29 | 0 | 0 | 120 |
| 2028 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1481 |
| 2028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 2029 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2029 | 6031 | 0 | 0 | 0 | 6031 |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемой системе в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

8.5.  Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемой системе теплоснабжения  строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлический режим, с учетом увеличения потребления, будет обеспечиваться общей сетевой группой насосов в ТЭЦ-11 и двумя повысительными насосными ТНС-1Б и ТНС-2Б.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В рассматриваемых системах теплоснабжения р.п. Белореченский имеется официально услуга ГВС, т.е. имеются внутридомовые системы горячего водоснабжения (открытая схема). Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство. На момент актуализации схемы такой порядок еще не утвержден.

Для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения в сетях необходимо только строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов.

В перспективе, в случае, если все существующие вводы в подключенных домах с ГВС будут переоборудованы на закрытую схему ГВС с организацией индивидуальных  тепловых пунктов, общая финансовая потребность в этой реконструкции (средняя оценка) составит не менее 59 млн.руб. (170 тепловых пунктов при удельной стоимости реконструкции 295 тыс.руб/ввод). При этом понадобятся дополнительные затраты на проведение наладочных работ по тепловой сети и вводам около 1 млн.руб. Удельные затраты на это мероприятие составят не менее 319 руб/Гкал или 25% от существующего тарифа.

В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС, необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной выше в разделе 1.2 и 1.8 Схемы,  в рассматриваемом теплоисточнике ТЭЦ-11 сжигается в основном бурый уголь Мугунского месторождения (Qнр=3800 ккал/кг). Характеристики топлив и их фактические расходы  представлены выше в разделе 1.8 Схемы.

Перспективные топливные балансы (для нужд рп. Белореченский) рассматриваемой системы теплоснабжения   представлены в Табл. 10.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективной схемы теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в ТЭЦ-11 не изменится. Увеличение  расхода топлива предполагается в связи с подключением новых потребителей тепла.

Расчётный расход топлива на выработку тепловой энергии для нужд рп. Белореченский с учётом перспективных тепловых потребителей и КПД к расчётному сроку Схемы составит  - 76462 т/год (увеличение относительно базового варианта на 1475 т/год или 2%.

Табл. 10.1

| Перспективные балансы потребления топлива |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 265003 | 265003 | 266032 | 268268 | 270218 | 270218 | 270218 | 270218 | 270218 | 270218 | 270218 |
| - собст. нужды | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 |
| - потери в сетях | 68327 | 68327 | 68505 | 68656 | 68749 | 68749 | 68749 | 68749 | 68749 | 68749 | 68749 |
| - потребители | 188227 | 188227 | 189078 | 191164 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 | 193020 |
| Qн_расч, ккал/кг | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Расход топлива, т/год | 74987 | 74987 | 75278 | 75911 | 76462 | 76462 | 76462 | 76462 | 76462 | 76462 | 76462 |
| -//-, тут/год | 40707 | 40707 | 40865 | 41209 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 |

# Оценка надёжности теплоснабжения

Нормативные требования, предъявляемые к надёжности теплоснабжения, и допустимые показатели вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены в разделе 1.9. настоящей Схемы.

Информация для оценки нормативной надежности систем теплоснабжения (16 показателей, согласно Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 № 310) эксплуатационной организацией в полном объеме не предоставлена.

По предоставленным данным, за прошедший отопительный период по настоящее время значительных отклонений в работе систем не наблюдалось – не было сверхнормативных аварийных отключений потребителей и длительных восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Оценка надёжности централизованных систем теплоснабжения определяется надёжностью основных объектов систем:

- Теплоисточников,

- Наружных тепловых сетей,

- Внутренних тепловых сетей зданий-потребителей.

В настоящее время источник централизованного теплоснабжения р.п. Белореченский ТЭЦ-11 находится в хорошем состоянии и способен как в базовом, так и  в перспективном режиме снабжать тепловой энергией рассматриваемую  систему теплоснабжения поселения.

Техническое состояние трубопроводов рассматриваемых тепловых сетей оценивается как «удовлетворительное». Вместе с тем, 70 % общей протяжённости участков рассматриваемых тепловых сетей выработали свой нормативный эксплуатационный ресурс (30 лет) и нуждаются в перекладке. Перекладка таких участков повысит надёжность рассматриваемой системы теплоснабжения, а также снизит эксплуатационные затраты.

Для повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих и перспективных тепловых потребителей необходимо  поддержание технической работоспособности ТЭЦ и тепловых сетей. Дополнительные мероприятия, рекомендуемые для повышения  эффективности и надежности  работы рассматриваемой системы теплоснабжения: перекладка ветхих участков тепловых сетей, проведение наладки режимов работы сетей, перенастройка вводов к потребителям, замена «ветхого» оборудования (запорно-регулирующая арматура) на вводах подключенных зданий на новое.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Табл. 11.1

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Оценка надежности системы теплоснабжения ТЭЦ-11 рассмотрена в Схеме теплоснабжения г. Усолье-Сибирское.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии подробно представлена в актуализированной схеме теплоснабжения г. Усолье-Сибирское [17], на территории которого расположена ТЭЦ-11.

Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей представлены выше в разделах 7 и 8 Схемы, соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемой системе теплоснабжения р.п. Белореченский могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данной системы.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения р.п. Белореченский. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 12.1. и Табл. 12.2.

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен  ниже в главе 15.

Табл. 12.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 582 | 13007 | 13589 | 10458 | 334310 | 344768 |
| Белореченское МО | 582 | 3836 | 4418 | 10458 | 71928 | 82386 |
| 2023 |  | 1944 | 1944 |  | 35762 | 35762 |
| 2024 | 228 | 813 | 1042 | 4025 | 14972 | 18997 |
| 2025 | 219 | 792 | 1010 | 3952 | 15898 | 19850 |
| 2026 | 135 |  | 135 | 2482 |  | 2482 |
| 2028 |  | 29 | 29 |  | 537 | 537 |
| 2029 |  | 258 | 258 |  | 4758 | 4758 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" |  | 9171 | 9171 |  | 262382 | 262382 |
| 2024 |  | 86 | 86 |  | 2706 | 2706 |
| 2025 |  | 269 | 269 |  | 8483 | 8483 |
| 2026 |  | 1184 | 1184 |  | 53041 | 53041 |
| 2027 |  | 120 | 120 |  | 5327 | 5327 |
| 2028 |  | 1481 | 1481 |  | 46670 | 46670 |
| 2029 |  | 6031 | 6031 |  | 146155 | 146155 |

Табл. 12.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 582 | 13007 | 13589 | 10458 | 334310 | 344768 |
| Белореченское МО | 582 | 3836 | 4418 | 10458 | 71928 | 82386 |
| 57 | 68 |  | 68 | 727 |  | 727 |
| 76 |  | 653 | 653 |  | 7341 | 7341 |
| 89 | 21 | 553 | 575 | 334 | 8626 | 8960 |
| 108 | 370 | 881 | 1251 | 6779 | 15524 | 22302 |
| 133 |  | 86 | 86 |  | 1661 | 1661 |
| 159 | 123 | 482 | 605 | 2618 | 10243 | 12861 |
| 200 |  | 69 | 69 |  | 1667 | 1667 |
| 219 |  | 823 | 823 |  | 19639 | 19639 |
| 273 |  | 289 | 289 |  | 7228 | 7228 |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" |  | 9171 | 9171 |  | 262382 | 262382 |
| 89 |  | 12 | 12 |  | 184 | 184 |
| 108 |  | 92 | 92 |  | 1623 | 1623 |
| 325 |  | 5234 | 5234 |  | 113756 | 113756 |
| 426 |  | 2160 | 2160 |  | 68051 | 68051 |
| 530 |  | 1570 | 1570 |  | 73693 | 73693 |
| 630 |  | 103 | 103 |  | 5076 | 5076 |

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Оценка значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассматривается в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0;

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 100%;

- факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях  – 0.

Индикаторы систем теплоснабжения согласно пунктов в), г), д), е), л), м), требований к разработке схемы теплоснабжения представлены в Табл. 13.1.

Табл. 13.1

| Индикаторы систем теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ТС | Уд. Расх топл, кг.у.т/Гкал | Мат. хар-ка (МХ), м2 | Qпотерь /МХ, Гкал/м2 | Gпотерь /МХ, м3/м2 | Коэфф. испол. Qуст | МХ /Qрасч.наг, м2/Гкал/ч | Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет |
| ТЭЦ-11 |  | 21184 | 3.2 | 7.8 |  | 331 | 38 |
| сеть ТС "от ТЭЦ" |  | 21184 | 3.2 | 7.8 |  | 331 | 38 |

# Ценовые (тарифные) последствия

Система теплоснабжения рп. Белореченский входит в единую систему теплоснабжения от ТЭЦ-11 (г. Усолье-Сибирское). В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей составляется единой.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания», представлена в табл. 14.1 (взята из актуализированной схемы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское [17]).

Расчет прогнозного тарифа для потребителей муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.

На расчетный срок Схемы в рассматриваемой системе теплоснабжения р.п. Белореченский значительного изменения себестоимости и тарифов на тепловую энергию не предполагается (см. выше раздел 1.11 Схемы).

Табл 14.1

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания»

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал |  | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 752 803 | 7528030 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2018 года * ИЦП_(1,04) * объем реализации текущего года | 705761 | 733992 | 763351 | 793885 | 825641 | 858666 | 893013 | 928734 | 966618 | 8146604 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. |  | 0 | 110 | 2354 | 2971 | 3342 | 3547 | 5042 | 8207 | 8328 | 33902 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. |  | 0 | 704 | 2338 | 6673 | 10644 | 13713 | 16585 | 20590 | 21505 | 92752 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,7 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. |  | 184216 | 124288 | 124146 | 124980 | 124980 | 124832 | - | - | - | 807 442 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./14 лет | 770420 | 799243 | 827994 | 862246 | 897602 | 933491 | 969214 | 1005775 | 1044454 | 8852038 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 993,48 | 1030,64 | 1067,72 | 1111,89 | 1157,48 | 1203,76 | 1249,83 | 1296,97 | 1345,83 | 1141,69 |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |  |

# Реестр  единых теплоснабжающих организаций

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

На момент составления Схемы единой теплоснабжающей организацией в р.п. Белореченский (постановление Администрации Белореченского МО №430 от 25.08.2020г.) являлось ООО «Байкальская энергетическая компания». Зона  деятельности данной ЕТО установлена в пределах существующих и перспективных систем теплоснабжения в границах Белореченского МО.

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций - не произошло.

# Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Реестр мероприятий по схеме теплоснабжения р.п. Белореченский с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для  их реализации приведен в Табл. 16.1.

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Табл. 16.1

| Реестр мероприятий по системе ТС рп. Белореченский |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (ПНС) | 3200 |  |
| 1.1 | Проект модернизации ТНС 1-Б и ТНС-2Б | 2024 | 200 |  |
| 1.2 | Замена насосов в ТНС 1-Б и ТНС-2Б | 2025 | 3000 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 355968 |  |
| 2.1 | Внутриквартальные сети в собственности Белореченского МО |  | 82386 |  |
|  | - Прокладка новых участков, 582 м (Ду: 50, 80, 100, 150) | 2024-2026гг. | 10458 |  |
|  | - Перекладка ветхих участков, 3863 м (Ду: 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250) | 2023-2025 гг, 2029-2028 гг. | 71928 |  |
| 2.2 | Магистральные сети ООО «БЭК» |  | 262382 |  |
|  | - Перекладка ветхих участков 9171 м (Ду: 80, 100, 300, 400, 500, 600) | 2024-2029гг. | 262382 |  |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2030гг. | 3300 |  |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2030гг. | 6500 |  |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосети | 2024-2030гг. | 1400 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 60000 |  |
| 2.1 | Мероприятия по организации индивидуальных тепловых пунктов ГВС |  | 59000 |  |
| 2.2 | Наладка режимов работы индивидуальных тепловых пунктов ГВС |  | 1000 |  |
| 4. Всего по системе: | 419168 |  |

# Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

На момент актуализации Схемы поступивших замечаний и предложений не было. Возможные замечания при утверждении схемы теплоснабжения будут внесены после проведения публичных обсуждений в виде перечня учтенных замечаний и предложений, а также реестра изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

# Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

По сравнению с действующей, утвержденной схемой теплоснабжения в актуализированной версии внесены следующие изменения:

- В Схеме теплоснабжения обновлены следующие главы: мастер-план развития систем теплоснабжения, предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС, индикаторы развития систем теплоснабжения, ценовые (тарифные последствия), реестр мероприятий схемы теплоснабжения, замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения, сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения;

- Уточнен состав и характеристики существующих тепловых потребителей;

- Уточнен состав и характеристики перспективных тепловых потребителей;

- Внесены изменения по существующим участкам тепловых сетей: выполненные перекладки (ремонты), уточнение диаметров трубопроводов, трассировок участков;

- С учетом новых данных по потребителям и участкам теплосетей, выполнены новые гидравлические расчеты;

- Внесены изменения в электронную модель схемы теплоснабжения р.п. Белореченский.

# Литература

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства  № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года).

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Введ. 01.01.2004 (Постановление Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115) – М.: Госстрой России, 2004.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. Введ. 22.05.2006 – М., 2006 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 76 c.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года №202

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.

- Схема теплоснабжения Белореченского Муниципального образования  Усольского района Иркутской области на период до 2032 года по состоянию на 2023 год. / ООО «СибЭнергоСбережение». – Красноярск: 2022г.

- Актуализированная схема теплоснабжения города Усолье-Сибирское до 2028 года по состоянию на 2022 год / ООО «СибЭнергоСбережение» – Красноярск: 2022 г.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Белореченского

муниципального образования

от 23 апреля 2024  года №

| ИП Павлов Петр Петрович Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, оф. 4; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 сот.тел.: 8 902 761-74-45; |
| --- |
| Заказчик: Белореченское ГП Глава администрации ________________ / Моисеев А.Н. / «______» _______________ 2024 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович _________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2024 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования.

КНИГА - 2

Актуализированная схема теплоснабжения с. Мальта

(обосновывающие материалы)

ЗАКЛАДКИ-ССЫЛКИ на XLS файл (обновить обязательно!!!):

| Имя | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Nhand_kot | 3 | Кол-во систем ТС с ручными котлами |

Иркутск, 2024

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	10

1.2. Источники тепловой энергии	12

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	21

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	34

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	36

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	41

1.7. Балансы теплоносителя	42

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	44

1.9. Надёжность теплоснабжения	47

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	54

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	57

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения	58

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	61

3. Электронная модель систем теплоснабжения поселения	73

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	74

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	77

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	78

7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	81

8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей	85

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	89

10. Перспективные топливные балансы	90

11. Оценка надёжности теплоснабжения	93

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	98

13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	100

14. Ценовые (тарифные) последствия	102

15. Реестр  единых теплоснабжающих организаций	102

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	103

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	106

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	106

19. Литература	107

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования. КНИГА - 2 Актуализированная схема теплоснабжения с. Мальта (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года): Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя; Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа; Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии; Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. Раздел 8. Перспективные топливные балансы; Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию; Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям); Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия. |
| 2 | Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования. КНИГА - 2 Актуализированная схема теплоснабжения с. Мальта (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года): Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. Глава 10. Перспективные топливные балансы; Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения. |
| 3 | Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования. КНИГА - 2 Актуализированная схема теплоснабжения с. Мальта (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения с. Мальта Усольского района Иркутской области (далее просто с. Мальта). Полный состав Схемы представлен выше. Расчётный срок Схемы - 2030 гг.

Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения с. Мальта. Основанием для выполнения Схемы является контракт № 04 от 23.01.2024 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения с. Мальта являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения с. Мальта.

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2017 г., расчётный срок - 2028 г.) [12].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

с. Мальта расположено в 85 км к западу от г. Иркутск, в 8 км от г. Усолье-Сибирское, в центре Усольского района Иркутской области. Поселение входит в состав Белореченского МО. Кроме с. Мальта в состав рассматриваемого муниципального образования входит р.п. Белореченский, который является административным центром рассматриваемого муниципального образования.

По данным Администрации Белореченского МО, численность населения с. Мальта составляет 3303 чел. (данные на 01.01.2021). Решениями генерального плана [12] к 2028г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (8 км по автодороге).

На территории с. Мальта имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются здания общественно-деловой сферы посёлка и жилые дома. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных систем теплоснабжения.

Климат

Климат с. Мальта резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет.

Нормативные климатологические характеристики для с. Мальта приведены в Табл. 1 (приняты по [3]). Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С. Продолжительность отопительного сезона - 233 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Табл. 1

Климатологические характеристики с. Мальта ([3] - СП 131.13330.2020)

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Сред. ОтП | Сред. Лето | Сред. год | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск (с 25.06.2021) | 233 | -33 | -23 | -7.6 | 14.2 | 0.7 | -50 | 0 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, °С | -18.4 | -15.4 | -6.7 | 2.5 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 9.1 | 1.5 | -7.9 | -15.7 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 320 га (70 % общей застройки поселения).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 10.3 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам с. Мальта относятся: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого поселения.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения с. Мальта представлена на рис. 1-1.

Рис. 1-1. Принципиальная схема теплоснабжения с. Мальта

В границах рассматриваемой территории поселения функционируют три источника централизованного теплоснабжения: котельная "База"; котельная "Берег"; котельная "Школа". Местоположение теплоисточников указано на рис 1.1.:

<> котельная "База" - территория базы (Победы, 9б);

<> котельная "Берег" - северо-западная окраина с. Мальта (Ломоносова, 11а);

<> котельная "Школа" - территория школы (Школьная, 23а).

Тепловая энергия потребителям подаётся в горячей воде.

Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в прил. 5.1 и прил. 5.2.

Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых системах составляют:

<> сеть ТС "База" - 375 м;

<> сеть ТС "Берег" - 608 м;

<> сеть ТС "Школа" - 103 м.

Зоны действия рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения:

<> северо-западная часть с. Мальта: котельная "Берег";

<> центральная часть с. Мальта: котельная "База", котельная "Школа".

Собственником рассматриваемых теплоисточников является Администрация городского поселения Белореченского МО.

Организацией, обслуживающей рассматриваемые теплоисточники является МУП "Мальтинское ЖКХ".

В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях с. Мальта, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

## Источники тепловой энергии

Общие характеристики рассматриваемых теплоисточников представлены в табл. 1.2.1.

Табл. 1.2.1

| Общие характеристики теплоисточников |
| --- |
| Теплоисточник | Адрес |  | Год ввода | Тип здания | Вы-сота, м | Площадь, м2 |
|  | Улица | № |  |  |  |  |
| котельная "База" | Победы | 9б | 1958 | кирпичное здание | 3.67 | 114 |
| котельная "Берег" | Ломоносова | 11а | 1986 | ж/б здание | 4.67 | 144 |
| котельная "Школа" | Школьная | 23а | 1984 | кирпичное здание | 3.91 | 64 |

Общетехнологические характеристики котельных с. Мальта представлены ниже в Табл. 1.2.2. В настоящее время их общая установленная тепловая мощность составляет 6.0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 1.8 Гкал/ч, расчётная тепловая мощность – 1.20 Гкал/ч.

Табл. 1.2.2

| Общетехнологические характеристики теплоисточников |
| --- |
| Теплоисточник | Период работы | Топливо | Котлы, шт | Qуст, Гкал/ч | Qрасп, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| Всего: |  |  | 6 | 6.0 | 1.8 | 1.20 |
| котельная "База" | ОтП | уголь | 2 | 2.0 | 0.6 | 0.40 |
| котельная "Берег" | ОтП | уголь | 2 | 2.0 | 0.6 | 0.41 |
| котельная "Школа" | ОтП | уголь | 2 | 2.0 | 0.6 | 0.40 |

В качестве топлива в теплоисточниках используется уголь Черемховский.

Резервного топлива в котельных нет.

Рассматриваемые теплоисточники функционируют только в отопительный период.

Распределение установленных в теплоисточниках котлов по видам сжигаемого топлива и распределение котлов по их маркам и единичной установленной тепловой мощности представлено, соответственно, в Табл. 1.2.3 и Табл. 1.2.4

Табл. 1.2.3

| Распределение групп котлов по видам сжигаемых топлив |
| --- |
| Марка котла | Количество | Суммарная мощность, Гкал/ч |
|  | уголь | дрова | жидкое | эл/эн | Всего | уголь | дрова | жидкое | эл/эн | Всего |
| Всего: | 6 |  |  |  | 6 | 6.0 |  |  |  | 6.0 |
| КВр-1.16 | 6 |  |  |  | 6 | 6.0 |  |  |  | 6 |

Табл. 1.2.4

| Распределение котлов по единичной уст. мощности |
| --- |
| Ед. уст. мощность котла, Гкал/ч | Кол-во котлов | Суммарная тепловая мощность, Гкал/ч |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| Всего: | 6 | 100 | 6.00 | 100 |
| 0.5 - 1.0 | 6 | 100.0 | 6.00 | 100.0 |

Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в рассматриваемом поселении нет.

1.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии

Перечень и характеристики оборудования рассматриваемых теплоисточников вошли в прил.3. Ниже будет представлено более подробное описание технологических систем и оборудования котельных. Эта информация получена на основе предоставленных исходных данных и непосредственного обследования теплоисточников.

Котлоагрегаты

Перечень и характеристики котлоагрегатов в котельных с. Мальта  представлены в табл. 1.2.5 и прил. 3.

Табл. 1.2.5

| Характеристики котлоагрегатов |
| --- |
| Ст. № | Марка | Топка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Тип по тепло-нос. | Тип топ-лива | Год ввода |
| Всего: |  |  | 6.00 | 1.80 |  |  |  |
| "База" |  |  | 2.00 | 0.60 |  |  |  |
| 1 | КВр-1.16 | ручная | 1.00 | 0.30 | вода | уголь | 2021 |
| 2 | КВр-1.16 | ручная | 1.00 | 0.30 | вода | уголь | 2014 |
| "Берег" |  |  | 2.00 | 0.60 |  |  |  |
| 1 | КВр-1.16 | ручная | 1.00 | 0.30 | вода | уголь | 2021 |
| 2 | КВр-1.16 | ручная | 1.00 | 0.30 | вода | уголь | 2020 |
| "Школа" |  |  | 2.00 | 0.60 |  |  |  |
| 1 | КВр-1.16 | ручная | 1.00 | 0.30 | вода | уголь | 2021 |
| 2 | КВр-1.16 | ручная | 1.00 | 0.30 | вода | уголь | 2018 |

В рассматриваемых котельных установлены угольные котлы с ручной загрузкой топлива.

По устной информации у всех котлов в котельных отсутствуют режимные карты, т.е. наладка режимов работы котлов не проводилась. Можно предположить, что фактический КПД меньше паспортного значения. По предоставленной информации и экспертной оценке располагаемая мощность у всех котлов меньше их паспортных значений.

У ручных котлов  фактическая (располагаемая) мощность меньше их паспортного значения, т.к. у таких котлов средняя располагаемая тепловая мощность определяется физическими возможностями машиниста котла (кочегара) и не превышает 0.2-0.3  Гкал/ч. В этих котельных, наладка котлов и другого оборудования не производилась. У установленных котлов режимных  карт нет. На котлах недостаточно необходимых приборов для проведения режимной наладки (датчики температуры и давления/разрежения) по воздушному и газовому трактам котлов. Визуальный осмотр котлов показал: наличие мест сверхнормативных присосов воздуха по газовому тракту котлов, не достаточно эффективное исполнение конструкции газоходов котлов (наличие большого числа местных сопротивлений) и врезки в дымовую  трубу.

Причинами заниженной располагаемой мощности ручных котлов в котельной являются:

- сверхнормативные сопротивления котлов, газового тракта котельной (даже не смотря на наличие достаточно мощных дымососов);

- загрязнение и (или) недостаточные поверхности нагрева котлов (необходимо приборное обследование в период работы котельной);

- сверхнормативные присосы воздуха (необходимо приборное обследование в период работы котельной).

Система топливоподачи

По предоставленным данным в теплоисточниках сжигается уголь Черемховский (Qнр=4300 ккал/кг) и во всех рассматриваемых системах теплоснабжения топливо доставляется на территории котельных автомашинами.

В котельных "База", "Берег", "Школа" топливоподача осуществляется ручным способом. Система топливоподачи - ручная и включает: завоз угля на ручной тачке, ручная загрузка в котлы.

Резервного топлива в рассматриваемых топливных котельных нет.

По предоставленным данным годовой расход угля в рассматриваемых котельных составил: котельная "База" - 347 т; котельная "Берег" - 405 т; котельная "Школа" - 370 т.

Площади топливных складов котельных на твердом топливе: "База" - 150 м2, "Берег" - 400 м2, "Школа" - 30 м2.

Система ШЗУ

В рассматриваемых теплоисточниках система ШЗУ - ручная и включает: ручная тачка, яма для шлака.

В теплоисточниках установлены тягодутьевые устройства:

<> "База":

- вентилятор: ВР 280-46 №2.5 (2 шт, G=1800 м3/ч, H=160 мм);

- дымосос: ДН 9/1000 (G=9930 м3/ч, H=88 мм);

<> "Берег":

- вентилятор: ВР 280-46 №2.5 (2 шт, G=1800 м3/ч, H=160 мм);

- дымосос: ДН 9/1500 (G=14900 м3/ч, H=199 мм);

<> "Школа":

- вентилятор: ВР 280-46 №2.5 (2 шт, G=1800 м3/ч, H=160 мм);

- дымосос: ДН 9/1500 (G=14900 м3/ч, H=199 мм).

Диаметры (мм) дымовых труб в топливных котельных:

<> "База": 800 (сталь, H=10 м, 1985г);

<> "Берег": 500 (сталь, H=24 м, 2000г);

<> "Школа": 500 (сталь, H=15 м, 2001г).

В 2-х котельных установлены золоуловители:

– котельная "Берег" - ЦН-15-600*2УП, 2022г,

– котельная "Школа" - ЦН-15-600*2УП, 2022г.

Электроснабжение

Источниками электроэнергии для каждой рассматриваемой котельной является - общая ТП. Количество вводов - 1. В одном из трех рассматриваемых теплоисточников установлен передвижной резервный электрогенератор - котельная "База": ЭД100-Т400 (Nэл=100 кВт, 2020г.).

Расчётная электрическая мощность, потребляемая оборудованием котельных, в существующем состоянии составляет:

<> "База" ­ 50 кВт;

<> "Берег" ­ 55 кВт;

<> "Школа" ­ 40 кВт.

Водоснабжение

По предоставленным данным во всех рассматриваемых системах теплоснабжения водоснабжение котельных осуществляется от централизованной системы холодного водоснабжения села.

Резервных источников водоснабжения в котельных нет, но имеются емкости запаса воды.

Объемы емкостей (м3) запаса воды в котельных:

<> "База": запас воды (4 м3, 1985г);

<> "Школа": запас воды (3 м3, 2003г).

Система водоподготовки подпиточной воды

По данным эксплуатационной организации жесткость исходной воды составляет 1.5 мг*экв/л.

Систем химподготовки исходной воды для подпитки теплосетей в рассматриваемых котельных нет.

Систем деаэрации исходной воды для подпитки теплосетей в рассматриваемых котельных нет.

Оборудование и схема отпуска тепла

Отпуск тепловой энергии потребителям производится непосредственно от котлов.

Диаметры головных участков теплосетей:

– "База" - 133 мм (Днорм=89 мм),

– "Берег" - 89 мм (Днорм=89 мм),

– "Школа" - 89 мм (Днорм=108 мм).

В котельных отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами (2шт: один рабочий, другой резервный). Подпитка теплосетей в котельных производится без подпиточных насосов напрямую от поселкового водопровода.

В 2-х котельных имеются баки запаса холодной воды (указаны выше).

Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние баков – удовлетворительное.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников качественный. Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых сетях теплоснабжения:

<> сеть ТС "База": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/73 °C;

<> сеть ТС "Берег": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/70 °C;

<> сеть ТС "Школа": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/76 °C.

Схема тепловых сетей от котельных 2-х трубная.

Дополнительно подкачивающих насосных станций (ПНС) нет.

Перечень и характеристики установленных в теплоисточниках насосов представлен в табл. 1.2.6.

Все насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Устройств частотного регулирования электроприводов сетевых насосов в рассматриваемых котельных нет.

Во всех рассматриваемых котельных автоматического регулирования подпитки тепловых сетей нет.

Табл. 1.2.6

| Перечень и характеристики насосов в системах ТС |
| --- |
| Ст. № | Марка | Назначение | Год уст. | Расх, м3/ч | Нап, м.в.ст. | Мощн. двиг., кВт | Число обор., об/мин |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |
| "База" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К 80-50-200 | сетевые | 2014 | 50.0 | 50 | 15 | 3000 |
| 2 | К 80-50-200 | сетевые | 2014 | 50.0 | 50 | 15 | 3000 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |
| "Берег" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К 80-50-200 | сетевые | 2014 | 50.0 | 50 | 15 | 3000 |
| 2 | К 80-50-200 | сетевые | 2013 | 50.0 | 50 | 15 | 3000 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К 45/30 | сетевые | 2013 | 45.0 | 30 | 8 | 2900 |
| 2 | К 45/30 | сетевые | 2001 | 45.0 | 30 | 8 | 2900 |

КИП и автоматика

В рассматриваемых котельных отмечается недостаточность КИП и автоматики. Это не позволяет в полной мере контролировать и анализировать работу оборудования котельных и тепловых сетей.

Во всех рассматриваемых котельных имеются приборы учета отпущенной тепловой энергии:

– котельная "База" - ТЭМ-104М,

– котельная "Берег" - ТЭМ-104М,

– котельная "Школа" - ТЭМ-104.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Теплофикация – это процесс централизованного обеспечения потребителей тепловой энергией, полученной на ТЭЦ по комбинированному способу в единой технологической установке. Источники централизованного теплоснабжения с. Мальта не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловые мощности теплоисточников с. Мальта представлены в Табл. 1.2.7.

Во всех рассматриваемых теплоисточниках располагаемая тепловая мощность меньше установленной мощности:

<> котельная "База" - на 1.4 Гкал/ч (70 %);

<> котельная "Берег" - на 1.4 Гкал/ч (70 %);

<> котельная "Школа" - на 1.4 Гкал/ч (70 %).

Для ручных котлов, установленных в котельных, это объясняется тем, что у таких котлов средняя располагаемая тепловая мощность определяется физическими возможностями машиниста котла (кочегара) и не превышает 0.3 Гкал/ч.

Табл. 1.2.7

| Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qрасч |
| Всего: | 6.00 | 1.80 | 1.20 |
| котельная "База" | 2 | 0.6 | 0.40 |
| котельная "Берег" | 2 | 0.6 | 0.41 |
| котельная "Школа" | 2 | 0.6 | 0.40 |

В существующем состоянии в рассматриваемых теплоисточниках отмечается резерв располагаемой тепловой мощности:

<> котельная "База" - 0.2 Гкал/ч (34.8 %);

<> котельная "Берег" - 0.19 Гкал/ч (33.1 %);

<> котельная "Школа" - 0.2 Гкал/ч (34.8 %).

1.2.4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Тепловая нагрузка собственных нужд рассматриваемых котельных и параметры их тепловых мощностей нетто представлены в Табл. 1.2.8.

Табл. 1.2.8

| Собственные нужды и тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qсн | Qнетто |
| Всего: | 6.0 | 1.8 | 0.04 | 1.8 |
| котельная "База" | 2 | 0.6 | 0.01 | 0.59 |
| котельная "Берег" | 2 | 0.6 | 0.01 | 0.59 |
| котельная "Школа" | 2 | 0.6 | 0.01 | 0.59 |

Собственные нужды и их относительная доля от располагаемой и расчетной тепловых мощностей теплоисточников:

<> котельная "База" - 0.01 Гкал/ч (2 % от Qрасп, 3 % от Qрасч);

<> котельная "Берег" - 0.01 Гкал/ч (2 % от Qрасп, 3 % от Qрасч);

<> котельная "Школа" - 0.01 Гкал/ч (2 % от Qрасп, 3 % от Qрасч).

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Источники тепловой энергии с. Мальта не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому данный раздел не требуется.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Схемы выдачи тепловой и электрической мощности разрабатываются для комбинированных источников (например, ТЭЦ). Источники тепловой энергии с. Мальта не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Во всех рассматриваемых котельных осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.

По предоставленным данным во всех рассматриваемых теплоисточниках способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.

Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых сетях теплоснабжения:

<> сеть ТС "База": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/73 °C;

<> сеть ТС "Берег": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/70 °C;

<> сеть ТС "Школа": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/76 °C.

Выбор проектных температурных графиков обусловлен прямым зависимым подключением систем отопления зданий.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Рассматриваемые теплоисточники функционируют только в отопительный период.

Коэффициенты использования установленной мощности котельных:

<> котельная "База" - 0.08 (636 ч/год);

<> котельная "Берег" - 0.08 (652 ч/год);

<> котельная "Школа" - 0.07 (547 ч/год).

1.2.9. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Во всех рассматриваемых котельных имеются приборы учета отпущенной тепловой энергии:

– котельная "База" - ТЭМ-104М,

– котельная "Берег" - ТЭМ-104М,

– котельная "Школа" - ТЭМ-104.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии в рассматриваемых системах теплоснабжения ведётся. На момент написания данного отчёта такой статистики не было предоставлено.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По предоставленной информации, на момент выполнения данной работы имелись предписания надзорных органов по дальнейшей эксплуатации рассматриваемых теплоисточников (Предписание об устранении выявленных нарушений № 21/0008-Т от 05.03.2022, копия представлена в прил. 6.1).

## Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источников тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

На момент начала выполнения данной работы исполнительные схемы тепловых сетей от котельных с. Мальта отсутствовали. Сравнение характеристик участков имеющихся рабочих схем теплосетей и выборочных участков, осмотренных по факту, показал частичное несоответствие их характеристик (трассировок участков, диаметров трубопроводов, типов прокладок и др.) и необходимость уточнения (корректировки) рабочих схем тепловых сетей. В процессе работы была уточнена информация по большей части участков тепловых сетей.

Во всех рассматриваемых системах теплоснабжения подкачивающих насосных станций (ПНС) нет.

Магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети – 2-х трубные. Постоянного резервирования тепловых сетей путём «кольцевания» нет.

Тепловые сети находятся в границах только рассматриваемого поселения, транзитных тепловых сетей и потребителей нет.

1.3.2. Электронные и бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рабочие схемы тепловых сетей от котельных с. Мальта, использованные в данном отчёте, представлены в прил. 2.1. (существующее состояние). Электронная модель тепловых сетей выполнена в ПО PipeNet (файл *.pnt и *.xls). Перечень и характеристики существующих участков теплосетей представлены в прил. 4.1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Общие характеристики тепловых сетей с. Мальта представлены в Табл. 1.3.1 (все участки без разделения по собственникам). Протяженности участков тепловых сетей принимались по предоставленным данным (при наличии правоустанавливающих документов) и на основе составленной в масштабе карты-схемы. В табл. 1.3.1 учтены все участки тепловых сетей (вкл. участки собственных нужд), нанесенных на карту-схему.

Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в границах территории с. Мальта составляет 2816 м, в т.ч.:

<> сеть ТС "База" - 1042 м;

<> сеть ТС "Берег" - 1555 м;

<> сеть ТС "Школа" - 218 м.

Табл. 1.3.1

| Общие характеристики сетей ТС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ТС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 0 | 2816 | 0 | 0 | 2816 |  |  |
| система ТС "База" | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 |  |  |
| сеть ТС "База" | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 5 | 375 |
| система ТС "Берег" | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 |  |  |
| сеть ТС "Берег" | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 | 14 | 608 |
| система ТС "Школа" | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 |  |  |
| сеть ТС "Школа" | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 1 | 103 |

Примечание: * - типы прокладок участков: надз – надземная прокладка, непр – прокладка в непроходных каналах, беск – бесканальная прокладка, помещ – прокладка в помещении.

Все участки тепловых сетей проложены в непроходных каналах.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.

Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы, углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов сетей (с учётом высот зданий) составляет 14 м (сеть ТС "Берег").

Протяженность групп участков теплосетей по годам их прокладки представлена в табл. 1.3.2.

Суммарная протяжённость ветхих участков тепловых сетей в границах территории с. Мальта составляет 596 м, в т.ч.:

<> сеть ТС "База" - 372 м;

<> сеть ТС "Берег" - 224 м;

<> сеть ТС "Школа" - 0 м.

Табл. 1.3.2

| Протяженность групп участков ТС по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 0 | 2816 | 0 | 0 | 2816 |  |
| система ТС "База" | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 |  |
| сеть ТС "База" | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 |  |
| 1980 | 0 | 372 | 0 | 0 | 372 | 42 |
| 2013 | 0 | 671 | 0 | 0 | 671 | 9 |
| система ТС "Берег" | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 |  |
| сеть ТС "Берег" | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 |  |
| 1983 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 39 |
| 2011 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 |
| 2012 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 10 |
| 2013 | 0 | 464 | 0 | 0 | 464 | 9 |
| 2015 | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 7 |
| 2021 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 1 |
| система ТС "Школа" | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 |  |
| сеть ТС "Школа" | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 |  |
| 2010 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 12 |
| 2011 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 11 |
| 2021 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |

Протяжённость участков тепловых сетей для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.3.3.

Табл. 1.3.3

| Протяженность групп участков ТС по диаметрам труб |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м | Кол-во | Перепад |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего | камер | высот, м |
| Всего | 0 | 2816 | 0 | 0 | 2816 | 50 |  |
| система ТС "База" | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 23 |  |
| сеть ТС "База" | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 23 | 12 |
| 25 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2 |
| 32 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 |
| 57 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 3 | 0 |
| 89 | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 | 12 | 5 |
| 100 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 7 | 3 |
| 133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| система ТС "Берег" | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 | 25 |  |
| сеть ТС "Берег" | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 | 25 | 36 |
| 25 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 6 |
| 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| 40 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | 3 |
| 57 | 0 | 541 | 0 | 0 | 541 | 12 | 7 |
| 76 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 7 |
| 89 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 | 11 | 11 |
| система ТС "Школа" | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 2 |  |
| сеть ТС "Школа" | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 2 | 1 |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Обследование тепловых сетей показало наличие запорной и спускной арматуры. В тепловых камерах рассматриваемых систем теплоснабжения установлена запорно-регулирующая арматура, всего – 170 шт., в т.ч.:

– система ТС "База" - 82 шт.,

– система ТС "Берег" - 82 шт.,

– система ТС "Школа" - 6 шт.

Запорная арматура имеется на вводе почти у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в рассматриваемых тепловых сетях на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм нет.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Обследование тепловой сети показало, что в рассматриваемых системах теплоснабжения имеются тепловые камеры. Месторасположение тепловых камер представлено на картах-схемах (см. прил. 2). Обозначения: тепловых камер – названия с префиксом «ТК». Тепловые камеры выполнены из кирпича, сборного железобетона и дерева. Тепловых павильонов нет.

Общее количество тепловых камер (колодцев) на тепловых сетях с. Мальта составляет, всего - 50 шт., в т.ч.:

<> система ТС "База": сеть ТС "База" - 23 шт.;

<> система ТС "Берег": сеть ТС "Берег" - 25 шт.;

<> система ТС "Школа": сеть ТС "Школа" - 2 шт.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые

сети с анализом их обоснованности

Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых сетях теплоснабжения:

<> сеть ТС "База": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/73 °C;

<> сеть ТС "Берег": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/70 °C;

<> сеть ТС "Школа": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 85/76 °C.

Фактические заниженные графики обосновываются завышенным расходом сетевой воды и прямым зависимым подключением систем отопления зданий.

В рассматриваемых системах теплоснабжения официально имеется горячее     водоснабжение по открытой схеме.

Во всех рассматриваемых котельных осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.

По предоставленным данным во всех рассматриваемых теплоисточниках способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Информация о фактических температурных режимах отпуска тепла в тепловые сети не предоставлена. По данным эксплуатирующей организации температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют  утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В теплоисточниках установлены сетевые насосы:

<> "База":  К 80-50-200 (G=50 м3/ч, H=50 м), КМ 80-50-200 (G=50 м3/ч, H=50 м);

<> "Берег":  К 80-50-200 (2 шт., G=50 м3/ч, H=50 м);

<> "Школа":  К 45/30 (2 шт., G=45 м3/ч, H=30 м).

Циркуляция сетевой воды в сетях теплоснабжения рассматриваемых систем создаётся с помощью группы сетевых насосов. Дополнительно подкачивающих насосных станций (ПНС) нет.

Сводные фактические и расчётные параметры работы рассматриваемых сетей отопления представлены в Табл. 1.3.4. «Наихудшие» пьезометры для рассматриваемых сетей, представлены на рис. 1.2.1 - 1.2.3.

Табл. 1.3.4

| Расчетные напоры и расходы в сетях |
| --- |
| Теплосеть | Напор, м | Расход воды, т/ч |
|  | в прямом | в обратном | Распола-гаемый | Сетевая | Подпи-точная |
| сеть ТС "База" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 17.0 | 9.8 | 7.2 | 9.2 | 0.7 |
| - Факт | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 |
| сеть ТС "Берег" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 34.3 | 26.4 | 7.9 | 9.0 | 0.6 |
| - Факт | 60.0 | 35.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 |
| сеть ТС "Школа" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 54.3 | 12.4 | 41.9 | 13.4 | 1.0 |
| - Факт | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 45.0 | 0.6 |

В рассматриваемых сетях отопления фактический расход сетевой воды больше расчетного значения: сеть ТС "База" - в 5.4 раза, сеть ТС "Берег" - в 5.5 раза, сеть ТС "Школа" - в 3.3 раза.

Разность фактических и расчетных напоров в обратном трубопроводе в рассматриваемых сетях отопления:

<> значительно больше расчетного значения: сеть ТС "База" - на 15.2м;

<> меньше расчетного значения: сеть ТС "Школа" - на -9.4м;

<> соответствует расчетному значению: сеть ТС "Берег" - на 8.6м.

В теплоисточниках создаваемый сетевыми насосами напор тратиться на преодоление сопротивления тепловой схемы теплоисточника и тепловой сети. Превышение фактических располагаемых напоров относительно расчетных значений, указывает на вероятное сверхнормативное сопротивление тепловых схем теплоисточников.

Рис. 1.2.1  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети [ "База" - П/11 ].

Рис. 1.2.2  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети [ "Берег" - М/6 ].

Рис. 1.2.3  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети [ "Школа" - Ш/25 ].

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены проектные и поверочные гидравлические расчёты.

Проектные расчёты выполнены при следующих условиях:

- температурный график отпуска тепла 95/70°С (для сетей отопления);

- расчётный расход на участках тепловых сетей определялся как сумма расчётных расходов воды на отопление, вентиляцию (при наличии) и ГВС (при наличии);

- при расчётных расходах воды на всех участках тепловых сетей были определены линейные и местные (компенсаторы, углы поворотов, задвижки) потери давления в прямом и обратном трубопроводах.

Выводы по результатам проектных гидравлических расчетов:

- При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) тепловых сетей можно обеспечить расчётные расходы воды и тепла у всех потребителей;

- При этом необходимо поддержание расчётных параметров в начале теплосети (давление в обратном трубопроводе, расход сетевой воды) и проведение наладки режимов работы тепловых сетей;

- В сетях нет участков с заниженной пропускной способностью (удельные потери напора > 30 мм/м);

- В тепловой сети «Школа» рекомендуется уточнить фактический диаметр труб от ТК1 до жилого здания Школьная, 25.

Выводы по результатам поверочного гидравлического расчета (потокораспределения):

- Без проведения наладочных мероприятий при работе существующих групп сетевых насосов в рассматриваемых тепловых сетях у части близкорасположенных потребителей будут отмечаться сверхнормативные расходы воды (превышение в 3 и более раз, относительно расчетных значений);

- Для обеспечения расчётных расходов сетевой воды (и тепла) у всех потребителей необходимо поддержание расчетного располагаемого напора в начале сети (см. табл. 1.3.4.) и обязательная регулировка (установка шайб или балансировочных клапанов у потребителей с завышенным относительно нормы расходом).

В рассматриваемых теплосетях проведение комплексных наладочных мероприятий практически невозможно ввиду отсутствия у потребителей нормальных индивидуальных тепловых пунктов, а большая часть внутренних систем теплопотребления выполнены хоз. способом без составления проектно – технической документации.

Выполненные гидравлические расчёты более полно учитывают только структуру и характеристики участков внешних тепловых сетей. В подключенных зданиях на вводных участках имеются местные сопротивления (зауженные участки, неучтённая запорная арматура, теплосчетчики и т.д.), которые могут значительно повлиять на гидравлический режим работы сети. Учитывая это, рекомендуется провести полную инвентаризацию узлов ввода, составить исполнительные схемы узлов ввода у всех подключенных зданий и выполнить более детальный гидравлический расчёт. Без составления исполнительных схем тепловых сетей и узлов ввода потребителей невозможно будет получить адекватный гидравлический расчёт, отражающий фактическое потокораспределение в тепловых сетях, и далее определить характеристики необходимых регулирующих элементов (шайбы, регулирующие клапаны) и дополнительных подкачивающих насосов (при необходимости).

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика отказов (повреждений) на участках тепловых сетей систем за последние 5 лет представлена частично (Табл. 1.3.5)

Табл. 1.3.5

| Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет |
| --- |
| Характеристика | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| сети с. Мальта |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений, всего: | н/д | н/д | 0 | 6 | 8 |
| в т.ч. - основной арматуры: | н/д | н/д | 0 | 2 | 2 |
| - трубопроводов (кол-во/пмв2-х тр.): | н/д | н/д | 0 | 4 | 6 |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей с. Мальта и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена частично (Табл. 1.3.6).

Табл. 1.3.6

| Статистика ремонтов участков тепловых сетей за последние 5 лет |
| --- |
| Характеристика | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| котельные с. Мальта |  |  |  |  |  |
| Замена запорно-регулирующей арматуры, шт. | н/д | н/д | н/д | 6 | н/д |
| Ремонт участков тепловых сетей, км | н/д | н/д | н/д | 0.167 | н/д |
| Замена насосов на ТНС, шт | н/д | н/д | н/д | 3 | н/д |
| Время, затраченное на ремонты, ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По предоставленной устной информации, диагностика состояния тепловых сетей производится в основном в начале и по окончанию отопительного периода. В состав процедур диагностики состояния теплосетей входят следующие мероприятия: гидравлические испытания, визуальный осмотр на предмет утечек и нарушения состояния изоляции участков, технического состояния и работоспособности запорной арматуры.

По причине недостаточности приборов контроля параметров теплоносителя (хотя бы манометров и термометров в характерных точках тепловых сетей), контроль оптимального гидравлического режима работы тепловых сетей не производится.

В плане реконструкции тепловых сетей с. Мальта предусмотрены мероприятия по:

- реконструкции узлов ввода у части потребителей;

- расчёту и установке ограничительных диафрагм (шайб) на вводах у тепловых потребителей с избыточным располагаемым напором;

- установке приборов контроля параметров теплоносителя в характерных точках тепловых сетей;

- перекладке ветхих участков тепловых сетей;

- восстановлению тепловой изоляции на существующих участках тепловых сетей с ветхим состоянием изоляции;

- прокладке новых участков тепловых сетей для подключения перспективных тепловых потребителей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

По предоставленной устной информации в системах теплоснабжения летние процедуры ремонтов и испытаний на тепловых сетях проводятся не в полном объёме.

В процессе эксплуатации теплосетей имеются нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей. Причиной этого является недостаточность финансирования на данные виды работ.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя

Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных с. Мальта приведены в Табл. 1.3.7. Оценка тепловых потерь производилась с учетом предоставленной информации по участкам тепловых сетей (годы прокладок, тип прокладки, диаметр труб, период работы). Общие расчетные тепловые потери в сетях составляют, всего – 1211.9 Гкал/год, в т.ч.:

– система ТС "База" - 547.6 Гкал/год,

– система ТС "Берег" - 600.8 Гкал/год,

– система ТС "Школа" - 63.5 Гкал/год.

Утвержденные тепловые потери в сетях, всего – 734.7 Гкал/год, в т.ч.:

– система ТС "База" - 267.1 Гкал/год,

– система ТС "Берег" - 258 Гкал/год,

– система ТС "Школа" - 209.6 Гкал/год.

Табл. 1.3.7

| Расчетные потери тепловой энергии в сетях |
| --- |
| Тепловая сеть, составляющие потерь | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал |
| Всего: | 0.304 | 1229 | 0 | 1229 |
| система ТС "База" | 0.134 | 552 | 0 | 552 |
| сеть ТС "База" | 0.134 | 552 | 0 | 552 |
| - потери от охлаждения | 0.131 | 541 | 0 | 541 |
| - потери с утечками | 0.003 | 12 | 0 | 12 |
| система ТС "Берег" | 0.151 | 606 | 0 | 606 |
| сеть ТС "Берег" | 0.151 | 606 | 0 | 606 |
| - потери от охлаждения | 0.148 | 594 | 0 | 594 |
| - потери с утечками | 0.003 | 12 | 0 | 12 |
| система ТС "Школа" | 0.019 | 71 | 0 | 71 |
| сеть ТС "Школа" | 0.019 | 71 | 0 | 71 |
| - потери от охлаждения | 0.016 | 63 | 0 | 63 |
| - потери с утечками | 0.002 | 8 | 0 | 8 |

Относительная доля нормативных потерь, отнесённых к объему отпущенной тепловой энергии, в рассматриваемых системах теплоснабжения составляет:

<> "База" ­ 44 %;

<> "Берег" ­ 47 %;

<> "Школа" ­ 7 %.

С учётом наличия в сетях участков с плохим состоянием изоляции, фактические потери будут больше.

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Значения тепловых потерь оцениваются равными расчётным значениям, указанным выше в разделе 1.3.13 Схемы.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленной информации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в настоящее время нет.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямой схеме, при которой горячая вода на нужды отопления из тепловой сети поступает в систему отопления напрямую.

Зависимая прямая схема подключения теплопотребляющих установок потребителей (по нагрузке отопления) определяет расчётный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

По устной информации, предоставленной специалистами теплоснабжающей организации, приборы учёта потребления тепла установлены у небольшой части потребителей с. Мальта (менее 20% от общего объема потребления).

Коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, имеется частично.

Планы теплоснабжающей организации по установке приборов учёта тепловой энергии не предоставлены.

Расчёт с потребителями, не имеющими приборов учёта, производится на основе расчётных характеристик.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В рассматриваемых системах теплоснабжения специальной диспетчерской службы нет.  Удаленный контроль параметров работы тепловых сетей с. Мальта не производится.

Рекомендуется организовать работу диспетчерской службы теплоснабжающей организации с применением современного электронно-вычислительного оборудования и программного обеспечения, при помощи которого в режиме удалённого доступа (через Интернет-соединение) возможно осуществлять контроль основных параметров работы рассматриваемых систем теплоснабжения. За основу рекомендуется принять разработанную электронную модель тепловых сетей с. Мальта.

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По информации, предоставленной теплоснабжающей организацией и администрацией городского поселения Белореченского МО, в системе теплоснабжения «Школа» имеются участки бесхозяйных участков тепловых сетей: общая протяженность – 300 м, диаметр труб – 108 мм, тип прокладки – подземная, месторасположение - от котельной «Школа» до ТК10 (ТК напротив жилого здания по ул. Победы, 1). На момент актуализации схемы бесхозяйные участки тепловых сетей находились в нерабочем (ветхом) состоянии.  .

В случае дополнительного выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

## Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны в разделе 1.1 Схемы на рис. 1-1 и в табл. 1.4.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).

Табл. 1.4.1

| Зоны действия систем теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ТС | Qрасп, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч | Макс. радиус, м | Зона действия |  |
| система ТС "База" | 0.6 | 0.4 |  |  |  |
| сеть ТС "База" |  |  | 375 | Геологическая, Победы, Полевая |  |
| система ТС "Берег" | 0.6 | 0.4 |  |  |  |
| сеть ТС "Берег" |  |  | 608 | Кирова, Ломоносова, Мира, Сосновая |  |
| система ТС "Школа" | 0.6 | 0.4 |  |  |  |
| сеть ТС "Школа" |  |  | 103 | Школьная |  |

В перспективе зоны действия систем централизованного теплоснабжения с. Мальта значительно не изменятся. Вероятные перспективные потребители будут располагаться в пределах существующих радиусов теплоснабжения. Информация по новым потребителям представлена ниже в разделе 2 Схемы.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Значение потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

В границах рассматриваемых территорий с. Мальта элементов территориального деления нет. Потребление тепловой энергии будет ниже приведено для рассматриваемых зон (систем) теплоснабжения.

В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях с. Мальта, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации, в границах с. Мальта случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В границах жилых территорий с. Мальта отсутствуют элементы территориального деления.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

Данные по характеристикам тепловых потребителей предоставлялись эксплуатирующей организацией (МУП "Мальтинское ЖКХ").

Уточнённый перечень и характеристики существующих тепловых потребителей (жилых и нежилых), отапливаемых от рассматриваемых систем     централизованного теплоснабжения, представлены в прил. 5.1 и 5.2.

Общие характеристики групп тепловых потребителей представлены в Табл. 1.5.1.

Процентное соотношение отапливаемой площади по группам тепловых потребителей в системах теплоснабжения:

<> котельная "База": 49.8% - жилые, 50.2% - нежилые;

<> котельная "Берег": 38.8% - жилые, 61.2% - нежилые;

<> котельная "Школа": 13.2% - жилые, 86.8% - нежилые.

Табл. 1.5.1

| Отапливаемые площади групп потребителей |
| --- |
| Сеть, группа потребителей | Кол-во зданий | Отапл. площадь зданий |
|  |  | м2 | % |
| Всего | 39 | 6147 |  |
| система ТС "База" | 18 | 1726 |  |
| сеть ТС "База" | 18 | 1726 | 100 |
| - жилые | 15 | 860 | 50 |
| - нежилые | 3 | 866 | 50 |
| система ТС "Берег" | 17 | 1695 |  |
| сеть ТС "Берег" | 17 | 1695 | 100 |
| - жилые | 13 | 658 | 39 |
| - нежилые | 4 | 1037 | 61 |
| система ТС "Школа" | 4 | 2725 |  |
| сеть ТС "Школа" | 4 | 2725 | 100 |
| - жилые | 1 | 360 | 13 |
| - нежилые | 3 | 2365 | 87 |

Распределение жилых зданий поселения по этажности представлено в табл. 1.5.2. жилые здания (по их площади) с централизованным теплоснабжением  относятся к 1 (28 шт) и 2-х (1 шт) этажной застройке.

Табл. 1.5.2

| Распределение жилых зданий по этажности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система, этажность | Кол-во | Площадь | Кол-во жит., чел | Обесп., м2/чел |
|  | шт | % | м2 | % |  |  |
| система ТС "База" | 15 | 100 | 896 | 100 | 49 | 18.3 |
| 1 | 15 | 100 | 896 | 100 | 49 | 18.3 |
| система ТС "Берег" | 13 | 100 | 952 | 100 | 26 | 36.6 |
| 1 | 13 | 100 | 952 | 100 | 26 | 36.6 |
| система ТС "Школа" | 1 | 100 | 360 | 100 | 10 | 36.0 |
| 2 | 1 | 100 | 360 | 100 | 10 | 36.0 |

Распределение жилых зданий поселения по годам постройки представлено в Табл. 1.5.3. Жилые здания с централизованным теплоснабжением были построены и подключены в основном в 1980-е годы.

Табл. 1.5.3

| Распределение жилых зданий по годам подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система | Кол-во | Площадь | Кол-во жит., чел | Обесп., м2/чел |
|  | шт | % | м2 | % |  |  |
| система ТС "База" | 15 | 100 | 896 | 100 | 49 | 18.3 |
| 1950-е | 7 | 47 | 397 | 44 | 20 | 19.9 |
| 1970-е | 1 | 7 | 103 | 11 | 7 | 14.7 |
| 1980-е | 7 | 47 | 396 | 44 | 22 | 18.0 |
| система ТС "Берег" | 13 | 100 | 952 | 100 | 26 | 36.6 |
| 1980-е | 13 | 100 | 952 | 100 | 26 | 36.6 |
| система ТС "Школа" | 1 | 100 | 360 | 100 | 10 | 36.0 |
| 1970-е | 1 | 100 | 360 | 100 | 10 | 36.0 |

Результаты расчётов нормативных тепловых характеристик потребителей, подключенных к котельным с. Мальта, представлены в Табл. 1.5.4 и Табл. 1.5.5. Тепловые нагрузки потребителей предоставлены эксплуатирующей    организацией.

Табл. 1.5.4

| Тепловые нагрузки групп потребителей |
| --- |
| Сеть, группа потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  | Отопл | Вент | ГВС | всего |
| Всего | 0.73 |  | 0.12 | 0.86 |
| "База" | 0.21 |  | 0.04 | 0.25 |
| сеть ТС "База" | 0.21 |  | 0.04 | 0.25 |
| - жилые | 0.13 |  | 0.03 | 0.16 |
| - нежилые | 0.08 |  | 0.01 | 0.09 |
| "Берег" | 0.21 |  | 0.03 | 0.24 |
| сеть ТС "Берег" | 0.21 |  | 0.03 | 0.24 |
| - жилые | 0.10 |  | 0.02 | 0.12 |
| - нежилые | 0.11 |  | 0.02 | 0.13 |
| "Школа" | 0.31 |  | 0.05 | 0.37 |
| сеть ТС "Школа" | 0.31 |  | 0.05 | 0.37 |
| - жилые | 0.06 |  | 0.01 | 0.06 |
| - нежилые | 0.25 |  | 0.05 | 0.30 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения:

<> котельная "База" ­ 0.25 Гкал/ч (жилые ­ 0.16 Гкал/ч, 66%; нежилые ­ 0.09 Гкал/ч, 34%);

<> котельная "Берег" ­ 0.24 Гкал/ч (жилые ­ 0.12 Гкал/ч, 48%; нежилые ­ 0.13 Гкал/ч, 52%);

<> котельная "Школа" ­ 0.37 Гкал/ч (жилые ­ 0.06 Гкал/ч, 17%; нежилые ­ 0.3 Гкал/ч, 83%).

Табл. 1.5.5

| Потребление тепловой энергии группами потребителей, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеть, группа потребителей | Отопительный период | Лето | Год |
|  | Отопл | Вент | ГВС | всего | ГВС |  |
| система ТС "База" | 611 |  | 86 | 697 |  | 697 |
| сеть ТС "База" | 611 |  | 86 | 697 |  | 697 |
| - жилые | 389 |  | 72 | 461 |  | 461 |
| - нежилые | 222 |  | 14 | 236 |  | 236 |
| система ТС "Берег" | 604 |  | 72 | 676 |  | 676 |
| сеть ТС "Берег" | 604 |  | 72 | 676 |  | 676 |
| - жилые | 298 |  | 35 | 333 |  | 333 |
| - нежилые | 306 |  | 37 | 344 |  | 344 |
| система ТС "Школа" | 876 |  | 128 | 1004 |  | 1004 |
| сеть ТС "Школа" | 876 |  | 128 | 1004 |  | 1004 |
| - жилые | 163 |  | 14 | 176 |  | 176 |
| - нежилые | 713 |  | 114 | 828 |  | 828 |

Общее нормативное теплопотребление (полезный отпуск) в системах теплоснабжения:

<> котельная "База" ­ 697 Гкал/год (жилые ­ 461 Гкал/год; нежилые ­ 236 Гкал/год);

<> котельная "Берег" ­ 676 Гкал/год (жилые ­ 333 Гкал/год; нежилые ­ 344 Гкал/год);

<> котельная "Школа" ­ 1004 Гкал/год (жилые ­ 176 Гкал/год; нежилые ­ 828 Гкал/год).

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемым системам     теплоснабжения в существующем состоянии представлены в Табл. 1.5.6.

Табл. 1.5.6

| Сводные тепловые характеристики теплоисточников |
| --- |
| Система ТС | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал |
| система ТС "База" |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 0.01 | 27 | 0 | 27 |
| - потери в сетях | 0.13 | 552 | 0 | 552 |
| - потребители | 0.25 | 697 | 0 | 697 |
| Всего | 0.40 | 1276 | 0 | 1276 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 0.01 | 28 | 0 | 28 |
| - потери в сетях | 0.15 | 606 | 0 | 606 |
| - потребители | 0.24 | 676 | 0 | 676 |
| Всего | 0.41 | 1310 | 0 | 1310 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 0.01 | 27 | 0 | 27 |
| - потери в сетях | 0.02 | 71 | 0 | 71 |
| - потребители | 0.37 | 1004 | 0 | 1004 |
| Всего | 0.40 | 1102 | 0 | 1102 |

1.5.5. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Утверждённые нормативы (подтвержденные документами) потребления тепловой энергии для населения на отопление с. Мальта представлены. По данным теплоснабжающей организации удельные нормативы на отопление соответствуют приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта № 58-38-мпр от 17.11.2020. Удельный расход тепла на отопление групп жилых зданий составляет (Гкал/м2/мес): 0.0377.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по рассматриваемому источнику тепловой энергии с. Мальта представлены в Табл. 1.6.1.

Табл. 1.6.1

| Баланс тепловых мощностей и нагрузок, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Q уст | Q расп | Q сн | Q нетто | Отпуск тепла | Резерв |
|  |  |  |  |  | потери | потреб | всего |  |
| котельная "База" | 2 | 0.6 | 0.01 | 0.59 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.2 (34.8%) |
| котельная "Берег" | 2 | 0.6 | 0.01 | 0.59 | 0.15 | 0.24 | 0.39 | 0.19 (33.1%) |
| котельная "Школа" | 2 | 0.6 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.37 | 0.38 | 0.2 (34.8%) |

Общие нормативные потери в сетях в рассматриваемых системах теплоснабжения:

<> котельная "База" ­ 0.13 Гкал/ч (552 Гкал/год или 44% от Qотпуск);

<> котельная "Берег" ­ 0.15 Гкал/ч (606 Гкал/год или 47% от Qотпуск);

<> котельная "Школа" ­ 0.02 Гкал/ч (71 Гкал/год или 7% от Qотпуск).

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Оценка резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии с. Мальта представлена в Табл. 1.6.1. В существующем состоянии в рассматриваемых теплоисточниках отмечается резерв тепловой мощности нетто:

<> котельная "База" - 0.2 Гкал/ч (34.8 %);

<> котельная "Берег" - 0.19 Гкал/ч (33.1 %);

<> котельная "Школа" - 0.2 Гкал/ч (34.8 %).

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, характеризующие возможности работы рассматриваемых систем теплоснабжения (резервы и дефициты по пропускной способности) рассмотрены выше в разделе 1.3.8 Схемы.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В существующем состоянии в рассматриваемых системах теплоснабжения с. Мальта фактического дефицита тепловой мощности нет.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение зоны действия рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения в районы поселения, которые в настоящее время не охвачены централизованным теплоснабжением, возможно, т.к. в существующем состоянии во всех системах отмечается резерв тепловой мощности.

## Балансы теплоносителя

Расчётные расходы сетевой воды (при расчетных температурных графиках) в рассматриваемых системах теплоснабжения с. Мальта представлены в Табл. 1.7.1.

Табл. 1.7.1

| Расчетные расходы сетевой воды |
| --- |
| Теплоисточник, сеть | Тграф | Составляющие расхода сетевой воды, т/ч |
|  | °С | Отопл | Вент | ГВС | Утечки | всего |
| "База" |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "База" | 95/70 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 9 |
| "Берег" |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "Берег" | 95/70 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 9 |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "Школа" | 95/70 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 13 |

Систем химподготовки исходной воды для подпитки теплосетей в рассматриваемых котельных нет.

Подпитка теплосетей производится непосредственно из водопроводной сети, без подпиточных насосов. Расчётные расходы подпиточной воды для теплосетей представлены в Табл. 1.7.2 – 1.7.3.

Табл. 1.7.2

| Баланс теплоносителя (подпиточной воды), т/ч |
| --- |
| Теплоисточник, сеть | Расч. макс. расход подпитки | Распол. расход воды | Резерв |
|  | Разбор ГВС | Утечки в сети | Утечки в зданиях | Всего |  | т/ч | % |
| "База" | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5 | 4.3 | 86% |
| сеть ТС "База" | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  |  |  |
| "Берег" | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5 | 4.4 | 88% |
| сеть ТС "Берег" | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  |  |  |
| "Школа" | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 4.0 | 80% |
| сеть ТС "Школа" | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  |  |  |

Табл. 1.7.3

| Расчетные расходы подпиточной воды |
| --- |
| Теплоисточник, сеть | Макс, т/ч | Ср.сут, т/сут | Отопит. период, т/ОтП | Летний период, т/лето | Год, т/год |
| "База" | 0.7 | 7.6 | 1778 | 0 | 1778 |
| сеть ТС "База" | 0.7 | 7.6 | 1778 | 0 | 1778 |
| "Берег" | 0.6 | 6.6 | 1547 | 0 | 1547 |
| сеть ТС "Берег" | 0.6 | 6.6 | 1547 | 0 | 1547 |
| "Школа" | 1.0 | 10.6 | 2473 | 0 | 2473 |
| сеть ТС "Школа" | 1.0 | 10.6 | 2473 | 0 | 2473 |

Согласно данных Табл. 1.7.2, в рассматриваемых котельных нет дефицита располагаемого расхода воды (по производительности водопровода). В котельных имеющегося располагаемого расхода подпиточной воды достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источников тепловой энергии

По информации, представленной выше в разделе 1.2 Схемы и по предоставленным данным, в теплоисточниках сжигается уголь Черемховский (Qнр=4300 ккал/кг).

В котельных "База", "Берег", "Школа" топливоподача осуществляется ручным способом. Фактические и расчётные годовые расходы топлива (при принятом КПД и нормативной выработке тепла) в котельных с. Мальта представлены в Табл. 1.8.1.

В рассматриваемых топливных котельных фактический расход топлива меньше расчетного значения:

<> "База" - на 20.6% (95.6 т);

<> "Берег" - на 25.3% (120.5 т);

<> "Школа" - на 27.9% (111.5 т).

Заниженный (относительно расчетного) фактический расход топлива указывает либо на некорректные предоставленные данные (нагрузка потребителей, фактический расход топлива), либо на фактический «недотоп» (недостаточная располагаемая мощность котельной).

Рекомендуется составить тепловой баланс (выработки и потребления) в котельной в самое холодное время года.

Табл. 1.8.1

| Топливные балансы источников тепловой энергии |
| --- |
| Теплоисточник | Q расч, Гкал/ч | Q выраб, Гкал/год | КПД, % | Расход топлива |
|  |  |  |  | Топливо | Qнр, ккал/кг | Ед. изм | Факт | Расч. | Факт-Расч. |
| "База" | 0.40 | 1276 | 64 | уголь | 4300 | т | 368 | 464 | -95.61 (-20.6%) |
| "Берег" | 0.41 | 1310 | 64 | уголь | 4300 | т | 355 | 476 | -120.52 (-25.3%) |
| "Школа" | 0.40 | 1102 | 64 | уголь | 4300 | т | 289 | 400 | -111.55 (-27.9%) |

Фактический расход топлива для рассматриваемых котельных принят на основе предоставленных исходных данных по суммарному расходу топлива на всех 3-х котельных. Расчётный расход определён для существующей тепловой нагрузки без учёта несанкционированного разбора воды из сети отопления и возможных сверхнормативных потерь, при принятом экспертно КПД котлов заводского изготовления.

Стоимость топлива (уголь Черемховский) в рассматриваемых котельных составляет 2290.2 руб/т (533 руб/Гкал).

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо в рассматриваемых котельных не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

В настоящее время топливо для угольных котельных доставляется   автотранспортом. Сертификат качества на используемый уголь не представлен.

Характеристики топлива, используемого в котельных с. Мальта, представлены в табл. 1.8.2.

Табл. 1.8.2

Характеристики топлив, сжигаемых в котельных с. Мальта

| № п/п | Наименование топлива | Марка, Техноло-гическая группа | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зольность Аd, % не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wt, % не более | Массовая доля общей серы Sd,%средняя | Плотность при 20(С, кг/м3 | Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qнр, ккал/кг, средняя |
| 1 | Каменный уголь Черемховского месторождения | ДР | 24 | 30 | 1.3 | - | 4300 |

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха

Поставка топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Ограничений по организации нормативных запасов топлива нет.

Норматив создания запасов топлива на котельных должен рассчитываться в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

По предоставленным данным для рассматриваемых 3-х теплоисточников на твердом топливе ННЗТ составляет 42.8 т. Документ об утверждении ННЗТ не предоставлен.

## Надёжность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Методика анализа показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, изложена в приказе министерства регионального развития Российской Федерации № 310 от 26 июля 2013г.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденным «постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808»:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Оценка показателей надежности систем теплоснабжения представлена в табл. 1.9.1. Оценка готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в табл. 1.9.2.

Табл. 1.9.1

| Расчет надежности систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности системы теплоснабжения | Обозн. | система ТС "База" | система ТС "Берег" | система ТС "Школа" |
| 1. Электроснабжение источника тепловой энергии |  |  |  |  |
| » Наличие резервного электроснабжения | Kn_el | Да | Нет | Нет |
| Показатель надежности электроснабжения, Кэ | Кэ | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 2. Водоснабжение источника тепловой энергии |  |  |  |  |
| » Наличие резервного водоснабжения | Kn_cw | Да | Нет | Да |
| Показатель надежности водоснабжения, Кв | Кв | 1 | 0.6 | 1 |
| 3. Топливоснабжение источника тепловой энергии |  |  |  |  |
| » Наличие резервного топливоснабжения | Kn_fuel | Да | Да | Да |
| Показатель надежности топливоснабжения, Кт | Кт | 1 | 1 | 1 |
| 4. Надежность оборудования источника тепловой энергии |  |  |  |  |
| » Наличие (отсутствие) акта проверки готовности теплоисточника к отопит. периоду | Акт | Акт с замечаниями | Акт с замечаниями | Акт с замечаниями |
| Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | Ки | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5. Тепловая нагрузка, необеспеченная мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Q_disp | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Qsrc | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| Тепловая нагрузка, необеспеченная мощностью теплоисточника, Гкал/ч | dQsrc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -//-, % | dQsrcpr | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тепловая нагрузка, необеспеченная пропускной способностью теплосетей, Гкал/ч | dQnet | 0 | 0 | 0 |
| -//-, % | dQnetpr | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетной тепловой нагрузке потребителей, Кб | Кб | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6. Резервирование источников тепловой энергии и тепловой сети |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка, подлежащая резервированию, Гкал/ч | Qрезр | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резервируемая тепловая нагрузка по факту, Гкал/ч | Qрезф | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -//-, % | dQрез | - | - | - |
| Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, Кр | Кр | - | - | - |
| 7. Техническое состояние тепловых сетей, находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |
| Общая протяженность тепловых сетей, м | Lм | 1042 | 1555 | 218 |
| Протяженность ветхих тепловых сетей, м | Lмв | 372 | 224 | 40 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | Кс | 0.64 | 0.86 | 0.81 |
| 8. Вынужденные отключения участков тепловых сетей |  |  |  |  |
| Количество отказов за предыдущий год, отказ/год | nотк | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| Общая протяженность тепловых сетей (2-х трубное исполнение), км | Lкм | 1.042 | 1.555 | 0.218 |
| Интенсивность отказов, 1/(км * год) | Иотктс | 2.88 | 1.93 | 0.00 |
| Показатель интенсивности отказов (надежности) тепловых сетей, Котк тс | Котк тс | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 9. Вынужденные отказы источника тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |
| Интенсивность отказов, (Кэ+Кв+Кт)/3 | Иоткит | 1.00 | 0.73 | 0.87 |
| Показатель интенсивности отказов теплоисточника, Котк ит | Котк ит | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 10. Аварийный недоотпуск тепла в результате внеплановых отключений потребителей |  |  |  |  |
| Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал/пер | Qф | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Недоотпуск тепла, Гкал/пер | Qоткл | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Относительный недоотпуск тепла, % | Qнед | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | Кнед | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11. Надежность системы теплоснабжения. |  |  |  |  |
| Надежность источника тепловой энергии | Ни | надежный | ненадежный | малонадежный |
| Надежность тепловых сетей | Нс | малонадежные | малонадежные | высоконадежные |
| Общая оценка надежности системы теплоснабжения в целом | Нст | малонадежная | ненадежная | малонадежная |

Табл. 1.9.2

| Оценка готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ |  | система ТС "База" | система ТС "Берег" | система ТС "Школа" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтный и оперативно-ремонтный персонал |  |  |  |  |
| Численность рем.персонала по действующим нормативам, чел | Прн | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Фактическая численность рем.персонала, чел | Прф | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | Кп | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием (все для ремонта) |  |  |  |  |
| Количество машин, определенное по нормативам, шт | Nмн | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическое количество машин, шт | Nмф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель оснащенности машинами | Км1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Количество специальных механизмов, определенное по нормативам, шт | Nсмн | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическое количество специальных механизмов, шт | Nсмф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель оснащенности специальными механизмами | Км2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Количество оборудования, определенное по нормативам, шт | Nон | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическое количество оборудования, шт | Nоф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель оснащенности оборудованием | Км3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | Км | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Наличие основных материально-технических ресурсов (все для ремонта) |  |  |  |  |
| Масса необходимых труб, определенная по нормативам, т | Мтрн | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическая масса труб, т | Мтрф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель наличия труб | Ктр1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Количество необходимых компенсаторов, определенное по нормативам, шт | Nкн | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическое количество компенсаторов, шт | Nкф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель наличия компенсаторов | Ктр2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Количество необходимой запорной арматуры, определенное по нормативам, шт | Nан | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическое количество запорной арматуры, шт | Nаф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель наличия запорной арматуры | Ктр3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Масса необходимых сварочных материалов, определенная по нормативам, кг | Мтрн | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фактическая масса сварочных материалов, кг | Мтрф | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Показатель наличия сварочных материалов | Ктр4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | Ктр | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  |
| Требуемая электрическая мощность источника электропитания, кВт | Эмн | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Фактическая электрическая мощность источника электропитания, кВт | Эмф | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания, Кист | Кист | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Общая готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  |
| Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ, Кгот = 0.25 * Кп + 0.35 * Км + 0.3 * Ктр + 0.1 * Кист | Кгот | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Общая оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ (категория готовности) | Кат | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность |

Расчёт допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчёт времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле:

T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)),

где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;

tво – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усреднённая на рассматриваемом периоде времени, °С;

tв – внутренняя температура в помещении до отказа теплоснабжения, °С;

Результаты расчёта времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений (tв=20°С, tво=12°С) для климатических условий с. Мальта представлены в прил. 5а.

На основании приведённых в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

По предоставленной информации, за прошедший отопительный сезон (2021-2022 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения с. Мальта не отмечалось.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно раздела 1.9.2 Схемы, за прошедший отопительный период (2021-2022 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения не отмечалось. В силу этого в данной Схеме анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийный отключений не требуется.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Фактические графические материалы по зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения не предоставлены. По устной информации специалистов теплоснабжающей организации с. Мальта, в пределах рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения с. Мальта нет явных зон ненормативной надёжности теплоснабжения.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На основе предоставленной исходной информации были составлены электронные модели рассматриваемых систем теплоснабжения (в ПО “PipeNet” и  Microsoft Excel).

Результаты расчёта нормативных тепловых характеристик котельных, полученные при помощи данной модели, представлены в Табл. 1.10.1.

Согласно выполненным расчётам, имеем следующие требования к расчетной тепловой мощности рассматриваемых теплоисточников:

<> "База" - 0.4 Гкал/ч, в т.ч. СН - 0.01 Гкал/ч, потери в сетях - 0.13 Гкал/ч, нагрузка потребителей - 0.25 Гкал/ч;

<> "Берег" - 0.41 Гкал/ч, в т.ч. СН - 0.01 Гкал/ч, потери в сетях - 0.15  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 0.24 Гкал/ч;

<> "Школа" - 0.4 Гкал/ч, в т.ч. СН - 0.01 Гкал/ч, потери в сетях - 0.02  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 0.37 Гкал/ч.

Нормативная выработка тепловой энергии в рассматриваемых теплоисточниках составляет:

<> "База" - 1271 Гкал/год, в т.ч.: СН - 27 Гкал/год, потери в сетях - 552  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 697 Гкал/год;

<> "Берег" - 1305 Гкал/год, в т.ч.: СН - 28 Гкал/год, потери в сетях - 606  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 676 Гкал/год;

<> "Школа" - 1095 Гкал/год, в т.ч.: СН - 27 Гкал/год, потери в сетях - 71  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 1004 Гкал/год.

Табл. 1.10.1

| Сводные тепловые характеристики систем ТС (Существующее состояние) |
| --- |
| Система ТС | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал |
| система ТС "База" |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 0.40 | 1276 |  | 1276 |
| ● собственные нужды | 0.01 | 27 |  | 27 |
| ● потери в сетях | 0.13 | 552 |  | 552 |
| - от охлаждения | 0.13 | 541 |  | 541 |
| - с утечками | 0.00 | 12 |  | 12 |
| ● потребители | 0.25 | 697 |  | 697 |
| • жилые | 0.16 | 461 |  | 461 |
| - отопление | 0.13 | 389 |  | 389 |
| - ГВС | 0.03 | 72 |  | 72 |
| • нежилые | 0.09 | 236 |  | 236 |
| - отопление | 0.08 | 222 |  | 222 |
| - ГВС | 0.01 | 14 |  | 14 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 0.41 | 1310 |  | 1310 |
| ● собственные нужды | 0.01 | 28 |  | 28 |
| ● потери в сетях | 0.15 | 606 |  | 606 |
| - от охлаждения | 0.15 | 594 |  | 594 |
| - с утечками | 0.00 | 12 |  | 12 |
| ● потребители | 0.24 | 676 |  | 676 |
| • жилые | 0.12 | 333 |  | 333 |
| - отопление | 0.10 | 298 |  | 298 |
| - ГВС | 0.02 | 35 |  | 35 |
| • нежилые | 0.13 | 344 |  | 344 |
| - отопление | 0.11 | 306 |  | 306 |
| - ГВС | 0.02 | 37 |  | 37 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 0.40 | 1102 |  | 1102 |
| ● собственные нужды | 0.01 | 27 |  | 27 |
| ● потери в сетях | 0.02 | 71 |  | 71 |
| - от охлаждения | 0.02 | 63 |  | 63 |
| - с утечками | 0.00 | 8 |  | 8 |
| ● потребители | 0.37 | 1004 |  | 1004 |
| • жилые | 0.06 | 176 |  | 176 |
| - отопление | 0.06 | 163 |  | 163 |
| - ГВС | 0.01 | 14 |  | 14 |
| • нежилые | 0.30 | 828 |  | 828 |
| - отопление | 0.25 | 713 |  | 713 |
| - ГВС | 0.05 | 114 |  | 114 |

Предоставленные технико-экономические показатели функционирования рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл. 1.10.2.

Табл. 1.10.2

| Технико-экономические характеристики теплоисточников |
| --- |
| Теплоисточник | Qрасч, Гкал/ч | КПД, % | Пол. отпуск тепла, Гкал /год | Топливо, тыс.т /год | Цена топл., руб/т | Расх. ЭЭ тыс. кВт*ч /год | Цена ЭЭ, руб/ кВтч | Расх. воды тыс.т /год | Цена воды, руб /м3 |
| "База" | 0.40 | 64 | 697 | 368.1 | 2290.2 | 75 | 4.32 | 0 | 327.55 |
| "Берег" | 0.41 | 64 | 676 | 355.4 | 2290.2 | 72 | 4.32 | 0 | 327.55 |
| "Школа" | 0.40 | 64 | 1004 | 288.8 | 2290.2 | 59 | 4.32 | 0 | 327.55 |

Структура себестоимости отпускаемой тепловой энергии представлена по рассматриваемых системах теплоснабжения в табл. 1.10.3.

Табл. 1.10.3

Структура себестоимости в системах теплоснабжения с. Мальта

| Наименование | Суммарно по 3-м котельным |
| --- | --- |
|  | тыс.руб | % |
| Расходы, всего | 9 577.7 | 100.0 |
| 1. Операционные расходы | 5301.4 | 55.4 |
| 1.1 Сырье, основные материалы п.2.1 | 0 | 0.0 |
| 1.2 Вспомогательные материалы п.2.2 | 0 | 0.0 |
| 1.3 Работы и услуги производ. хар-ра п.2.3 | 230.7 | 2.4 |
| 1.4 Затраты на оплату труда п.2.4 | 2976.3 | 31.1 |
| 1.5 Оплата иных работ и услуг п.2.5 | 52.1 | 0.5 |
| 1.6 Прочие операционные расходы п.2.6 | 2042.3 | 21.3 |
| 2. Неподконтрольные расходы | 994.60 | 10.4 |
| 2.1 Отчисления на социальные нужды п.3.1 | 898.8 | 9.4 |
| 2.2 Налоги, Аренда | 95.8 | 1.0 |
| 2.3 Амортизация | 0 | 0.0 |
| 3. Расходы на энергоресурсы | 3 281.70 | 34.3 |
| 3.1 Водоснабжение и водоотведение п.4.1 | 109.2 | 1.1 |
| 3.2 Топливо или тепловая энергия | 2318.4 | 24.2 |
| 3.3 Электроэнергия п.4.3 | 854.1 | 8.9 |
| 4. Прочие расходы п.5 | 0 | 0.0 |

Анализ этой таблицы показывает, что основными статьями затрат при производстве и отпуске тепловой энергии являются: топливо (24.2%), зарплата с начислениями (40,5%) и электроэнергия - суммарно более 73% от общих затрат.

Именно в снижении этих составляющих затрат кроется основной потенциал повышения эффективности работы рассматриваемых систем теплоснабжения.

Для снижения топливной составляющей необходимо повышение КПД котлов и системы в целом и использование (если это возможно) более дешевого топлива. Для уменьшения зарплатной составляющей есть 2 основных мероприятия: механизация и автоматизация технологических процессов в котельных и укрупнение систем теплоснабжения за счет их объединения на базе одного теплоисточника и подключения дополнительной тепловой нагрузки.

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В табл. (см. ниже) представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию (на 2020-2024гг.), установленные для МУП "Мальтинское ЖКХ" по рассматриваемым системам теплоснабжения от 3-х котельных с. Мальта. Данные тарифы установлены для организации приказом Службы по тарифам Иркутской области: № 79-433-спр от 28.11.2022г.

Табл. 1.11.1

| Тарифы на тепловую энергию МУП "Мальтинское ЖКХ" с. Мальта |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Тепло в горячей воде |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, | с 01.01.2024 по 30.06.2020 | 3 566,08 |
| руб./Гкал (без учёта НДС) | с 01.07.2024 по 31.12.2020 | 3 890,25 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2021 | 3 890,25 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2021 | 4 120,55 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2022 | 4 120,55 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2022 | 4 226,73 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2023 | 4 226,73 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2023 | 4 413,98 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2024 | 4 413,98 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2024 | 4 440,77 |
| Население |
| одноставочный тариф, | с 01.01.2024 по 30.06.2020 | 2 265,26 |
| руб./Гкал (без учёта НДС) | с 01.07.2024 по 31.12.2020 | 2 385,31 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2021 | 2 385,31 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2021 | 2 475,95 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2022 | 2 475,95 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2022 | 2 562,60 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2023 | 2 562,60 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2023 | 2 818,86 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2024 | 2 818,86 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2024 | 2 790,44 |

МУП "Мальтинское ЖКХ" не имеют утверждённого тарифа на подключение к системам теплоснабжения от котельных с. Мальта. По предоставленной информации, у них отсутствует плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На основании предоставленной исходной информации, результатов проведённого обследования и выполненных расчётов, можно сказать, что в централизованных системах теплоснабжения рассматриваемого поселения    имеются следующие основные проблемы:

Общие для рассматриваемых систем теплоснабжения:

- Фактические графики отпуска тепла от котельных не соответствуют (ниже) температурному графику внутренних систем отопления зданий (95/70°С) и обосновываются завышенным расходом сетевой воды. Рекомендуется выполнить обоснование и определить наиболее эффективный график отпуска тепла для существующих условий (состав оборудования, структура сетей и потребителей и т.д.).

- При существующем гидравлическом режиме работы теплосетей в рассматриваемых системах теплоснабжения (завышенные расходы и напоры теплоносителя) будет отмечаться сверхнормативный расход электроэнергии на привод сетевых насосов.

- Возможное сверхнормативное гидравлическое сопротивление тепловых схем котельных.

- Заниженные КПД котлов (необходимо проведение их режимной наладки);

- В котельных отсутствуют системы химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей;

- Сверхнормативные затраты электроэнергии на выработку тепловой энергии, обусловленные: наличием сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях и сверхнормативным расходом электроэнергии на собственные нужды, завышенными (относительно нормы) характеристиками установленных сетевых насосов; недостаточной эффективностью тепловой схемы отпуска тепловой энергии.

- Часть изоляции существующих участков тепловых сетей изношена, что является причиной сверхнормативных тепловых потерь в сетях.

- Требуется ремонт колодцев (камер) теплоснабжения;

- Отсутствие устройств, обеспечивающих проведение наладки гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (шайбы, регулирующие клапаны и др.).

- Отсутствие систем автоматизированного учета и регулирования в котельных и тепловых сетях,

- Отсутствие систем диспетчеризации и оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов.

1.11.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

К проблемам организации надёжного и безопасного теплоснабжения в рассматриваемых системах можно отнести проблемы, представленные выше в разделе 1.11.1 Схемы, а также следующие проблемы:

- Износ зданий котельных (необходим ремонт кровли, замена оконных проемов и др).

- Износ части установленных в котельных котлов.

- В топливных котлах имеются сверхнормативные присосы воздуха.

- Не проводится наладка режимов работы котлов, тепловой схемы котельной и тепловой сети.

- Износ установленных в котельных дымососов и вентиляторов поддува.

- Физический и моральный износ запорно-регулирующей арматуры (в котельных и на тепловых сетях).

- Наличие ветхих участков тепловых сетей, срок эксплуатации которых достиг 30 лет и более.

- Отсутствие системы оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов.

- Недостаточность финансирования текущих и капитальных ремонтов объектов (особенно тепловых сетей) рассматриваемых систем.

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В настоящее время основными проблемами развития в рассматриваемых системах являются: высокая себестоимость вырабатываемой и отпускаемой потребителям тепловой энергии. Это является основной причиной отключения части существующих потребителей и ограничением для перспективного подключения дополнительных тепловых потребителей.

Дополнительно к проблемам развития можно отнести:

- недостаточность исполнительных схем тепловых сетей (с указанием характеристик всех их элементов: участки, тепловые камеры, запорно-регулирующая арматура, приборы, подключенные тепловые потребители и их вводы и т.д.);

- Недостаточность приборов учета тепловой энергии у потребителей;

- Отсутствие системы оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов;

- Отсутствие устройств для регулирования расходов у потребителей.

1.11.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существенных проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующей централизованной системы теплоснабжения в рассматриваемом поселении нет.

1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

На момент выполнения работы имелись предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность рассматриваемых систем теплоснабжения (см. прил. 6.1). Указанные в предписании замечания одинаковы почти для всех рассматриваемых котельных и касаются в основном частичного несоответствия правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Основная часть замечаний представленных в предписании (касаются текущей работы) будет выполнена в ближайший год. На устранение другой части замечаний потребуется выполнение проектных (предпроектных) работ, значительно большее время и значительные затраты на их реализацию.

Все представленные в предписании замечания рекомендуется учесть при составлении инвестпрограммы теплоснабжающей организации с разделением мероприятий на затратные и малозатратные, с определением источников   финансирования этих мероприятий.

# Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые значения тепловых нагрузок групп потребителей с. Мальта за 2023 г. приведены в Табл 2.1.

Табл. 2.1

| Структура базовых тепловых нагрузок |
| --- |
| Система ТС, группа потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч (%) |
|  | Отопл | Вент | ГВС | всего |
| система ТС "База" |  |  |  |  |
| - жилые | 0.13 (52) |  | 0.03 (12) | 0.16 (64) |
| - нежилые | 0.08 (32) |  | 0.01 (4) | 0.09 (36) |
| Всего | 0.21 (84) |  | 0.04 (16) | 0.25 (100) |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |
| - жилые | 0.10 (40) |  | 0.02 (8) | 0.12 (48) |
| - нежилые | 0.11 (44) |  | 0.02 (8) | 0.13 (52) |
| Всего | 0.21 (84) |  | 0.04 (16) | 0.25 (100) |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |
| - жилые | 0.06 (16) |  | 0.01 (3) | 0.07 (19) |
| - нежилые | 0.25 (68) |  | 0.05 (14) | 0.30 (81) |
| Всего | 0.31 (84) |  | 0.06 (16) | 0.37 (100) |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Для оценки приростов площади строительных фондов в данной работе использовались материалы генплана [12] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей организацией с. Мальта. Приросты строительных фондов зданий c централизованным теплоснабжением в рассматриваемых системах с. Мальта представлены ниже в Табл. 2.2.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

По предоставленной информации, на ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

Табл. 2.2

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  | 361 | 557 |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| жилые |  |  | 361 | 557 |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 1695 | 1695 | 2057 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |  |
| жилые | 658 | 658 | 1019 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |  |
| нежилые | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |  |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| жилые |  |  | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 1726 | 1726 | 2227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые | 860 | 860 | 1361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 866 | 866 | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| Общая площадь | 2725 | 2725 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 2365 | 2365 | 3065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  | 5652 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| жилые |  |  |  | 1721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  | 3932 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| Общая площадь |  |  |  | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 |  |
| жилые |  |  |  | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |  |
| нежилые |  |  |  | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 |  |

2.5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

По информации генплана [12] и информации по перспективе строительства, предоставленной администрацией поселения и теплоснабжающей организацией с. Мальта в перспективе планируется подключение дополнительных потребителей тепловой энергии к существующим котельным.

До конца расчётного срока Схемы, подключение перспективных потребителей планируется у двух из трех систем теплоснабжения. Общее количество перспективных потребителей составляет 21 шт., в т.ч.:

<> "Берег" ­ 10 зд. (918 м2), в т.ч.: жилых - 10 зд. (918 м2), нежилых - 0 зд. (0 м2);

<> Новая БМК "Школа" ­ 11 зд. (1241 м2), в т.ч.: жилых - 10 зд. (541 м2), нежилых - 1 зд. (700 м2)

Отключать существующих потребителей не предусматривается.

Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла представлены в табл.2.3, прил. 5.3 и прил. 5.4. Места размещения перспективных объектов представлены на перспективной схеме теплоснабжения (см. прил. 2.2).

Табл. 2.3

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ТС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Улица | № |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Всего |  |  |  |  | 0.340 |  | 0.030 | 0.370 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |
| С/11 |  | Сосновая | 11 | 2024 | 0.008 |  |  | 0.008 |
| М/14 |  | Мира | 14 | 2024 | 0.015 |  |  | 0.015 |
| М/18 |  | Мира | 18 | 2024 | 0.017 |  |  | 0.017 |
| М/7 |  | Мира | 7 | 2024 | 0.017 |  |  | 0.017 |
| М/3 |  | Мира | 3 | 2025 | 0.015 |  |  | 0.015 |
| М/1 |  | Мира | 1 | 2025 | 0.015 |  |  | 0.015 |
| С/8 |  | Сосновая | 8 | 2025 | 0.021 |  |  | 0.021 |
| С/7 |  | Сосновая | 7 | 2025 | 0.016 |  |  | 0.016 |
| С/5 |  | Сосновая | 5 | 2025 | 0.019 |  |  | 0.019 |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  | 0.20 |  | 0.03 | 0.23 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |
| Г/12 |  | Геологическая | 12 | 2024 | 0.006 |  |  | 0.006 |
| Г/14 |  | Геологическая | 14 | 2024 | 0.006 |  |  | 0.006 |
| По/3 |  | Победы | 3 | 2024 | 0.006 |  |  | 0.006 |
| Г/13 |  | Геологическая | 13 | 2024 | 0.016 |  |  | 0.016 |
| Г/10 |  | Геологическая | 10 | 2024 | 0.005 |  |  | 0.005 |
| П/11а |  | Полевая | 11а | 2024 | 0.008 |  |  | 0.008 |
| П/36а |  | Полевая | 36а | 2024 | 0.011 |  |  | 0.011 |
| П/34 |  | Полевая | 34 | 2024 | 0.006 |  |  | 0.006 |
| П/32 |  | Полевая | 32 | 2024 | 0.014 |  |  | 0.014 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.03 | 0.15 |
| ДС_Новый | Новый Детсад | Школьная |  | 2024 | 0.120 |  | 0.030 | 0.150 |

Для вышеуказанных перспективных объектов, по которым информация не предоставлялась, тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик (объектов аналогов). При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в Табл.2.4 и Табл.2.5. В качестве базового уровня потребления принят 2022г.

Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей, подключаемых к централизованному теплоснабжению поселения, составляет 0.34 Гкал/ч, в т.ч. по системам:

<> "Берег" ­ 0.14 Гкал/ч (жилые здания - 0.14 Гкал/ч, нежилые здания - 0 Гкал/ч);

<> Новая БМК "Школа" ­ 0.23 Гкал/ч (жилые здания - 0.08 Гкал/ч, нежилые здания - 0.15 Гкал/ч).

На расчётный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки (относительно существующего состояния) составит 37 %, а по отдельным системам:

<> "Берег" ­ 59 %;

<> Новая БМК "Школа" ­ 44 %.

Табл. 2.4

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 0.06 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| - жилые |  |  | 0.06 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |
| - жилые | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
| - нежилые | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| - жилые |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.25 | 0.25 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.16 | 0.16 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| Нагрузка | 0.37 | 0.37 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.30 | 0.30 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка |  |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |
| - жилые |  |  |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| - нежилые |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |

Табл. 2.5

| Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 163 | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
| - жилые |  |  | 163 | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | 676 | 676 | 840 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |  |
| - жилые | 333 | 333 | 496 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |  |
| - нежилые | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |  |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| - жилые |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | 697 | 697 | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 461 | 461 | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 236 | 236 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| Полезный отпуск | 1004 | 1004 | 1397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 828 | 828 | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| - жилые |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  | 1457 |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| Полезный отпуск |  |  |  | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |  |
| - жилые |  |  |  | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |  |
| - нежилые |  |  |  | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |  |

2.6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В связи с отсутствием в рассматриваемом поселении расчётных элементов территориального деления, рассмотрение в данном разделе прогнозов приростов объёмов потребления тепловой энергии в этих элементах не требуется. Выше в Табл. 2.3. и 2.4 представлен прогноз прироста тепловой энергии по системам   теплоснабжения в целом.

Приростов объёмов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предполагается.

2.7. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В производственных зонах с. Мальта приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя не предполагается. На расчётный срок Схемы изменений производственных зон и их перепрофилирования не предусматривается.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

Данных по отдельным категориям потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель не представлены.

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Данные по перспективному потреблению тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не предоставлены.

# Электронная модель систем теплоснабжения поселения

Электронная модель систем централизованного теплоснабжения с. Мальта (далее Модель) разработана автором этого отчета (г. Иркутск) на базе программного обеспечения (ПО) PypeNet (графическая часть) и электронных таблиц Microsoft Excel (характеристики и расчеты объектов и систем).  Графическая схема теплоснабжения поселения (прил. 2.1 и прил.2.2), а также графики, таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью Модели.

Модель содержит графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения посёлка с привязкой к топографической основе муниципального образования с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем теплоснабжения (Excel);

- выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, поверочный и наладочный расчёт) тепловых сетей (Excel);

- моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии (PipeNet);

- выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку (Excel);

- выполнения расчёта нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (Excel);

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей и др.) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения (PipeNet, Excel);

- получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей (Excel);

- составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);

- получения реестра объектов модели (Excel);

- получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;

При установке Модели на ряде компьютеров у Заказчика и оперативном внесении изменений в них, впоследствии (как минимум через год, согласно законодательству РФ) можно будет также оперативно актуализировать текущую   схему теплоснабжения и иметь возможность оценивать (корректировать) различные варианты развития системы теплоснабжения с учётом изменившихся условий.

Кроме этого, разработанная электронная модель может стать базовой основой для:

- выполнения необходимых гидравлических расчётов для проведения наладки эффективных режимов работы рассматриваемых систем теплоснабжения с. Мальта;

- организации оперативной системы диспетчеризации и мониторинга режимов работы тепловых сетей;

- получения (проверки, корректировки и т.д.) технических условий на подключение новых тепловых потребителей;

- моделирования вероятных аварийных ситуаций и оценке соответствующих последствий.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы расчётных тепловых мощностей рассматриваемых теплоисточников с. Мальта и их располагаемых тепловых мощностей     представлены в Табл.4.1. Из представленной таблицы следует, что и в существующем состоянии и на расчетный срок Схемы, в рассматриваемых теплоисточниках с. Мальта будет отмечаться резерв располагаемой тепловой мощности.

Для поддержания резерва тепловой мощности котельных с. Мальта (при существующем темпе прироста перспективной тепловой нагрузки) необходимо проведение мероприятий по увеличению располагаемой тепловой мощности рассматриваемых котельных.

Табл. 4.1

| Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  | 0.06 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - потребители |  |  | 0.06 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| Расч. мощность | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потери в сетях | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |
| - потребители | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.40 | 0.40 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 0.13 | 0.13 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители | 0.25 | 0.25 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  | 0.02 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  | 0.02 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.40 | 0.42 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 0.02 | 0.04 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители | 0.37 | 0.37 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| - собст. нужды |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| - потери в сетях |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| - потребители |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 |
| Расч. мощность |  |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |
| - собст. нужды |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потери в сетях |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |
| - потребители |  |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |
| Распол. мощность |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| Резерв (+), дефицит (-) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |

# Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ утвержденной и актуализированной схем теплоснабжения показал следующее:

- Имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности в существующих котельных;

- Наличие в существующих системах ветхих участков тепловых сетей и оборудование, требующие замены;

- Значительный перспективный прирост тепловой нагрузки;

- Целесообразность рассмотрения варианта объединения близко расположенных систем теплоснабжения «Школа» и «База» и теплоснабжение объединенной системы от новой блочно-модульной котельной (БМК) «Школа».

В любом варианте развития систем теплоснабжения предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников.

Наиболее целесообразными к рассмотрению вариантами развития   рассматриваемых систем теплоснабжения выделяются следующие варианты:

- Система ТС «Берег». Поддержание ее нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого капитальных и текущих ремонтов зданий, оборудования и тепловых сетей.

- Системы ТС «База» и «Школа». Объединение систем теплоснабжения «Школа» и «База» и теплоснабжение объединенной системы от новой БМК «Школа».

В этом варианте на площадке, расположенной рядом с существующей котельной «Школа» предполагается строительство новой котельной на угле, общей располагаемой тепловой мощностью не менее 1.2 Гкал/ч (на базе 3-х котлов с ручной загрузкой, установленной тепловой мощностью не менее 0.5 Гкал/ч каждый).

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных и строительство котельных на газе.

Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.

Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается, поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать также нецелесообразно.

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно.

Оценка существующего и перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в Табл.6.1. Представленные таблицы составлены для условий «открытой» схемы для существующих потребителей и без учёта несанкционированного разбора воды из сети отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Согласно новых положений законодательства, перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по переводу. Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения представлена ниже в главе 9.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых    системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Табл. 6.1

| Существующие и Перспективные балансы часовых расходов подпиточной воды, т/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  | 0.004 | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |
| - утечки в сетях |  |  | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
| - утечки в зданиях |  |  | 0.004 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - ГВС | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |
| - утечки в сетях |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
| - утечки в зданиях |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  | 0.008 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 |
| - утечки в сетях |  | 0.008 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009 |
| - утечки в зданиях |  |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 1.02 | 1.03 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях | 0.00 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  | 1.756 |  |  |  |  |  |  |  | 1.756 |
| - утечки в сетях |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |
| - утечки в зданиях |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  | 0.055 |
| - ГВС |  |  |  | 1.665 |  |  |  |  |  |  |  | 1.66 |
| Подпитка, всего |  |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |
| - утечки в сетях |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| - ГВС |  |  |  | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |
| Распол. расход исх. воды |  |  |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ тепловой энергии

При реализации предлагаемых вариантов развития, предполагается, что в действующих и перспективных котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения не предполагается.

7.2.  Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории с. Мальта источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории с. Мальта источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.5. Мероприятия предлагаемые для реконструкции котельной с увеличением зоны ее действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе планируется объединение систем теплоснабжения «База» и «Школа» и теплоснабжение объединенной системы от новой БМК «Школа». Т.е.  планируется увеличение зоны действия существующей системы ТС «Школа» путем включения в нее зон действия существующей котельной «База».  Основным обоснованием реализации этого варианта является ожидаемое снижение себестоимости отпускаемой тепловой энергии в объединенной системе теплоснабжения за счет снижения составляющей ФОТ (меньшая численность персонала), электроэнергии (снижение удельного расхода электроэнергии) и топлива (более высокий КПД при выработке).

В этом варианте развития необходимы следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт (перекладка) объединяющей перемычки магистральной тепловой сети между системами теплоснабжения «База» и «Школа».

- Выполнение проекта новой БМК «Школа» (3 ручных котла по 0.5 Гкал/ч).

- Строительство новой БМК «Школа» на новой площадке рядом с существующей котельной «Школа».

В перспективе увеличения зоны действия котельной «Берег» путём включения в нее зон действия других существующих источников тепловой энергии не предполагается.

7.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории с. Мальта источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории с. Мальта источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В перспективе в границах с. Мальта предполагается вывод из эксплуатации существующих котельных «База» и «Школа» при варианте объединения этих систем теплоснабжения на базе новой БМК «Школа». Обоснование этого мероприятия представлено выше в разделе 7.5.

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно подключение таких домов к централизованному теплоснабжению.

7.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории с. Мальта производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

7.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем     теплоснабжения представлены выше в разделе 4 Схемы. В перспективе в с. Мальта будут работать: существующая котельная «Берег» и новая БМК «Школа».  Распределение объёмов тепловой нагрузки между этими теплоисточниками не планируется.

7.12.  Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В эффективные зоны действия существующих теплоисточников с. Мальта попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения поселения. В перспективе зоны действия 2-х котельных («Школа» и «База») изменяться, а от котельной «Берег» зона действия останется прежней.

С учетом существующей и перспективной структуры оборудования и сетей, эффективный радиус теплоснабжения от котельных в перспективе составит:

- котельная «Берег» - 700 м.

- новая БМК «Школа» - 1000 м.

7.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующей котельной «Берег» и новой БМК «Школа».

Строительства других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.14.  Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории с. Мальта источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

При реализации любого из вариантов развития режимы загрузки котельных почти не изменятся и будут соответствовать существующим режимам.

В перспективе (при существующих условиях работы систем) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

При реализации любых предлагаемых вариантов развития, для повышения эффективности и надежности работы рассматриваемых систем теплоснабжения необходимы следующие мероприятия по тепловым сетям:

- Перекладка ветхих участков.

- Восстановление изношенной изоляции существующих участков.

- Замена запорно-регулирующей арматуры.

- Проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой регулирующих устройств у близко расположенных потребителей.

- Установка необходимых приборов учёта тепловой энергии у потребителей.

- Прокладка новых участков теплосетей для подключения перспективных потребителей.

8.1.  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

По устной информации специалистов теплоснабжающей организации в рассматриваемых системах теплоснабжения нет зон с недостаточной тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий.

Перспективные схема теплоснабжения с этими и другими подключениями представлена в прил. 2.2.

8.2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители с. Мальта находятся в зоне эффективных радиусов теплоснабжения от существующих и планируемых котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.3.

Протяжённости реконструируемых в перспективе участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 8.1.

Табл. 8.1

| Протяженность групп перспективных участков ТС по диаметрам |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 |
| система ТС "Берег" | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 |
| новые | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| перекладка | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 |
| 25 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 89 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| система ТС Новая БМК "Школа" | 0 | 828 | 0 | 0 | 828 |
| новые | 0 | 456 | 0 | 0 | 456 |
| 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 32 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 57 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 108 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |
| перекладка | 0 | 372 | 0 | 0 | 372 |
| 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 32 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 57 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 100 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |

В представленной таблице учтен капитальный ремонт (перекладка) части объединяющей перемычки магистральной тепловой сети (220 м, Ду100 мм) между системами теплоснабжения «База» и «Школа».

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах с. Мальта не предполагается.

8.3.  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется.

8.4.  Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (30 лет и более), их протяженности представлены в Табл. 8.2. При любом варианте развития, в перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.

Табл. 8.2

| Протяженность групп перспективных участков ТС по годам прокладки |
| --- |
| Год прокладки (перекладки) участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 |
| система ТС новая БМК "Школа" | 0 | 828 | 0 | 0 | 828 |
| новые | 0 | 456 | 0 | 0 | 456 |
| 2023 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |
| 2024 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 2025 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 |
| перекладка | 0 | 372 | 0 | 0 | 372 |
| 2023 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 2024 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 |
| система ТС "Берег" | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 |
| новые | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 2024 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 2025 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| перекладка | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 |
| 2023 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 2024 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

8.5.  Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения строительства повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группами сетевых насосов, установленных в котельной «Берег» и новой котельной БМК «Школа».

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В системах теплоснабжения с. Мальта имеется официально услуга ГВС по открытой схеме (приказ Службы по тарифам Иркутской области №79-433-спр от 28.11.2022г). Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство. На момент актуализации схемы такой порядок еще не утвержден.

Для перевода существующих потребителей на закрытую схему ГВС (индивидуальные тепловые пункты) потребуется не менее 5.85 млн.руб (39 ИТП, 150 тыс.руб на 1 ИТП). Такие затраты составляют 61 % от годовых затрат и при существующих условиях никогда не окупятся. Это указывает на нецелесообразность перевода существующих открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в рассматриваемых системах теплоснабжения.

В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС (только по закрытой схеме), необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной выше в разделе 1.2 и 1.8 Схемы, в рассматриваемых теплоисточниках с. Мальта сжигается уголь Черемховский (Qнр=4300 ккал/кг). Характеристики топлива и их фактические расходы представлены выше в разделе 1.8 Схемы.

Перспективные топливные балансы рассматриваемых топливных теплоисточников представлены в Табл. 10.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективной схемы теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

Расчётный расход топлива на выработку тепловой энергии с учётом перспективных тепловых потребителей и КПД к расчётному сроку Схемы, (относительно базового варианта) по рассматриваемым системам теплоснабжения составит:

<> "Берег" ­ 633 т/год или 389 тут/год (увеличение на 98 тут/год, 34%);

<> Новая БМК "Школа" ­ 1044 т/год или 641 тут/год (увеличение на 60 тут/год, 9% относительно суммарного расхода 2-х существующих котельных: "База" и "Школа").

Увеличение расхода топлива произойдет по причине подключения в перспективе дополнительных тепловых потребителей, а снижение, соответственно, за счет увеличения КПД выработки.

Табл. 10.1

| Перспективные балансы потребления топлива |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 1310 | 1310 | 1481 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| - собст. нужды | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| - потери в сетях | 606 | 606 | 613 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| - потребители | 676 | 676 | 840 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Расход топлива, т/год | 476 | 476 | 538 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| -//-, тут/год | 292 | 292 | 330 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 1276 | 1276 | 1529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 553 | 553 | 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители | 697 | 697 | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД выработки, % | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год | 464 | 464 | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -//-, тут/год | 285 | 285 | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 1102 | 1188 | 1614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды | 27 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 71 | 156 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители | 1004 | 1004 | 1397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД выработки, % | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год | 400 | 432 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -//-, тут/год | 246 | 265 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год |  |  |  | 3142 | 3142 | 3142 | 3142 | 3142 | 3142 | 3142 | 3142 |
| - собст. нужды |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| - потери в сетях |  |  |  | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| - потребители |  |  |  | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Qн_расч, ккал/кг |  |  |  | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо |  |  |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расход топлива, т/год |  |  |  | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
| -//-, тут/год |  |  |  | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |

# Оценка надёжности теплоснабжения

Нормативные требования, предъявляемые к надёжности теплоснабжения, и допустимые показатели вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены в разделе 1.9. настоящей Схемы.

По предоставленным данным, за прошедший отопительный период по настоящее время значительных отклонений в работе систем не наблюдалось – не было сверхнормативных аварийных отключений потребителей и длительных восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Оценка надёжности централизованных систем теплоснабжения определяется надёжностью основных объектов систем:

- Теплоисточников,

- Наружных тепловых сетей,

- Внутренних тепловых сетей зданий-потребителей.

Динамика показателей надежности и энергоэффективности работы рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл. 11.1. Для повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих и перспективных тепловых потребителей необходимо поддержание технической работоспособности котельных, с увеличением их располагаемых тепловых мощностей. Дополнительные мероприятия: перекладка ветхих участков тепловых сетей, проведение наладки режимов работы котлов и тепловых сетей, перенастройка вводов к потребителям, замена «ветхого» оборудования (запорно-регулирующая арматура) на вводах подключенных зданий на новое.

Табл. 11.1

| Показатели надежности работы и энергоэффективности систем теплоснабжения |
| --- |
| Система теплоснабжения | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 1.93 | 1.29 | 1.26 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 | 223.9 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 600.8 | 600.8 | 608.1 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 2.88 | 1.92 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 1.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 223.9 | 223.9 | 223.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 547.7 | 547.7 | 573.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 3.95 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 1.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 223.9 | 223.9 | 223.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 93.68 | 179 | 211.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.24 | 2.04 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ТС Новая БМК "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |  |  |  | 204.3 | 204.3 | 204.3 | 204.3 | 204.3 | 204.3 | 204.3 | 204.3 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  | 785.5 | 785.5 | 785.5 | 785.5 | 785.5 | 785.5 | 785.5 | 785.5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.

Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены выше в разделах 7 и 8 Схемы, соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемых системах теплоснабжения с. Мальта могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данной системы.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения с. Мальта. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 12.1 - Табл. 12.2.

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже.

Табл. 12.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 521 | 596 | 1117 | 5921 | 7295 | 13216 |
| система ТС "Берег" | 78 | 224 | 302 | 327 | 2231 | 2558 |
| сеть ТС "Берег" | 78 | 224 | 302 | 327 | 2231 | 2557 |
| 2023 |  | 115 | 115 |  | 526 | 526 |
| 2024 | 32 | 109 | 141 | 134 | 1705 | 1839 |
| 2025 | 46 |  | 46 | 193 |  | 193 |
| система ТС Новая БМК "Школа" | 443 | 372 | 815 | 5594 | 5064 | 10658 |
| сеть ТС "Школа" | 443 | 372 | 815 | 5594 | 5064 | 10658 |
| 2023 | 213 | 107 | 320 | 3913 | 1096 | 5009 |
| 2024 | 230 | 265 | 495 | 1681 | 3968 | 5649 |

Табл. 12.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 521 | 596 | 1117 | 5921 | 7295 | 13215 |
| система ТС "Берег" | 78 | 224 | 302 | 327 | 2231 | 2557 |
| сеть ТС "Берег" | 78 | 224 | 302 | 327 | 2231 | 2557 |
| 25 | 3 | 105 | 108 | 11 | 440 | 451 |
| 32 | 75 | 4 | 79 | 316 | 15 | 330 |
| 57 |  | 7 | 7 |  | 71 | 71 |
| 89 |  | 109 | 109 |  | 1705 | 1705 |
| система ТС Новая БМК "Школа" | 443 | 372 | 815 | 5594 | 5064 | 10658 |
| сеть ТС "Школа" | 443 | 372 | 815 | 5594 | 5064 | 10658 |
| 25 | 50 | 29 | 79 | 210 | 122 | 332 |
| 32 | 70 | 47 | 116 | 292 | 196 | 488 |
| 57 | 110 | 85 | 196 | 1179 | 915 | 2094 |
| 89 |  | 8 | 8 |  | 125 | 125 |
| 100 |  | 202 | 202 |  | 3705 | 3705 |
| 108 | 213 |  | 213 | 3913 |  | 3913 |

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Оценка значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассматриваемой в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 6;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 4;

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – менее 20%;

- факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях  – 0.

Индикаторы систем теплоснабжения согласно пунктов в), г), д), е), л), м), требований к разработке схемы теплоснабжения представлены в Табл. 13.1.

Табл. 13.1

| Индикаторы систем теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ТС | Уд. Расх топл, кг.у.т/Гкал | Мат. хар-ка (МХ), м2 | Qпотерь /МХ, Гкал/м2 | Gпотерь /МХ, м3/м2 | Коэфф. испол. Qуст | МХ /Qрасч.наг, м2/Гкал/ч | Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет |
| "База" | 223.9 | 154 | 3.6 | 0.8 | 0.08 | 617 | 21 |
| сеть ТС "База" |  | 154 | 3.6 | 0.8 |  | 617 | 21 |
| "Берег" | 223.9 | 207 | 2.9 | 0.7 | 0.08 | 852 | 12 |
| сеть ТС "Берег" |  | 207 | 2.9 | 0.7 |  | 852 | 12 |
| "Школа" | 223.9 | 26 | 2.5 | 0.7 | 0.07 | 70 | 10 |
| сеть ТС "Школа" |  | 26 | 2.8 | 0.7 |  | 70 | 10 |

# Ценовые (тарифные) последствия

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения с. Мальта изменение себестоимости на тепловую энергию составит:

- Система ТС «Берег» – себестоимость тепловой энергии будет незначительно расти (см. выше раздел 1.11 Схемы);

- Система ТС Новая котельная БМК – себестоимость тепловой энергии, по сравнению со средневзвешенной себестоимостью 2-х систем теплоснабжения «База» и «Школа» снизится за счет составляющих затрат на ФОТ, топливо и электроэнергию;

В с. Мальта тариф на тепловую энергию утвержден как общий тариф для трех систем теплоснабжения. После объединения 2-х систем теплоснабжения общий тариф уменьшится в среднем на 10%.

# Реестр  единых теплоснабжающих организаций

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

Организацией, обслуживающей рассматриваемые теплоисточники является МУП "Мальтинское ЖКХ". (концессионного соглашения нет).

На момент составления Схемы единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) на территории с. Мальта являлось МУП "Мальтинское ЖКХ". Эта организация определена в качестве ЕТО согласно постановлению Администрации муниципального образования № №669 от 23.10.2018г. Зона деятельности ЕТО установлена в пределах систем теплоснабжения "База", "Берег", "Школа".

# Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Реестр мероприятий по схеме теплоснабжения с. Мальта с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для их реализации приведен в табл. 16.1 (сводная таблица по поселению), Табл. 16.2-16.3 (таблицы по системам теплоснабжения). Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающей компании поселения.

Табл. 16.1

| Сводная таблица инвестиций по системам теплоснабжения с. Мальта |
| --- |
| Наименование системы ТС | Суммарные инвестиции, тыс.руб |
|  | котельные | сети | потребители | всего |
| - система ТС "Берег" | 2850 | 2838 | 0 | 5688 |
| - система ТС Новая БМК "Школа" | 10600 | 11138 | 0 | 21738 |
| Всего | 13450 | 13976 | 0 | 27426 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Табл. 16.2

| Реестр мероприятий по системе теплоснабжения "Берег" |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Год реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 2850 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2023 | 600 |  |
| 1.2 | Режимная наладка котлов (повышение эффективности и распол. тепловой мощности) | 2024 | 100 |  |
| 1.3 | Проект и организация системы химводоподготовки подпиточной воды | 2023 | 400 |  |
| 1.4 | Замена дымовой трубы (Ду500 на Ду700) | 2024 | 900 |  |
| 1.5 | Установка емкости запаса воды (5м3) | 2024 | 150 |  |
| 1.6 | Замена электрощитов в котельной | 2023 | 200 |  |
| 1.7 | Организация второго (резервного) ввода по электроэнергии или уст-ка электрогенератора | 2024 | 400 |  |
| 1.8 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2023-2024 | 100 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 2838 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей (224 м, диам[мм]: 25, 32, 57, 89) | 2023, 2024 | 2231 |  |
| 2.2 | Прокладка новых участков тепловых сетей (78 м, диам[мм]: 25, 32) | 2024, 2025 | 327 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 4 шт | 2023-2024 | 80 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2023-2024 | 100 |  |
| 2.5 | Замена, восстановление изоляции | 2023-2025 | 100 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС |  |  |
| 3.1 | нет |  |  |  |
| 4. Всего по системе: | 5688 |  |

Табл. 16.3

| Реестр мероприятий по системе теплоснабжения Новая БМК "Школа" |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Год реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 10600 |  |
| 1.1 | Выполнение проекта модульной котельной установленной мощностью 1.2 Гкал/ч (3 ручных котла или 2 механизированных). | 2023 | 600 |  |
| 1.2 | Строительство модульной котельной установленной мощностью 1.2 Гкал/ч (3 ручных котла или 2 механизированных). | 2024 | 10000.0 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 11138 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей (372 м, диам[мм]: 25, 32, 57, 89, 100) | 2023, 2024 | 5064 |  |
| 2.2 | Прокладка новых участков тепловых сетей (443 м, диам[мм]: 25, 32, 57, 108) | 2024, 2025 | 5594 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 14 шт | 2023-2024 | 280 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2023-2024 | 100 |  |
| 2.5 | Замена, восстановление изоляции | 2023-2025 | 100 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС |  |  |
| 3.1 | нет |  |  |  |
| 4. Всего по системе: | 21738 |  |

# Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

На момент актуализации Схемы поступивших замечаний и предложений не было. Возможные замечания при утверждении схемы теплоснабжения будут внесены после проведения общественных обсуждений в виде перечня учтенных замечаний и предложений, а также реестра изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

# Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

По сравнению с действующей, утвержденной схемой теплоснабжения в актуализированной версии внесены следующие изменения и дополнения:

- В Схеме теплоснабжения уточнены и дополнены главы: мастер-план развития систем теплоснабжения, предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС, индикаторы развития систем теплоснабжения, ценовые (тарифные последствия), реестр мероприятий схемы теплоснабжения, замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения, сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения;

- Уточнен состав и характеристики существующих тепловых потребителей;

- Уточнен состав и характеристики перспективных тепловых потребителей;

- Внесены изменения по существующим участкам тепловых сетей: выполненные перекладки (ремонты), уточнение диаметров трубопроводов, трассировок участков;

- С учетом новых данных по потребителям и участкам теплосетей, выполнены новые гидравлические расчеты;

- Внесены изменения по характеристикам котельных (состав оборудования, отпуск тепла, удельные и годовые расходы топлива, выполненные мероприятия по технологическим системам);

- Составлена новая электронная модель схемы теплоснабжения с. Мальта в  ПО «PipeNet» в формате *.pnt и *.xls.

# Литература

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства  № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года).

- СП 131.13330.2020. Строительная климатология – актуализированная версия: Введ. 25.06.2021 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 859/пр) – М.: Аналитик, 2021.

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» – М.: Госстрой России, 2020.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. Введ. 22.05.2006 – М., 2006 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 76 c.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Генеральный план с. Мальта / ООО «Градостроительство». - г. Саранск: 2012 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года №202

- Схема теплоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2032 года по состоянию на 2023 год / ООО «СибЭнергоСбережение» – Красноярск: 2022г.

- Предпроектные материалы. Объединение систем теплоснабжения села Мальта Усольского района Иркутской области./ ООО «ГИПРОИВ ПРОЕКТ». – Мытищи: 2021 г.