Российская Федерация

Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я

городского поселения

Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 мая 2017г.                                                                               №  263

р.п. Белореченский

Об утверждении Схемы водоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования

(по состоянию на 2017год)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.ст. 23, 46 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования (по состоянию на 2017год) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации - газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации (Терентьева А.А. – и.о. начальника  организационного отдела).;

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Белореченского муниципального

образования                                                                                С.В. Ушаков

Подготовил:

Ведущий специалист

по вопросам ЖКХ                                                           О.В. Криницына

Дата:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                Н.Г. Лемешевская

Дата:

1 экз.- в Дело;

1 экз.- ведущему специалисту по ЖКХ

Приложение к

Постановлению администрации городского поселения Белореченского муниципального образования

от 17 мая 2017 года № 263

Схема водоснабжения

Белореченского муниципального образования

Усольского района Иркутской области

(по состоянию на 2017 г.)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	6

Схема водоснабжения	13

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	13

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны	13

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением	14

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения	15

1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды	18

1.4.3. Насосные централизованные станции	19

1.4.4. Водопроводные сети	19

1.4.5. Технические и технологические проблемы	22

1.4.6. Системы горячего водоснабжения	23

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	24

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	24

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	24

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	24

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	25

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления	28

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды	28

3.1.2. Территориальный баланс подачи воды	30

3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей	31

3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением	33

3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта	33

3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	34

3.1.7. Централизованная система горячего водоснабжения	35

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления	35

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды	35

3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды	37

3.2.3. Территориальная структура потребления воды	39

3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей	41

3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке	45

3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения	45

3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	47

3.3. Гарантирующая организация	48

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	49

4.1. Перечень основных мероприятий	49

4.2. Технические обоснования основных мероприятий	51

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения	51

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения	52

4.5. Приборы учёта воды	52

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)	53

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	53

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения	54

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	54

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	55

6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	55

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	58

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	58

Электронная модель схемы водоснабжения	60

Литература	61

Приложения	64

Перечень основной законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы водоснабжения

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14);

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». – М.: Госстрой России, 2003.

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года № 202;

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.;

- Схема водоснабжения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области до 2028 г. / ЗАО «Сибирский центр энергетической экспертизы». – Новосибирск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.;

- Схема водоотведения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы водоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (далее – Схема), разработанной в 2013 г.

Целью выполнения настоящей актуализации Схемы является приведение существующей Схемы 2013 г. в соответствие требованиям действующего законодательства и внесение в неё актуальных изменений.

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоснабжения поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных систем водоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема актуализирована на расчётный период 2017-2026 гг., в т.ч. на начальный период 5 лет и последующую пятилетку.

Основанием для актуализации Схемы является муниципальный контракт № 04/17 от 26.01.2017. Техническое задание на выполнение работы представлено в прил.1.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, представленного в разделе выше и в разделе «Литература».

В качестве источников исходной информации в работе использованы:

- схема водоснабжения поселения (2013 г.);

- схема теплоснабжения поселения (2013 г.);

- проект актуализированной схемы теплоснабжения поселения (2017 г.);

- материалы Генерального плана развития поселения;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (2016 г.);

- материалы по подготовке документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков поселения (2015 г.);

- данные, полученные от Заказчика (Администрация Белореченского муниципального образования), тепло- и водоснабжающих организаций, других организаций и ведомств.

Схема состоит из следующих основных частей:

- Введение,

- Схема водоснабжения,

- Электронная модель схемы водоснабжения,

- Литература,

- Приложения.

Раздел «Схема водоснабжения» отражает существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения Белореченского муниципального образования (далее Белореченское МО), определяет основные направления и целевые показатели их развития, содержит оценку необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем. Основная часть результатов расчётов, представленных в данном разделе, выполнена на основе электронной модели схемы водоснабжения Белореченского МО, созданной при помощи собственного программного обеспечения ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск).

Описание возможностей электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы водоснабжения».

В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы.

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная исходная информация.

Общая характеристика поселения

Городское поселение Белореченского муниципального образования расположено в долине р. Белая (левого притока р. Ангара), в 85 км к северо-западу от областного центра – г. Иркутск.

Городское поселение Белореченского муниципального образования входит в состав Усольского района Иркутской области, а его единственный населённый пункт – р.п. Белореченский – является административным центром этого района (с 19.10.2016).

По данным Администрации р.п. Белореченский, численность его населения на начало 2016 г. составила 7 851 чел.

Внешние транспортные связи с р.п. Белореченский осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом (ж/д станция "Мальта" расположена в 1.5 км от р.п. Белореченский). Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (около 12 км по автодороге).

В настоящее время основным функциональным профилем Белореченского МО является сельское хозяйство. На территории муниципального образования располагаются объекты крупных сельскохозяйственных предприятий Иркутской области – СХ ПАО «Белореченское» и СХПК «Усольский свинокомплекс». Суммарная площадь территории, на которой расположены объекты данных предприятий, составляет 57 га (32 % от застроенной территории).

На территории поселения централизованное холодное водоснабжение имеется у большей части населения (в многоквартирных домах, некоторых индивидуальных жилых домах, в садоводствах) и большей части предприятий соцкультбыта и сельскохозпромышленности. Источником воды является водозабор подземных вод, расположенный на территории поселения.

Централизованное горячее водоснабжение имеется практически у всех потребителей, подключенных к централизованному холодному водоснабжению. Исключение составляют некоторые индивидуальные жилые дома, садоводческие участки и некоторые предприятия (в основном, небольшие магазины). Теплоисточником является ТЭЦ-11, расположенная на площадке Усольехимпрома в г. Усолье-Сибирское.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных систем холодного и горячего водоснабжения Белореченского МО. В пределах рассматриваемых систем максимальный перепад геодезических высот составляет: в системе холодного водоснабжения - 34 м, в системе горячего водоснабжения - 53 м (на участках систем, проходящих по территории муниципального образования).

Климат

Климат в р.п. Белореченский резко-континентальный. По представленным данным генплана [22], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона составляет 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для р.п. Белореченский, принятые в соответствии с рекомендациями [11] по г. Иркутск и приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики р.п. Белореченский

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск* | 232 | -33 | -24 | -7.7 | 0.5 | -50 | 36 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 154.6 га (87 % общей застройки).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 44 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам городского поселения Белореченского МО относятся: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твёрдых бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения рассматриваемого муниципального образования.

# Схема водоснабжения

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны

Общая принципиальная схема централизованного холодного водоснабжения Белореченского МО представлена на рис. 1.1. Сети холодного водоснабжения обозначены на данном рисунке линиями синего цвета. Границы муниципальных образований (Белореченского МО, Мальтинского МО и г.Усолье-Сибирское) в пределах рассматриваемой территории представлены линиями серого цвета.

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема

централизованного холодного водоснабжения Белореченского МО

В поселении круглогодично функционирует одна централизованная система  холодного водоснабжения (далее – система ХВС) - «п. Белореченский».

Потребителями в данной системе являются:

- жилые дома и общественные здания п. Белореченский (в т.ч. на территории бывшей военной части № 506) и южной части с. Мальта;

- объекты сельхозпредприятий ПАО «Белореченское» Филиал «Мальтинский» и ОАО «Каравай», объекты автозаправочной станции и электросетевой компании, расположенные на территории Белореченского МО;

- объекты централизованных систем водоотведения и теплоснабжения Белореченского МО (канализационные и тепловые насосные станции);

- садоводческие участки Белореченского МО («Солнечное», «Заря», «Ягодка», «Сибиряк») - только в летний период.

Источником воды в рассматриваемой системе являются подземные воды. Водозабор представляет собой комплекс из 4-х скважин, водоочистной установки, 2-х резервуаров чистой воды и насосной станции 2-ого подъёма. Данный водозабор расположен на территории Белореченского МО на расстоянии 2.6 км к юго-востоку от посёлка (см. выше рис. 1.1, обозначение - «Водозабор»).

Характеристика объектов водозабора и участков сети ХВС рассматриваемой системы представлена ниже в разделе 1.4 Схемы.

### 1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением

Централизованное холодное водоснабжение присутствует на территории п. Белореченский, предприятий Белореченского МО и садоводческих участках. Общая площадь данных территорий составляет 163.1 га (92 % застройки).

Остальная часть застройки (8 % застройки), представленная территориями сельхозпредприятий ПАО «Белореченское» Филиал «Усольский» и СХПК «Усольский свинокомплекс», централизованным холодным водоснабжением не охвачена. Водоснабжение на данных территориях осуществляется от  собственных локальных систем. Источниками воды в данных системах являются скважины.

### 1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система ХВС в поселении одна. В ней имеются 3 технологические зоны:

- Подъём воды из скважин,

- Очистка поднятой воды,

- Подача очищенной воды потребителям.

Зонами централизованного ХВС, как было сказано выше в разделе 1.2 Схемы, являются территории п. Белореченский, с. Мальта, предприятий Белореченского МО и садоводческих участков.

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории сельхозпредприятий ПАО «Белореченское» Филиал «Усольский» и СХПК «Усольский свинокомплекс».

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источником воды питьевого качества в Белореченском МО является водозабор подземных вод. Он расположен в юго-восточной части поселения (см. выше рис. 1.1, обозначение - «Водозабор»). Данный водозабор находится в работе в течение всего года.

В состав сооружений водозабора входят:

- 4 скважины;

- здание хлораторной установки;

- здание водоочистной станции (далее также «ВОС»);

- 2 резервуара чистой воды.

По предоставленным данным, все сооружения водозабора построены в 1974г. Глубина заложения каждой скважины составляет 60 м. Здания хлораторной установки и ВОС представляют собой кирпичные здания. Резервуары чистой воды представляют собой подземные сооружения суммарной вместимостью 2 000м3. Капитальный ремонт сооружений водозабора не проводился с момента их ввода в эксплуатацию.

Принципиальная схема функционирования централизованной системы ХВС Белореченского МО в настоящее время следующая (см. ниже рис. 1.2):

- режим работы системы – круглый год;

- в скважинах установлены глубинные насосы;

- постоянно в работе находятся насосы 3-х скважин (№14, №15, №16), в дополнение к ним в периоды максимального водоразбора включается насос скважины № 13;

- вода из 3-х скважин (№14, №15 и №16) подаётся глубинными насосами в бак-смеситель, расположенный в здании ВОС, для прохождения очистки;

- вода из скважины №13 очистку не проходит и подаётся напрямую в резервуар чистой воды №1;

- вода, поступающая в бак-смеситель ВОС, подвергается хлорированию - соединяется с хлором, который поступает из хлораторной установки, расположенной в рядом стоящем здании;

- соединённая с хлором вода поступает в резервуары-осветлители (3 шт. объёмом по 405 м3 каждый), расположенные в здании ВОС;

- в резервуарах-осветлителях вода в течение нескольких часов отстаивается, и процесс очистки завершается;

- очищенная вода из резервуаров-осветлителей поступает в подземные резервуары чистой воды (2 шт. объёмом по 1 000 м3 каждый), расположенные рядом со зданием ВОС;

- при помощи сетевых насосов (6 шт.), установленных в здании ВОС, вода из резервуаров чистой воды подаётся по водопроводной сети потребителям.

Рис. 1.2. Принципиальная схема централизованной системы

холодного водоснабжения Белореченского МО

В скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ. Их основные характеристики представлены в Табл. 1.1. Производительности данных насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Табл.  1.1

Характеристики насосов скважин системы ХВС п. Белореченский

| Скважина | Марка насоса | Год установки | Подача, м3/ч | Напор, м | Номин. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скв-13 | ЭЦВ 6-25-85 | 2012 | 25 | 80 | 3 |
| скв-14 | ЭЦВ 8-40-90 | 2013 | 40 | 90 | 17 |
| скв-15 | ЭЦВ 8-40-90 | 2015 | 40 | 90 | 17 |
| скв-16 | ЭЦВ 8-40-60 | 2015 | 40 | 60 | 17 |

В Табл. 1.2 представлены марки и основные характеристики сетевых насосов ВОС, подающих воду потребителям. Данные насосы установлены в машинном отделении здания ВОС. Выполненные расчёты показывают, что производительности данных насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Табл.  1.2

Характеристики сетевых насосов системы ХВС п. Белореченский

| Станционный номер | Марка насоса | Год установки | Подача, м3/ч | Напор, м | Номин. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д 130/55 | 1974 | 130 | 55 | 55 |
| 2 | КМ80-50-200 | 1974 | 50 | 50 | 15 |
| 3 | 1Д315-71 | 1974 | 315 | 71 | 110 |
| 4 | К 90/50 | 1974 | 50 | 50 | 37 |
| 5 | СД 160-48 | 1974 | 160 | 48 | 22 |
| 6 | 1Д200/90 | 1974 | 200 | 90 | 90 |

#### 1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды

В системе ХВС Белореченского МО доведение исходной воды до питьевого качества осуществляется хлором при помощи хлораторной установки. Она расположена на территории водозабора.

При соединении с хлором исходная вода обеззараживается. Для того чтобы подаваемая потребителям вода содержала как можно меньшее количество хлора, её в течение нескольких часов отстаивают в резервуарах-осветлителях. При этом значительная часть хлора из воды улетучивается.

Из резервуаров-осветлителей очищенная вода попадает в резервуары чистой воды, откуда подаётся в водопроводную сеть потребителям.

#### 1.4.3. Насосные централизованные станции

В системе централизованного ХВС Белореченского МО имеется одна насосная централизованная станция. Она расположена на территории водозабора в здании водоочистной станции. На принципиальной схеме функционирования рассматриваемой системы ХВС (см. выше рис. 1.2) данная станция представлена обозначением «Машинное отделение здания ВОС».

В машинном отделении здания ВОС установлены 6 сетевых насосов. Их марки и основные характеристики представлены выше в Табл. 1.2. Результаты выполненных расчётов показывают, что производительности данных насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

#### 1.4.4. Водопроводные сети

Перечень и характеристики участков водопроводной сети рассматриваемой централизованной системы ХВС даны в прил. 3.1. Общие характеристики данной сети представлены в Табл.1.3.

Согласно Табл. 1.3, суммарная протяжённость участков водопроводной сети централизованной системы ХВС Белореченского МО составляет 30 612 м. Максимальный перепад высот в пределах рассматриваемой системы составляет 34 м.

Табл. 1.3

| Общие характеристики водопроводной сети централизованной системы ХВС Белореченского МО |
| --- |
| Система водоснабжения | Общая протяжённость участков, м | Кол-во кон-туров | Макс. перепад высот, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | всего |  |  |
| ХВС Белореченского МО | 5 711 | 23 794 | 0 | 1 107 | 30 612 | 4 | 34 |

На магистральном участке, идущем от водозабора до потребителей, имеется резервная линия водопровода. Она предназначена для водоснабжения потребителей в случае возникновения аварии на основной линии водопровода. Протяжённость участка с двумя линиями водопровода составляет 4 844 м.

Протяжённости групп участков по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 1.4. В рассматриваемой системе водоснабжения используются стальные (29 489 м, 96 % участков) и полиэтиленовые (1 123 м, 4 % участков) трубопроводы.

Табл. 1.4

| Протяжённость групп участков по материалу труб |
| --- |
| Система, материал труб | Общая длина участков, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| ХВС Белореченского МО: | 5 711 | 23 794 | 0 | 1 107 | 30 612 |
| полиэтилен | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 1 123 |
| сталь | 5 711 | 22 671 | 0 | 1 107 | 29 489 |

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  представлены в Табл. 1.5. Анализ данной таблицы показывает, что 27 548 м (90 %) участков были проложены в период с 1974 по 1987 гг. Трубопроводы на данных участках стальные. Нормативный срок эксплуатации стальных труб составляет 30лет. Учитывая это, можно сказать, что трубопроводы на этих участках имеют 100%-ю степень износа и нуждаются в перекладке. К таким участкам относятся как магистральные участки водопровода, так и участки-вводы в здания.

Табл. 1.5

| Протяжённость групп участков по годам прокладки |
| --- |
| Система, год прокладки | Общая длина участков, м | Срок |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего | экспл., лет |
| ХВС Белореченского МО: | 5711 | 23794 | 0 | 1107 | 30612 |  |
| 1974 | 4107 | 16674 | 0 | 76 | 20857 | 43 |
| 1975 | 453 | 193 | 0 | 0 | 645 | 42 |
| 1976 | 1022 | 1824 | 0 | 119 | 2965 | 41 |
| 1977 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 40 |
| 1978 | 20 | 393 | 0 | 196 | 609 | 39 |
| 1979 | 0 | 58 | 0 | 53 | 111 | 38 |
| 1980 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 37 |
| 1981 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 36 |
| 1982 | 109 | 373 | 0 | 35 | 517 | 35 |
| 1983 | 0 | 239 | 0 | 131 | 370 | 34 |
| 1984 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 33 |
| 1985 | 0 | 225 | 0 | 162 | 387 | 32 |
| 1986 | 0 | 141 | 0 | 34 | 175 | 31 |
| 1987 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 30 |
| 1988 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 29 |
| 1989 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 28 |
| 1990 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 27 |
| 1991 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| 1992 | 0 | 182 | 0 | 75 | 257 | 25 |
| 1995 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 22 |
| 1999 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 18 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 17 |
| 2001 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 16 |
| 2004 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 13 |
| 2005 | 0 | 836 | 0 | 0 | 836 | 12 |
| 2007 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 10 |
| 2008 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 |
| 2009 | 0 | 31 | 0 | 53 | 84 | 8 |
| 2010 | 0 | 67 | 0 | 64 | 131 | 7 |
| 2011 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 6 |
| 2012 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 2014 | 0 | 303 | 0 | 18 | 321 | 3 |
| 2015 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2016 | 0 | 41 | 0 | 19 | 60 | 1 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены в Табл. 1.6. В рассматриваемой системе водоснабжения преобладают участки труб с диаметрами 159 и 273 мм. Протяжённость таких участков составляет, соответственно: 14 877 м (49 % общей протяжённости участков) и 7 657 м (25 %).

Табл. 1.6

| Протяжённость групп участков по диаметрам |
| --- |
| Система, Ду(мм) | Общая длина участков, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| ХВС Белореченского МО: | 5711 | 23794 | 0 | 1107 | 30612 |
| 57 | 0 | 375 | 0 | 265 | 640 |
| 76 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 |
| 89 | 0 | 143 | 0 | 94 | 236 |
| 108 | 99 | 2345 | 0 | 313 | 2757 |
| 110 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 1123 |
| 159 | 190 | 14319 | 0 | 367 | 14876 |
| 219 | 0 | 2698 | 0 | 68 | 2766 |
| 273 | 5423 | 2234 | 0 | 0 | 7657 |
| 426 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 530 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |

В рассматриваемой системе основная часть участков сети ХВС проложена подземным способом в непроходных каналах. Протяжённость таких участков составляет 23 794 м (78 %). Остальные участки проложены надземным способом – 5 711 м (78 %) и в помещениях - 1 107 м (4 %).

Глубина подземной прокладки трубопроводов составляет 2.5-3 м. Грунты представлены глиной, суглинками и скальником (по основным водоводам).

Проведённые гидравлические расчёты водопроводной сети показали, что:

- существующие диаметры трубопроводов соответствуют проектным значениям для режима максимального часового потребления воды. Это указывает на отсутствие в рассматриваемой  централизованной системе участков труб с заниженной пропускной  способностью и на возможность подключения к этой системе дополнительных потребителей.

- Потребителей (узлов) с превышением (более 60 м) и занижением (менее 10м от минимально необходимого) нормативного напора в рассматриваемой системе нет.

Функционирование и эксплуатация водопроводной сети централизованной системы ХВС Белореченского МО осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

#### 1.4.5. Технические и технологические проблемы

В результате проведённого обследования в целом можно сказать, что в рассматриваемой системе холодного водоснабжения в существующем состоянии:

- нет явных значительных технических и технологических проблем;

- основную часть (90 %, 27 548 м) участков водопровода составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на данных участках рекомендуется заменить на новые в ближайшей перспективе;

- объём разрешённого водопользования и производительность существующего водозабора покрывают нормативные расходы воды;

- существующий водозабор подземных вод целесообразно будет использовать и далее в качестве основного источника холодного водоснабжения Белореченского МО;

- на момент обследования систем, информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

#### 1.4.6. Системы горячего водоснабжения

В Белореченском МО функционирует одна централизованная система  горячего водоснабжения (далее также «ГВС») на базе системы теплоснабжения Белореченского МО. Общая принципиальная схема данной системы представлена на рис. 1.3 (рисунок взят из Проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения 2017 г. [27]).

Теплоисточником в рассматриваемой системе является ТЭЦ-11, расположенная на территории г. Усолье-Сибирское. На тепловой сети, проходящей по территории Белореченского МО, расположены 2 подкачивающие насосные станции (см. ниже рис. 1.3, обозначения «ТНС-1Б» и «ТНС-2Б»).

Рис. 1.1 Принципиальная схема централизованного теплоснабжения

городского поселения Белореченского МО

Собственником теплоисточника (ТЭЦ-11) и магистральных тепловых сетей является ПАО «Иркутскэнерго». Эксплуатацию данных объектов осуществляет также ПАО «Иркутскэнерго».

Характеристики централизованной системы теплоснабжения Белореченского МО и направления развития данной системы подробно представлены в Проекте актуализированной схемы теплоснабжения 2017 г. [27].

В настоящее время централизованная система теплоснабжения Белореченского МО «открытая» - для нужд горячего водоснабжения горячая вода разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети. В перспективе – к 2022 г. – планируется переход системы на «закрытый» режим отпуска тепла. При этом для нужд ГВС будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС, которая будет подогреваться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

### 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В пределах территории рассматриваемого поселения вечномерзлотных  грунтов нет, поэтому описание технических и технологических решений по  предотвращению замерзания воды применительно к территории  распространения  вечномерзлотных  грунтов  не  требуется.

### 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником объектов рассматриваемой централизованной системы ХВС в границах Белореченского МО является Администрация поселения. Эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП «Тразит-аква».

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

С 2016 г. на территории Белореченского МО действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры [23]. В данной Программе указаны следующие целевые показатели развития централизованной системы ХВС:

- Показатели качества питьевой воды (к 2027 г.):

  - Наличие контроля качества воды – 100 %,

  - Соответствие качества воды установленным требованиям – 100 %;

- Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения (к 2026 г.):

  - Аварийность систем водоснабжения – 0.4 ед./км,

  - Уровень потерь воды к объёму отпущенной воды в сеть – 3.05 %;

- Показатели качества обслуживания абонентов (к 2026 г.):

  - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения – 100 %,

  - Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 100 %;

- Показатели эффективности использования ресурсов (к 2026 г.):

  - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды – 0.94кВт*ч/м3.

Учитывая вышеизложенное, и основываясь на материалах генерального плана развития Белореченского МО [22] и информации, полученной от администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие основные направления развития централизованной системы водоснабжения поселения:

- Повышение надёжности и эффективности функционирования централизованной системы холодного водоснабжения за счёт замены ветхих трубопроводов;

- Повышение централизации схемы холодного водоснабжения поселения за счёт подключения дополнительных потребителей воды;

- Для обеспечения противопожарных мероприятий на вновь прокладываемых водопроводных сетях должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84 [9];

- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости производства и передачи воды.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Для оценки перспективного развития централизованных систем водоснабжения Белореченского МО, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [22-29] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения.

Согласно полученной информации, с момента разработки Схемы (2013 г.) до настоящего времени (2017 г.) к централизованным системам ХВС и ГВС были подключены несколько жилых и общественных зданий. При проведении актуализации в настоящей работе эти объекты учтены.

В ближайшие 5 лет в п. Белореченский предусматривается масштабное строительство – планируется построить новые жилые дома и общественные здания.

Новые жилые дома будут представлены одноэтажными индивидуальными жилыми домами. Под строительство этих домов выделены площадки в западной и восточной частях п. Белореченский. Месторасположение данных площадок представлено на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Планируемые годы застройки – 2018-2022 гг.

В западной части поселения – рядом с военным городком – в период с 2018 по 2020 гг. планируется строительство 154 жилых домов общей площадью 14800м2 (площадь одного дома 96.1 м2). На данной площадке также предполагается строительство двух общественных зданий. В одном из них будет размещён магазин (240 м2 торговой площади). В другом – аптека и предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

В восточной части поселения – рядом с жилыми домами №№5 и 7 – в 2021 и 2022 гг. предполагается разместить 33 жилых дома общей площадью 3 300 м2 (площадь одного дома 100 м2).

Указанные выше объекты планируется подключить к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Анализ существующего состояния централизованных систем холодного и горячего водоснабжения Белореченского МО, а также информация по перспективе подключения новых потребителей показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем водоснабжения Белореченского МО – «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованных систем водоснабжения».

Реализация указанного варианта для систем холодного водоснабжения предполагает прокладку новых полиэтиленовых труб, имеющих по сравнению со стальными, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы существующий водозабор подземных вод целесообразно будет использовать и далее в качестве источника холодного водоснабжения поселения. Строительства дополнительных водозаборов не требуется.

Согласно Проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Белореченского МО 2017 г. [27], в системе централизованного теплоснабжения планируется заменить ветхие участки тепловых сетей и организовать горячее водоснабжение по «закрытой» схеме.

По общей структуре объектов перспективные схемы холодного и горячего водоснабжения изменятся относительно существующего состояния: появятся новые объекты водоснабжения (участки водопроводных сетей), а также новые объекты-водопотребители. Графическая схема холодного водоснабжения в существующем состоянии и на перспективу представлена в прил. 2.1. и прил. 2.2. Существующие и перспективные схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения [27].

## 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления

#### 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованных системах холодного и горячего водоснабжения представлены в прил. 4.1. и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи и реализации воды в централизованных системах холодного и горячего водоснабжения Белореченского МО представлены ниже в Табл. 3.1 и Табл. 3.2.

Табл.  3.1

| Общий баланс подачи и реализации холодной воды |
| --- |
| Система, группа потребителей | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ХВС Белореченского МО: |
| Потребление | 64 | 155 | 0.64 | 1547 | 1857 | 1253 | 305 | 205 | 510 |
| Потери | 3 | 6 | 0.03 | 62 | 74 | 50 | 12 | 8 | 20 |
| Общий расход поднятой воды | 67 | 161 | 0.67 | 1609 | 1931 | 1303 | 317 | 214 | 531 |

Табл.  3.2

| Общий баланс подачи и реализации горячей воды |
| --- |
| Система, группа потребителей | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ГВС Белореченского МО: |
| Потребление | 62 | 149 | 0.62 | 1494 | 1793 | 1210 | 347 | 159 | 506 |
| Потери | 2 | 6 | 0.02 | 60 | 72 | 48 | 14 | 6 | 20 |
| Общий расход горячей воды | 65 | 155 | 0.64 | 1554 | 1865 | 1259 | 360 | 165 | 526 |

Из Табл. 3.1 и 3.2 следует, что в настоящее время (2017 г.) расчётные расходы воды в централизованных системах ХВС и ГВС Белореченского МО составляют:

- ХВС: среднее – 1 609 м3/сут (67 м3/ч), максимальное – 1 931 м3/сут (161м3/ч), годовое – 531 тыс.м3/год;

- ГВС: среднее – 1 554 м3/сут (65 м3/ч), максимальное – 1 865 м3/сут (155м3/ч), годовое – 526 тыс.м3/год.

Вышеуказанные объёмы потребления воды принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно нормативов водопотребления [21] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы);

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] с учётом данных о фактическом потреблении, предоставленных организациями тепло- и водоснабжения.

Значения расходов холодной и горячей воды, представленные в Табл. 3.1 и Табл. 3.2, практически равны друг другу. Это связано с тем, что не все потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения (ГВС), подключены к системе централизованного ХВС. Так, например, предприятие Усольский филиал СХ ПАО «Белореченское» горячую воду получает из централизованной системы ГВС, а холодную воду – из собственной локальной системы. В Табл. 3.1, Табл. 3.2 и других таблицах, представленных далее в этом отчёте, учитывается водопотребление только в централизованных системах, локальные системы водоснабжения в расчёт не берутся.

Объёмы потерь воды приняты на уровне 4 % потребления.

Неучтённые и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами измерения).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объёмы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

#### 3.1.2. Территориальный баланс подачи воды

В зонах действия централизованных систем холодного и горячего водоснабжения Белореченского МО можно выделить 4 следующие территории подачи воды:

- п. Белореченский, в т.ч. территория бывшей военной части № 506;

- с. Мальта (южная часть);

- производственные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории Белореченского МО;

- садоводческие участки Белореченского МО (в летний период, только ХВС).

В Табл. 3.3 и Табл. 3.4. представлены существующие балансы подачи воды в группировке по указанным выше территориям.

Табл.  3.3

| Существующий территориальный баланс ХВС |
| --- |
| Система, территория | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ХВС Белореченского МО: |
| п. Белореченский, в т.ч. территория бывшей военной части № 506 | 52 | 126 | 0.52 | 1259 | 1511 | 1020 | 291 | 167 | 458 |
| с. Мальта (южная часть) | 2 | 4 | 0.01 | 39 | 47 | 32 | 9 | 5 | 14 |
| производственные и сельскохоз.предприятия, расположенные на территории Белореченского МО | 1 | 2 | 0.01 | 20 | 24 | 16 | 5 | 3 | 7 |
| садоводческие участки Белореченского МО | 10 | 23 | 0.1 | 229 | 275 | 185 |  | 30 | 30 |
| Всего потребление | 64 | 155 | 0.64 | 1547 | 1857 | 1253 | 305 | 205 | 510 |
| Потери | 3 | 6 | 0.03 | 62 | 74 | 50 | 12 | 8 | 20 |
| Общий расход | 67 | 161 | 0.67 | 1609 | 1931 | 1303 | 317 | 214 | 531 |

Табл.  3.4

| Существующий территориальный баланс ГВС |
| --- |
| Система, территория | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ГВС Белореченского МО: |
| п. Белореченский, в т.ч. территория бывшей военной части № 506 | 38 | 92 | 0.38 | 922 | 1106 | 747 | 214 | 98 | 312 |
| с. Мальта (южная часть) | 1 | 1 | 0.01 | 15 | 17 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| производственные и сельскохоз.предприятия, расположенные на территории Белореченского МО | 23 | 56 | 0.23 | 558 | 669 | 452 | 129 | 59 | 189 |
| Всего потребление | 62 | 149 | 0.62 | 1494 | 1793 | 1210 | 347 | 159 | 506 |
| Потери | 2 | 6 | 0.02 | 60 | 72 | 48 | 14 | 6 | 20 |
| Общий расход | 65 | 155 | 0.64 | 1554 | 1865 | 1259 | 360 | 165 | 526 |

Из Табл. 3.3 и Табл. 3.4 следует, что основной объём воды в рассматриваемых централизованных системах ХВС и ГВС подаётся на территорию п. Белореченский. Холодная вода подаётся на данную территорию в объёме 52 м3/ч (78 % общего расхода холодной воды), горячая вода – в объёме 38м3/ч (59 % общего расхода горячей воды).

#### 3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей

Структура потребления воды по группам потребителей представлена в Табл.3.5 для холодной воды и Табл. 3.6 для горячей воды.

Табл. 3.5

| Структурный баланс ХВС по группам потребителей |
| --- |
| Обозначение на схеме | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ХВС Белореченского МО: |
| Население | 49 | 118 | 0.49 | 1180 | 1416 | 956 | 274 | 157 | 431 |
| Предприятия | 5 | 13 | 0.05 | 132 | 158 | 107 | 31 | 17 | 48 |
| Садоводческие участки (летники) | 10 | 23 | 0.10 | 229 | 275 | 185 |  | 30 | 30 |
| Объекты централизованной системы водоотведения | 0.04 | 0.10 | 0.0004 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Объекты централизованной системы теплоснабжения | 0.001 | 0.003 | 0.00001 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
| Всего потребление | 64 | 155 | 0.64 | 1547 | 1857 | 1253 | 305 | 205 | 510 |
| Потери | 3 | 6 | 0.03 | 62 | 74 | 50 | 12 | 8 | 20 |
| Общий расход | 67 | 161 | 0.67 | 1609 | 1931 | 1303 | 317 | 214 | 531 |

Табл. 3.6

| Структурный баланс ГВС по группам потребителей |
| --- |
| Обозначение на схеме | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Сеть ГВС Белореченского МО: |
| Население | 36 | 86 | 0.36 | 860 | 1033 | 697 | 200 | 92 | 291 |
| Предприятия | 26 | 63 | 0.26 | 634 | 760 | 513 | 147 | 67 | 214 |
| Всего потребление | 62 | 149 | 0.62 | 1494 | 1793 | 1210 | 347 | 159 | 506 |
| Потери | 2 | 6 | 0.02 | 60 | 72 | 48 | 14 | 6 | 20 |
| Общий расход | 65 | 155 | 0.64 | 1554 | 1865 | 1259 | 360 | 165 | 526 |

Из Табл. 3.5 следует, что основным потребителем холодной воды в централизованной системе ХВС Белореченского МО является население, потребляющее воду в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. В отопительный период расчётное среднечасовое потребление воды населением составляет 49 м3/ч, или 90 % общего потребления холодной воды. Остальная часть холодной воды в отопительный период – 5.5 м3/ч, или 10 % – потребляется предприятиями и объектами централизованных систем водоотведения и теплоснабжения (насосными станциями). В насосных станциях вода потребляется для хозяйственно-бытовых нужд.

В летний период в централизованной системе ХВС «появляется» сезонный потребитель – садоводческие участки. В связи с этим общий объём потребления воды увеличивается на 10 м3/ч (19 %) по сравнению с объёмом потребления в зимний период. Основным потребителем в летний период так же, как и в зимний период, является население, потребляющее воду в многоквартирных и индивидуальных жилых домах (49 м3/ч, или 76 % общего потребления). На садоводческих участках расходуется около 10 м3/ч, или 15 % общего водопотребления. Остальные 5.5 м3/ч, или 9 % общего водопотребления в летний период потребляются предприятиями и объектами централизованных систем водоотведения и теплоснабжения.

Основным потребителем горячей воды в централизованной системе ГВС Белореченского МО (см. выше Табл. 3.6) также, как и в централизованной системе ХВС, является население. На его долю приходится 36 м3/ч, или 58 % общего среднечасового потребления горячей воды. Остальная часть горячей воды – 26м3/ч, 42 % – потребляется на предприятиях.

#### 3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением

В настоящее время для рассматриваемых систем водоснабжения поселения применимы нормы удельного водопотребления, утверждённые приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области» [21].

По предоставленным данным, в многоквартирных и жилых домах рассматриваемого поселения с централизованным холодным и горячим водоснабжением и водоотведением действуют следующие нормативы [21]:

- В домах, оборудованных ваннами длиной 1 500 – 1 550 мм с душем, мойками, раковинами, унитазами:

- ХВС: 4.32 м3/мес (144 л/сут) на 1 человека;

- ГВС: 3.22 м3/мес (107 л/сут) на 1 человека.

- В домах, оборудованных ваннами сидячими длиной 1 200 мм с душем, мойками, раковинами, унитазами:

- ХВС: 4.18 м3/мес (139 л/сут) на 1 человека;

- ГВС: 3.17 м3/мес (106 л/сут) на 1 человека.

Из вышеуказанных категорий домов ко второй категории (с нормативами потребления ХВС 4.18 и ГВС 3.17 м3/мес на 1 человека) в рассматриваемом поселении относится только один дом – общежитие по адресу п.Белореченский, д.81. Все остальные дома относятся к первой категории (с нормативами потребления ХВС 4.32 и ГВС 3.22 м3/мес на 1 человека).

Фактический объём потребления воды населением, проживающим в указанных выше жилых домах, фиксируется индивидуальными и общедомовыми приборами учёта. По предоставленным данным, фактический объём потребления воды населением меньше расчётного (нормативного) более чем на 30 %.

#### 3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

По предоставленной информации, во всех многоквартирных жилых домах Белореченского МО установлены общедомовые приборы учёта потребления воды. Индивидуальными (поквартирными) приборами учёта оборудовано 88 %  квартир.

Остальные потребители воды – общественные здания, предприятия, садоводческие участки имеют индивидуальные (на 1 объект) или групповые (на несколько объектов) приборы учёта.

Для обеспечения 100 % оснащённости приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

#### 3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

На основании полученной информации и выполненных расчётов можно утверждать, что в существующем состоянии в централизованной системе ХВС Белореченского МО имеется резерв производственной мощности во всех технологических зонах системы. Описание технологических зон представлено выше в разделе 1.3. Схемы.

В первой технологической зоне (зоне подъёма воды из скважин) резерв производственной мощности составляет 78 м3/ч (54 %). Вторая технологическая зона (зона очистки поднятой воды) имеет резерв мощности оборудования, равный 176 м3/ч (72 %). Резерв производственной мощности третьей технологической зоны (зоны подачи очищенной воды потребителям) составляет 838 м3/ч (93 %). Расчётные значения представлены в Табл. 3.7.

Табл.  3.7

Резервы (дефициты) располагаемой мощности оборудования централизованной системы ХВС Белореченского МО

| Система, технологическая зона (оборудование) | Располагаемая мощность, м3/ч | Расчётный среднечасовой расход воды в системе, м3/ч | Расчётный резерв располагаемой мощности, м3/ч (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Система ХВС Белореченского МО: |
| Подъём воды из скважин (глубинные насосы) | 145 | 67 | 78 (54 %) |
| Очистка поднятой воды (система очистки, 5-часовое отстаивание хлорированной воды) | 243 | 67 | 176 (72 %) |
| Подача очищенной воды потребителям (сетевые насосы) | 905 | 67 | 838 (93 %) |

Расчёты резерва произведены по среднечасовому водопотреблению ввиду того, что в рассматриваемой системе водоснабжения имеются запасы чистой воды в резервуарах общим объёмом 2 000 м3, которые позволяют «сгладить» неравномерность водопотребления.

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения Белореченского МО 2017 г. [27], в централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) Белореченского МО в существующем состоянии имеется достаточный резерв располагаемой тепловой мощности, включая транзитных потребителей.

#### 3.1.7. Централизованная система горячего водоснабжения

В Белореченском МО функционирует одна централизованная система  горячего водоснабжения. Её описание представлено выше в разделе 1.4.6 Схемы.

### 3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления

#### 3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), в период 2018-2021 гг. к централизованным системам тепло- и водоснабжения Белореченского МО предполагается подключить запланированные к строительству жилые дома и общественные здания. Характеристики новых объектов представлены в прил. 4.3. и прил. 4.4.

К системе теплоснабжения новые объекты будут подключены по «закрытой» схеме, то есть для нужд горячего водоснабжения будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС, которая будет подогреваться от тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения. Такой подогрев будет осуществляться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

По данным Проекта Схемы теплоснабжения 2017 г. [27], к 2022 г. на «закрытую» схему подключения планируется перевести все объекты, подключенные в настоящее время к сетям централизованного теплоснабжения. В результате такого перевода разбор потребителями горячей воды из тепловых сетей будет прекращён, что требуется положениями действующего законодательства [3].

Прогнозируемые на период 2017-2026 гг. объёмы водопотребления в централизованных системах водоснабжения Белореченского МО представлены ниже в Табл. 3.8 – 3.10. В качестве базового года принят 2016 г. В данных таблицах учтено, что все новые здания при строительстве будут присоединяться к централизованной системе теплоснабжения по «закрытой» схеме. Существующие в настоящее время потребители тепла будут переведены на «закрытую» схему присоединения в период с 2019 по 2021 гг. в следующем порядке: в 2018 и 2019гг. все жилые здания, в 2020 г. – все нежилые здания. Перевод на «закрытую» схему ГВС учтён при составлении балансов потребления холодной воды (Табл. 3.8).

Табл.  3.8

| Прогнозируемые объёмы потребления ХВС и их приросты |
| --- |
| Расход | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| Макс, м3/ч | 155 | 155 | 159 | 206 | 253 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | - |
| прирост |  |  | 4 | 47 | 47 | 64 | 1 |  |  |  |  | 164 |
| Ср.сут, м3/сут | 1547 | 1547 | 1588 | 2056 | 2524 | 3171 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | - |
| прирост |  |  | 41 | 468 | 468 | 647 | 12 |  |  |  |  | 1636 |
| Год, тыс.м3/год | 510 | 510 | 525 | 683 | 842 | 1061 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | - |
| прирост |  |  | 15 | 159 | 159 | 219 | 4 |  |  |  |  | 556 |

Табл.  3.9

| Прогнозируемые объёмы потребления ГВС по «открытой» схеме и их приросты |
| --- |
| Расход | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| Макс, м3/ч | 149 | 149 | 149 | 106 | 63 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  |  | -43 | -43 | -63 |  |  |  |  |  | -149 |
| Ср.сут, м3/сут | 1494 | 1494 | 1494 | 1064 | 634 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  |  | -430 | -430 | -634 |  |  |  |  |  | -1494 |
| Год, тыс.м3/год | 506 | 506 | 506 | 360 | 214 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  |  | -146 | -146 | -214 |  |  |  |  |  | -506 |

Табл.  3.10

| Прогнозируемые объёмы потребления ГВС по «закрытой» схеме и их приросты |
| --- |
| Расход | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| Макс, м3/ч |  |  | 2 | 46 | 91 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - |
| прирост |  |  | 2 | 45 | 45 | 64 | 1 |  |  |  |  | 155 |
| Ср.сут, м3/сут |  |  | 18 | 464 | 910 | 1549 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | - |
| прирост |  |  | 18 | 446 | 446 | 640 | 5 |  |  |  |  | 1554 |
| Год, тыс.м3/год |  |  | 6 | 157 | 308 | 525 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | - |
| прирост |  |  | 6 | 151 | 151 | 217 | 2 |  |  |  |  | 526 |

Анализ Табл. 3.8 – 3.10 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2026 г.) по сравнению с базовым годом (2016 г.) в централизованных

системах водоснабжения объёмы водопотребления изменятся следующим образом:

- В централизованной системе ХВС: увеличатся более чем в 2 раза и составят 318 м3/ч в часы максимального водоразбора, 3 183 м3/сут в средние сутки и 1 065 тыс.м3 за год. Такой значительный прирост объясняется планируемым подключением к системе ХВС новых потребителей и переводом системы теплоснабжения (ГВС) на «закрытый» режим.

- В централизованной системе теплоснабжения (ГВС): разбор воды из тепловых сетей снизится до нуля в связи с переводом системы теплоснабжения (ГВС) на «закрытую» схему. По такой схеме объём потребления горячей воды прогнозируется равным 155 м3/ч в часы максимального водоразбора, 1 554 м3/сут в средние сутки и 526 тыс.м3 за год.

#### 3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды

Данные о фактическом годовом потреблении холодной воды в рассматриваемой системе ХВС за период 2013-2016 гг. представлены в Табл. 3.11. Информация получена от водоснабжающей организации.

Табл.  3.11

| Фактические объёмы потребления ХВС за период 2013-2016 гг., м3/год |
| --- |
| Система ХВС Белореченского МО | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |  |  |
| Потребление (полезный отпуск) | 363 771 | 326 661 | 318 170 | 300 194 |  |  |  |  |

Сравнение фактических и расчётных объёмов потребления ХВС за 2016 г. (см. выше Табл. 3.1 и Табл.3.11) показывает, что в рассматриваемой системе фактические объёмы потребления воды составляют 59 % от расчётных. Вместе с тем, для проектирования развития системы, в том числе проектирования новых объектов, сооружений и подбора оборудования, должны использоваться расчётные (нормативные) характеристики потребления. Ввиду этого, значения прогнозных балансов, представленных далее в отчёте, рассчитаны исходя из нормативных расходов воды.

Оценка расчётного существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах водоснабжения Белореченского МО представлена ниже в Табл. 3.12 - 3.14.

Табл.  3.12

| Расчётное существующее и ожидаемое потребление ХВС |
| --- |
| Система, группа потребителей | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | зима | лето | год |
| Расчёт 2016 г. | 64 | 155 | 0.64 | 1547 | 1857 | 1253 | 305 | 205 | 510 |
| Прогноз 2026 г. | 133 | 318 | 1.33 | 3183 | 3819 | 2578 | 684 | 382 | 1066 |
| Прирост | 68 | 164 | 0.68 | 1636 | 1963 | 1325 | 379 | 176 | 556 |

Табл.  3.13

| Расчётное существующее и ожидаемое потребление ГВС по "открытой" схеме |
| --- |
| Система ХВС | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | зима | лето | год |
| Расчёт 2016 г. | 62 | 149 | 0.62 | 1494 | 1793 | 1210 | 347 | 159 | 506 |
| Прогноз 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост | -62 | -149 | -0.62 | -1494 | -1793 | -1210 | -347 | -159 | -506 |

Табл.  3.14

| Расчётное существующее и ожидаемое потребление ГВС по "закрытой" схеме |
| --- |
| Система ХВС | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | зима | лето | год |
| Расчёт 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогноз 2026 г. | 65 | 155 | 0.65 | 1554 | 1865 | 1259 | 361 | 165 | 526 |
| Прирост | 65 | 155 | 0.65 | 1554 | 1865 | 1259 | 361 | 165 | 526 |

Согласно данным Табл. 3.12, расчётное существующее потребление холодной воды составляет 510 тыс.м3/год, в средние сутки – 1 547м3/сут, в сутки максимального водоразбора 1 857 м3/сут. К 2026 году данное потребление в рассматриваемые временные периоды увеличится и будет составлять: в год – 1066тыс.м3/год, в средние сутки – 3 183 м3/сут, в сутки максимального водоразбора 3 819 м3/сут.

Расчётное существующее потребление горячей воды по «открытой» схеме составляет (см. Табл. 3.13) 506 тыс.м3/год, в средние сутки – 1 494 м3/сут, в сутки максимального водоразбора 1 793 м3/сут. На конец расчётного срока Схемы (2026г.) потребление горячей воды по «открытой» схеме ожидается нулевым.

Ожидаемое потребление ГВС по «закрытой» схеме (см. Табл. 3.14) в 2026 г. составит 526 тыс.м3/год, в средние сутки – 1 554 м3/сут, в сутки максимального водоразбора 1 865 м3/сут.

#### 3.2.3. Территориальная структура потребления воды

По данным, представленным выше в разделе 2.2 настоящей Схемы, в период 2018-2022 гг. в западной и восточной частях Белореченского МО планируется построить новые жилые дома и общественные здания. Данные объекты предполагается подключить к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Все перспективные объекты будут построены в существующих границах п.Белореченский. По этой причине в рассматриваемых системах водоснабжения новых территорий водоснабжения не появится.

В то же время в рассматриваемых системах изменится их функциональная структура, что связано с планируемым переходом системы теплоснабжения на «закрытый» режим. В результате такого перехода нужды ГВС будут покрываться холодной водой, которая будет подогреваться от тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения. Согласно действующего законодательства [3], разбор воды из тепловых сетей для нужд ГВС к 2022 г. должен снизиться до нуля.

В Табл. 3.15 представлен территориальный баланс ХВС, прогнозируемый на конец расчётного срока Схемы (2026 г.). В данной таблице учитывается также потребление холодной воды на цели горячего водоснабжения в связи с переходом системы теплоснабжения на «закрытый» режим отпуска тепла.

Табл.  3.15

| Прогнозируемый территориальный баланс ХВС |
| --- |
| Система, территория | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ХВС Белореченского МО: |
| п. Белореченский, в т.ч. территория бывшей военной части № 506 | 97 | 232 | 0.97 | 2323 | 2787 | 1881 | 538 | 283 | 820 |
| с. Мальта (южная часть) | 2 | 5 | 0.02 | 54 | 64 | 43 | 12 | 7 | 19 |
| производственные и сельскохоз. предприятия, расположенные на территории Белореченского МО | 24 | 58 | 0.24 | 577 | 693 | 468 | 134 | 62 | 196 |
| садоводческие участки Белореченского МО | 10 | 23 | 0.1 | 229 | 275 | 185 |  | 30 | 30 |
| Всего потребление | 133 | 318 | 1.33 | 3183 | 3819 | 2578 | 684 | 382 | 1066 |
| Потери | 5 | 13 | 0.05 | 127 | 153 | 103 | 27 | 15 | 43 |
| Общий расход | 138 | 331 | 1.38 | 3310 | 3972 | 2681 | 711 | 397 | 1109 |

Ниже в Табл. 3.15 представлен территориальный баланс ГВС, прогнозируемый на конец расчётного срока Схемы (2026 г.).

Табл.  3.16

| Прогнозируемый территориальный баланс ГВС |
| --- |
| Система, территория | Часовые, м3/ч | Суточные, м3/сут | За период, тыс.м3 |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система ГВС Белореченского МО: |
| п. Белореченский, в т.ч. территория бывшей военной части № 506 | 41 | 98 | 0.41 | 982 | 1179 | 796 | 228 | 105 | 332 |
| с. Мальта (южная часть) | 1 | 1 | 0.01 | 15 | 17 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| производственные и сельскохоз. предприятия, расположенные на территории Белореченского МО | 23 | 56 | 0.23 | 558 | 669 | 452 | 129 | 59 | 189 |
| Всего потребление | 65 | 155 | 0.65 | 1554 | 1865 | 1259 | 361 | 165 | 526 |
| Потери | 3 | 6 | 0.03 | 62 | 75 | 50 | 14 | 7 | 21 |
| Общий расход | 67 | 162 | 0.68 | 1617 | 1940 | 1309 | 375 | 172 | 547 |

Из Табл. 3.15 и Табл. 3.16 следует, что основная доля расхода холодной и горячей воды будет приходиться, как и в настоящее время, на территорию п.Белореченский: ХВС в объёме 97 м3/ч,70 % общего расхода холодной воды; ГВС – в объёме   41 м3/ч, 61 % общего расхода горячей воды.

#### 3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей

Оценка перспективных расходов воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.17 - 3.19. Прогноз основывался на данных градостроительной документации Белореченского МО [22-29] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

В период с 2018 по 2021 гг.  на территории поселения ожидается рост объёмов водопотребления. Данный рост будет вызван подключением к системам централизованного водоснабжения новых потребителей – запланированных к строительству новых жилых домов и общественных зданий (см. выше раздел 2.2. Схемы).

В централизованной системе холодного водоснабжения рост объёмов водопотребления будет вызван также планируемым переводом существующей системы теплоснабжения (ГВС) на «закрытый» режим отпуска тепла.

В перспективе ожидается, что основным потребителем холодной и горячей воды в централизованных системах водоснабжения Белореченского МО будет являться, как и в настоящее время, население. Доля его потребления прогнозируется равной: 69 % общего потребления холодной воды и 59 % общего потребления горячей воды.

Табл.  3.17

| Прогнозируемые расходы ХВС и их приросты по группам потребителей |
| --- |
| Группа, | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |
| Макс, м3/ч | 118 | 118 | 122 | 169 | 216 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | - |
| прирост |  |  | 4 | 47 | 47 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 |
| Ср.сут, м3/сут | 1180 | 1180 | 1221 | 1688 | 2156 | 2169 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | - |
| прирост |  |  | 41 | 468 | 468 | 13 | 12 |  |  |  |  | 1001 |
| Год, тыс.м3/год | 431 | 431 | 445 | 604 | 763 | 768 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | - |
| прирост |  |  | 14 | 159 | 159 | 5 | 4 |  |  |  |  | 341 |
| Предприятия: |
| Макс, м3/ч | 13 | 13 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | - |
| прирост |  |  | 0.07 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 63.07 |
| Ср.сут, м3/сут | 132 | 132 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | - |
| прирост |  |  | 0.7 |  |  | 634 |  |  |  |  |  | 634.7 |
| Год, тыс.м3/год | 48 | 48 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | - |
| прирост |  |  | 0.2 |  |  | 215 |  |  |  |  |  | 215.2 |
| Садоводческие участки (летники): |
| Макс, м3/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.сут, м3/сут | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год, тыс.м3/год | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты централизованной системы водоотведения: |
| Макс, м3/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.сут, м3/сут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год, тыс.м3/год | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты централизованной системы теплоснабжения: |
| Макс, м3/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.сут, м3/сут | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год, тыс.м3/год | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл.  3.18

| Прогнозируемые расходы ГВС по "открытой" схеме и их приросты по группам потребителей |
| --- |
| Группа, | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |
| Макс, м3/ч | 86 | 86 | 86 | 43 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| прирост |  |  |  | -43 | -43 |  |  |  |  |  |  | -86 |
| Ср.сут, м3/сут | 860 | 860 | 860 | 430 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| прирост |  |  |  | -430 | -430 |  |  |  |  |  |  | -860 |
| Год, тыс.м3/год | 291 | 291 | 291 | 145.5 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| прирост |  |  |  | -146 | -146 |  |  |  |  |  |  | -291 |
| Предприятия: |
| Макс, м3/ч | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 |  |  |  |  |  | - |
| прирост |  |  |  |  |  | -63 |  |  |  |  |  | -63.00 |
| Ср.сут, м3/сут | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 |  |  |  |  |  | - |
| прирост |  |  |  |  |  | -634 |  |  |  |  |  | -634.0 |
| Год, тыс.м3/год | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 |  |  |  |  |  | - |
| прирост |  |  |  |  |  | -214 |  |  |  |  |  | -214.0 |

Табл.  3.19

| Прогнозируемые расходы ГВС по "закрытой" схеме и их приросты по группам потребителей |
| --- |
| Группа, | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |
| Макс, м3/ч |  |  | 1.7 | 46.3 | 91.0 | 91.5 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | - |
| прирост |  |  | 1.7 | 44.6 | 44.6 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 92 |
| Ср.сут, м3/сут |  |  | 17 | 463 | 910 | 915 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | - |
| прирост |  |  | 17.3 | 446 | 446 | 5.5 | 5.1 |  |  |  |  | 920 |
| Год, тыс.м3/год |  |  | 5.9 | 156.8 | 308 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | - |
| прирост |  |  | 5.9 | 150.9 | 150.9 | 1.8 | 1.7 |  |  |  |  | 311 |
| Предприятия: |
| Макс, м3/ч |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | - |
| прирост |  |  | 0.03 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 63.03 |
| Ср.сут, м3/сут |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 634.3 | 634.3 | 634.3 | 634.3 | 634.3 | 634.3 | - |
| прирост |  |  | 0.3 |  |  | 634 |  |  |  |  |  | 634.3 |
| Год, тыс.м3/год |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 214.1 | 214.1 | 214.1 | 214.1 | 214.1 | 214.1 | - |
| прирост |  |  | 0.1 |  |  | 214 |  |  |  |  |  | 214.1 |

#### 3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке

Организациями централизованного тепло- и водоснабжения Белореченского МО не предоставлена информация о фактических объёмах потерь воды при её транспортировке.

Расчётные потери воды в сетях централизованного ХВС Белореченского МО в существующем состоянии составляют 20.4 тыс. м3 в год, или 3.8 % от суммарного отпуска холодной воды в сеть.

Практически такие же значения характерны и для централизованной системы теплоснабжения Белореченского МО - расчётные потери воды в ней в существующем состоянии составляют 20.2 тыс. м3 в год, или 3.8 % от суммарного отпуска воды в сеть.

В перспективе ожидается сохранение данных процентных соотношений величин потерь к величинам расходов воды. Исходя из этого, годовые потери холодной воды на конец расчётного срока Схемы (2026 г.) прогнозируются равными 43 тыс.м3, потери горячей воды – 21 тыс.м3.

#### 3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения

Балансы подачи и реализации холодной и горячей воды на конец расчётного срока Схемы (2026 г.) представлены ниже в Табл. 3.20  и Табл. 3.21.

Общий расход холодной воды (с учётом нужд ГВС) прогнозируется равным  1 109 тыс.м3/год, горячей воды – 547 тыс.м3/год.

Табл.  3.20

| Перспективный баланс ХВС |
| --- |
| Обозначение на схеме | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Сеть ХВС Белореченского МО: |
| Население | 91 | 218 | 0.91 | 2182 | 2618 | 1767 | 506 | 265 | 772 |
| Предприятия | 32 | 77 | 0.32 | 766 | 919 | 621 | 178 | 85 | 263 |
| Садоводческие участки | 10 | 23 | 0.10 | 229 | 275 | 185 |  | 30 | 30 |
| Объекты централизованной системы водоотведения | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Объекты централизованной системы теплоснабжения | 0.001 | 0.003 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
| Всего потребление | 133 | 318 | 1.33 | 3183 | 3819 | 2578 | 684 | 382 | 1066 |
| Потери | 5 | 13 | 0.05 | 127 | 153 | 103 | 27 | 15 | 43 |
| Общий расход | 138 | 331 | 1.38 | 3310 | 3972 | 2681 | 711 | 397 | 1109 |

Табл.  3.21

| Перспективный баланс ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Сеть ГВС Белореченского МО: |
| Население | 38 | 92 | 0.38 | 920 | 1105 | 746 | 214 | 98 | 311 |
| Предприятия | 26 | 63 | 0.26 | 634 | 761 | 513 | 147 | 67 | 215 |
| Всего потребление | 65 | 155 | 0.65 | 1554 | 1865 | 1259 | 361 | 165 | 526 |
| Потери | 3 | 6 | 0.03 | 62 | 75 | 50 | 14 | 7 | 21 |
| Общий расход | 67 | 162 | 0.68 | 1617 | 1940 | 1309 | 375 | 172 | 547 |

#### 3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Согласно представленным выше разделам, к концу расчётного срока Схемы (2026 г.) в централизованной системе холодного водоснабжения Белореченского МО среднечасовой расход воды увеличится до 138 м3/ч. Несмотря на такое значительное (более чем в 2 раза) увеличение, в данной системе сохранится резерв мощности оборудования. Расчётные значения данного резерва по каждой технологической зоне водоснабжения представлены в Табл. 3.22.

Табл.  3.22

Прогнозируемые резервы (дефициты) располагаемой мощности оборудования централизованной системы ХВС Белореченского МО

| Система, технологическая зона (оборудование) | Располагаемая мощность, м3/ч | Расчётный среднечасовой расход воды в системе, м3/ч | Расчётный резерв располагаемой мощности, м3/ч (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Система ХВС Белореченского МО: |
| Подъём воды из скважин (глубинные насосы) | 145 | 138 | 7 (5 %) |
| Очистка поднятой воды (система очистки, 5-часовое отстаивание хлорированной воды) | 243 | 138 | 105 (43 %) |
| Подача очищенной воды потребителям (сетевые насосы) | 905 | 138 | 767 (85 %) |

В рассматриваемой системе ХВС в настоящее время очистка воды осуществляется хлором. В этом есть как «плюсы», так и «минусы». «Плюсы» очистки воды методом хлорирования заключаются в том, что в процессе хлорирования вода обеззараживается и консервируется на долгое время. Это помогает избежать возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Хлор избавляет воду от неприятного привкуса и запаха и уменьшает цветность воды.

В то же время, у хлорирования есть «минусы». Они заключаются в том, что хлор вступает в химическую реакцию с многочисленными органическими и неорганическими веществами, содержащимися в воде, образуя при этом хлорсодержащие токсины, канцерогенные, мутагенные и иммунотоксичные вещества, а также яды. Все эти вредные вещества накапливаются в организме, приводя к возникновению у человека тяжёлых заболеваний.

Кроме того, хлор не обеспечивает полного обеззараживания воды – на сегодняшний день выявлены штаммы болезнетворных бактерий, которые резистентны к хлору.

Учитывая наличие негативного влияния хлора на организм человека, в централизованной системе ХВС Белореченского МО предлагается отказаться от очистки воды хлором и перейти на очистку воды инфракрасным излучением. При сохранении существующего объёма резервуаров чистой воды производительность системы очистки воды рекомендуется принять не ниже прогнозируемого значения среднечасового расхода воды в системе, то есть не менее 138 м3/ч.

В централизованной системе теплоснабжения (ГВС) Белореченского МО, по данным Проекта Схемы теплоснабжения 2017 г. [27], прогнозируется значительный резерв располагаемой мощности теплоисточника (ТЭЦ-11) до конца расчётного срока Схемы – 2026 г.

### 3.3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. С 2014 г. для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Белореченского МО в границах поселения гарантирующей организацией является – МУП «Транзит-аква» (постановление Администрации Белореченского МО от 11 июля 2014 г. № 131).

Гарантирующая организация, согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3], обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции централизованных систем водоснабжения Белореченского МО основаны на материалах градостроительной документации поселения [22-29], результатах гидравлических расчётов и разработанных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения Белореченского МО.

### 4.1. Перечень основных мероприятий

Необходимо отметить, что до реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить дополнительное уточнение исполнительных схем сетей водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) гидравлические расчёты и снизить вероятность принятия неправильного решения по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы при  реализации выбранного варианта реконструкции.

Система холодного водоснабжения

Для развития системы в направлении «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованной системы водоснабжения» (см. выше раздел 2.2 Схемы), к реализации предлагаются следующие основные мероприятия:

- Проведение капительного ремонта здания ВОС (в 2018 г.);

- Замена сетевых насосов на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода» (в 2018 г.);

- Установка систем автоматического регулирования работы скважинных насосов и сетевых насосов (в 2018 г.);

- Замена системы очистки воды хлором на систему очистки воды инфракрасным излучением (в 2018 г.);

- Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети общей протяжённостью 27 548 м (5048 м – в 2018г., по 4500 м – в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.);

- Строительство новых участков водопроводной сети для подключения перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее 4 330 м (1835 м – в 2018 г., по 900 м – в 2019 и 2020 гг., 355 м – в 2021 г., 340 м – в 2022 г.);

- Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводной сети (в 2017-2019 гг.);

- Составление исполнительных схем водопроводной сети, проведение гидравлических расчётов и определение мероприятий по наладке водопроводной сети (в 2018 г., 2020 г., 2022 г.);

- Установление зон санитарной охраны для объектов системы (в 2019 г.).

В силу того, что в перспективе в рассматриваемой системе холодного водоснабжения появятся новые участки водопроводной сети и новые потребители, схема водоснабжения данной системы изменится по сравнению с существующим состоянием (см. прил. 2.1. и прил. 2.2.).

Система горячего водоснабжения

Развитие системы централизованного горячего водоснабжения Белореченского МО предлагается в направлении «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованной системы водоснабжения» (см. выше раздел 2.2 Схемы).

Для  развития системы в данном направлении предлагается реализовать следующие основные мероприятия (с учётом предложений, представленных в Проекте Схемы теплоснабжения 2017 г. [27]):

- Перекладка ветхих трубопроводов на участках тепловой сети общей протяжённостью 18 776 м (3 776 м – в 2017 г., по 3 750 м – в 2018, 2019, 2020 и 2021 гг.);

- Строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее 3 842 м (842 м – в 2018 г., по 750 м – в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг.);

- Замена запорно-регулирующей арматуры (в 2017-2021 гг.);

- Проведение режимно-наладочных испытаний режимов работы теплосетей (в 2017-2018 гг.);

- Организация перевода системы на «закрытый» тип функционирования (2018-2021 гг.).

В перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) появятся новые участки тепловой сети и новые потребители. В силу этого, схема централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения) Белореченского МО изменится по сравнению с существующим состоянием. Существующие и перспективные схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения [27].

### 4.2. Технические обоснования основных мероприятий

Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения Белореченского МО, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием технических и технологических проблем, представленных выше в разделах 1.4.5 и 1.4.6 Схемы, направлены на их устранение и не требуют дополнительного технического обоснования.

### 4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения

В централизованной системе ХВС Белореченского МО предлагается реконструкция существующих объектов (сооружений водозабора и водопроводных сетей).

В централизованной системе ГВС предлагается реконструкция существующих объектов (тепловых сетей) и строительство новых объектов (тепловых сетей) для подключения новых потребителей.

### 4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения

В настоящее время в рассматриваемых системах централизованного водоснабжения Белореченского МО нет систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

В перспективе в рамках существующих централизованных систем водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых систем водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы и системы автоматического регулирования работы насосного оборудования.

Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная в рамках данной работы электронная модель Схемы  водоснабжения Белореченского МО.

### 4.5. Приборы учёта воды

В настоящее время сооружения водозабора рассматриваемой системы ХВС оборудованы приборами учёта воды.

По предоставленной информации, во всех многоквартирных жилых домах Белореченского МО установлены общедомовые приборы учёта потребления воды. Индивидуальными (поквартирными) приборами учёта оборудовано 88 %  квартир.

Остальные потребители воды – общественные здания, предприятия, садоводческие участки – имеют индивидуальные (на 1 объект) или групповые (на несколько объектов) приборы учёта.

Для 100 % оснащённости потребителей приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» [5]. В связи с этим, в перспективе рекомендуется установить современные приборы учёта у потребителей, которые в настоящее время ими не оборудованы. Это  позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

### 4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения сетей холодного водоснабжения представлены на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Маршруты прохождения перспективных участков сетей теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения [27].

Следует отметить, что на момент актуализации Схемы (март 2017 г.) не существовало проектной документации на строительство новых жилых домов и нежилых зданий.

По западному участку перспективной застройки (рядом с бывшей военной частью № 506), имелась только предпроектная документация [24]. На картах-схемах данной документации представлено расположение предлагаемых к строительству домов и показана трассировка магистральных сетей для подключения этих домов к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Вследствие этого, маршруты прохождения перспективных участков сетей по западному участку застройки, представленные в прил. 2.2 и в Проекте Схемы теплоснабжения [27], определены на основании указанной выше документации с учётом общих принципов проектирования систем водоснабжения и с учётом рельефа местности.

По восточному участку застройки на момент актуализации Схемы (март 2017 г.) не существовало даже предпроектной документации. По этой причине месторасположение домов на данном участке и маршруты прохождения перспективных участков водопроводных сетей к данным домам, представленные в прил. 2.2. и в Проекте Схемы теплоснабжения [27], определены исходя из общих принципов проектирования систем водоснабжения и с учётом рельефа местности.

### 4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующей насосной станции и резервуаров системы ХВС Белореченского МО представлены на картах-схемах в прил. 2.1. и прил. 2.2., обозначения «ВОС», «РЧВ №1», «РЧВ №2». В рассматриваемой системе ХВС нет водонапорных башен. Строительство дополнительных насосных станций, резервуаров и водонапорных башен на перспективу 2018-2026 гг. не требуется.

### 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения

Учитывая, что в перспективе планируется строительство дополнительных объектов водоснабжения (новых участков водопроводных сетей), границы зон размещения объектов централизованного водоснабжения относительно существующего состояния расширятся почти на 1.5 км (см. прил. 2.1., прил. 2.2. и Проект Схемы теплоснабжения [27]).

### 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения Белореченского МО представлены: по холодному водоснабжению – в прил. 2.1. и прил. 2.2 настоящей Схемы; по теплоснабжению (горячему водоснабжению) – в Проекте Схемы теплоснабжения [27]. Карты-схемы получены на основе электронных моделей схем тепло- и водоснабжения Белореченского МО.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Учитывая относительно небольшой объём работ по предлагаемым мероприятиям реконструкции рассматриваемых систем централизованного водоснабжения Белореченского МО, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития Схемы.

При реализации варианта реконструкции, в строительный период  в ходе работ по перекладке водоводов, ремонте водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.  Наряду с этим,  проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития  в рамках разработанной Схемы.

## 6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем водоснабжения Белореченского МО (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 497.5 млн.руб. Из них на систему холодного водоснабжения – 77.5 млн.руб., на систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 420 млн.руб.

Ниже представлены объёмы необходимых инвестиций по каждой системе и предлагаемым мероприятиям.

Система холодного водоснабжения. Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию представлены в Табл. 6.1. Общая стоимость работ по системе ХВС составляет 77.5 млн. руб.

Табл.  6.1

| Объёмы инвестиций в централизованную систему ХВС Белореченского МО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По водозабору: |  | 4 900 |
| 1.1 | Проведение капительного ремонта здания ВОС | 2018 | 2 000 |
| 1.2 | Замена сетевых насосов на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода» | 2018 | 1 200 |
| 1.3 | Установка систем автоматического регулирования работы скважинных насосов и сетевых насосов | 2018 | 700 |
| 1.4 | Замена системы очистки воды хлором на систему очистки воды инфракрасным излучением | 2018 | 800 |
| 1.5 | Установление зон санитарной охраны для объектов системы | 2019 | 200 |
| 2 | По сетям ХВС: |  | 72 600 |
| 2.1 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети общей протяжённостью 27 548 м (5048 м – в 2018г., по 4500 м – в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.) | 2018-2023 | 61 000 (11 000 - в 2018г., по 10 000 - в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.) |

С

| 2.2 | Строительство новых участков водопроводной сети для подключения перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее 4 330 м (1835 м – в 2018 г., по 900 м – в 2019 и 2020 г., 355 м – в 2021 г., 340 м – в 2022г.) | 2018-2022 | 9 800 (4 153 - в 2018г., по 2037 - в 2019 и 2020гг., 803 - в 2021г., 770 - в 2022г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводной сети | 2017-2019 | 1 500 (по 500 в 2017, 2018 и 2019 гг.) |
| 2.4 | Составление исполнительных схем водопроводной сети, проведение гидравлических расчётов и определение мероприятий по наладке водопроводной сети | 2018, 2020, 2022 | 300 (по 100 в 2018, 2020 и 2022 гг.) |
| Всего: | 77 500 |

Система горячего водоснабжения. Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию представлены в Табл. 6.2 с учётом данных по объёмам инвестиций, представленных в Проекте Схемы теплоснабжения 2017 г. [27]. Общая стоимость работ по системе теплоснабжения (ГВС) составляет почти 420 млн. руб.

Табл.  6.2

| Объёмы инвестиций в централизованную систему теплоснабжения (ГВС) Белореченского МО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1.1 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках тепловой сети общей протяжённостью 18 776 м (3 776 м – в 2017г., по 3 750 м – в 2018, 2019, 2020 и 2021 гг.) | 2017-2021 | 333 697 (67 109 - в 2017 г., по 66 674 - в 2018, 2019, 2020 и 2021гг.) |
| 1.2 | Строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее 3 842 м (842 м – в 2018 г., по 750 м – в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг.) | 2018-2022 | 31 777 (6 964 - в 2018г., по 6 203 - в 2019, 2020, 2021 и 2022гг.) |
| 1.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2017-2021 | 3 500 |
| 1.4 | Проведение режимно-наладочных испытаний режимов работы теплосетей | 2017-2018 | 1 000 |
| 1.5 | Организация перевода системы на «закрытый» тип функционирования | 2018-2021 | 50 000 |
| Всего: | 419 974 |

## 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Белореченского МО (см. выше раздел 4.1 Схемы) направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоснабжением за счёт подключения к системам водоснабжения новых абонентов – 2018-2022 гг.;

- Повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения за счёт проведения мероприятий по ремонту сооружений водозабора и замене ветхих участков водопроводной сети – 2018-2022 гг.;

- Поддержание качества воды, подаваемой потребителям, на уровне, соответствующем нормативным значениям, за счёт проведения мероприятий по модернизации системы очистки воды и замене ветхих участков водопроводной сети  – 2018-2022 гг.

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент актуализации Схемы (2017 г.) информация по бесхозяйным объектам в централизованной системе ХВС Белореченского МО отсутствовала. В дальнейшем, в случае выявления бесхозяйных объектов, правом собственности на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного холодного водоснабжения в зоне нахождения выявленных бесхозяйных объектов.

В централизованной системе теплоснабжения (ГВС) Белореченского МО имеются бесхозяйные объекты – участки тепловых сетей. Их перечень представлен ниже в Табл. 8.1 (таблица взята из Проекта Схемы теплоснабжения 2017 г. [19]).

Табл. 10.1

| Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей |  |
| --- | --- |
| Начало | Конец | Год ввода | Тип прокладки | Ду_пр, мм | Ду_об, мм | Длина, м |
| Сеть "рп. Белореченский" |  |  |  |  |  | 748 |
| ТК-Б-1-3 | #4160 | 1980 | непр | 108 | 108 | 21.0 |
| #4160 | ТК-Б-1-4 | 2010 | непр | 108 | 108 | 37.0 |
| ТК-Б-1-9 | ТК-Б-1-10 | 1984 | непр | 76 | 76 | 102.0 |
| ТК-Б-12 | ТК-Б-12-1 | 1984 | непр | 159 | 159 | 49.0 |
| ТК-Б-12-1 | ТК-Б-12-2 | 1984 | непр | 108 | 108 | 47.0 |
| ТК-Б-14 | ТК-Б-14-1 | 1982 | непр | 159 | 159 | 132.0 |
| ТК-Б-14-1 | ТК-Б-14-2 | 1982 | непр | 108 | 108 | 141.0 |
| Б/61 | маг. "Фортуна" | 2010 | непр | 32 | 32 | 25.0 |
| ТК-Б-24 | ТК-Б-25 | 1986 | непр | 133 | 133 | 52.0 |
| Б/48-1 | Д/С "Орленок" | 1991 | непр | 57 | 57 | 12.0 |
| ТК-Б-19 | ТК-Б-19-1 | 1982 | непр | 108 | 108 | 56.0 |
| ТК-Б-21 | ТК-Б-22 | 1983 | непр | 108 | 108 | 26.0 |
| ТК-Б-22 | ТК-Б-22-2 | 1995 | непр | 108 | 108 | 24.0 |
| ТК-Б-22-2 | Гаражи АГРЭ | 1995 | непр | 32 | 32 | 24.0 |

Правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемой системе теплоснабжения функции единой теплоснабжающей организации.

# Электронная модель схемы водоснабжения

Электронная модель схемы водоснабжения (далее – Модель) разработана специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. Иркутск) на базе программного обеспечения ByteNET3. Векторная Модель представлена в прил. 2.

Схема водоснабжения, а также прочие схемы, графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью ПО ByteNET3.

Модель актуализированной схемы водоснабжения содержит графическое представление объектов систем водоснабжения с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

    - паспортизации объектов системы водоснабжения;

    - выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, наладочный расчёт) сетей водоснабжения за время не более 5сек. и с погрешностью не более 1 %;

    - моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях водоснабжения, в том числе переключений нагрузок между источниками водоснабжения;

    - выполнения расчёта балансов водоснабжения по источникам водоснабжения и по территориальному признаку;

    - выполнения расчёта потерь воды;

    - выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей водоснабжения, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоснабжения;

    - получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей водоснабжения;

    - составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);

    - получения реестра объектов модели;

    - получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;

    - загрузки топографических высот с помощью сервиса Google Maps.

При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов системы водоснабжения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития системы водоснабжения и выбирать наиболее оптимальные из них.

# Литература

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях    к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14);

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013);

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.;

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». – М.: Госстрой России, 2003;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782;

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.;

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306;

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.–76 c.;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.;

- Методические  основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.;

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325;

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»;

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года №202;

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.;

- Схема водоснабжения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области до 2028 г. / ЗАО «Сибирский центр энергетической экспертизы». – Новосибирск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.;

- Схема водоотведения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.

# Приложения

- Техническое задание

2. Графические схемы холодного водоснабжения Белореченского МО

2.1. Существующая схема холодного водоснабжения

2.2. Перспективная схема холодного водоснабжения

3. Характеристики участков сети холодного водоснабжения

3.1. Характеристики существующих участков сети ХВС

3.2. Характеристики перспективных участков сети ХВС

4. Характеристики потребителей

4.1. Характеристики существующих жилых потребителей

4.2. Характеристики существующих нежилых потребителей

4.3. Характеристики перспективных жилых потребителей

4.4. Характеристики перспективных нежилых потребителей