Российская Федерация

Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я

городского поселения

Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 мая 2017 года                                                                          № 264

р.п. Белореченский

Об утверждении Схемы водоотведения городского поселения Белореченского муниципального образования

(по состоянию на 2017год)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.ст. 23, 46 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоотведения городского поселения Белореченского муниципального образования (по состоянию на 2017год) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации - газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации (Терентьева А.А. – и.о. начальника  организационного отдела).

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Белореченского муниципального

образования                                                                                С.В. Ушаков

Подготовил:

Ведущий специалист

по вопросам ЖКХ                                                           О.В. Криницына

Дата:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                Н.Г. Лемешевская

Дата:

1 экз.- в Дело

1 экз.- ведущему специалисту по ЖКХ

Приложение к

Постановлению администрации городского поселения Белореченского муниципального образования

от 17 мая 2017 года № 264

Схема водоотведения

Белореченского муниципального образования

Усольского района Иркутской области

(по состоянию на 2017 г.)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

СХЕМА водоотведения	12

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	12

1.1. Структура системы централизованного водоотведения	12

1.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения	14

1.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)	14

1.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)	16

1.2.3.  Канализационные сети	17

1.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения	21

1.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	21

1.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения	21

1.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения	22

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	22

2.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения	22

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	24

2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта	25

2.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам	25

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	25

3. Прогноз объёма сточных вод	27

3.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения	27

3.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения	30

3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений	30

3.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	31

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений	31

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	32

4.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения	32

4.2. Основные мероприятия и их технические обоснования	32

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения	33

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения	34

4.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения	34

4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	35

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	35

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	36

5.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов	36

5.2. Утилизация осадков сточных вод	36

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	37

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	38

8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	39

ЭлектроннАЯ моделЬ схемЫ водоотведения	39

Литература	41

Приложения	44

Перечень основной законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы водоснабжения

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14);

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013);

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997;

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года № 202;

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.;

- Схема водоотведения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Схема водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское на перспективу до 2028 г. / Администрация города Усолье-Сибирское. – Усолье-Сибирское: 2016 г.;

- Схема водоснабжения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы водоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.;

- Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области до 2028 г. / ЗАО «Сибирский центр энергетической экспертизы». – Новосибирск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоотведения

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (далее – Схема), разработанной в 2013 г.

Целью выполнения настоящей актуализации Схемы является приведение существующей Схемы 2013 г. в соответствие требованиям действующего законодательства и внесение в неё актуальных изменений.

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоотведения поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных систем водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема актуализирована на расчётный период 2017-2026 гг., в т.ч. на начальный период 5 лет и последующую пятилетку.

Основанием для актуализации Схемы является муниципальный контракт №03/17 от 26.01.2017. Техническое задание на выполнение работы представлено в прил.1.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, представленного в разделе выше и в разделе «Литература».

В качестве источников исходной информации в работе использованы:

- схема водоотведения поселения (2013 г.);

- схема водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское (2016 г.);

- схема водоснабжения поселения (2013 г.);

- проект актуализированной схемы водоснабжения поселения (2017 г.);

- схема теплоснабжения поселения (2013 г.);

- проект актуализированной схемы теплоснабжения поселения (2017 г.);

- материалы Генерального плана развития поселения;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (2016 г.);

- материалы по подготовке документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков поселения (2015 г.);

- данные, полученные от Заказчика (Администрация Белореченского муниципального образования), тепло- и водоснабжающих организаций, других организаций и ведомств.

Схема состоит из следующих основных частей:

- Введение;

- Схема водоотведения;

- Электронная модель схемы водоотведения;

- Литература;

- Приложения;

Раздел «Схема водоотведения» отражает существующее положение функционирования централизованной системы водоотведения Белореченского муниципального образования (далее Белореченское МО), определяет основные направления и целевые показатели её развития, содержит оценку необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данной системы. Основная часть результатов расчётов, представленных в данном разделе, выполнена на основе электронной модели схемы водоотведения Белореченского МО, созданной при помощи собственного программного обеспечения ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск).

Описание возможностей электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы водоотведения».

В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы.

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная исходная информация.

Общая характеристика поселения

Городское поселение Белореченского муниципального образования расположено в долине р. Белая (левого притока р. Ангара), в 85 км к северо-западу от областного центра – г. Иркутск.

Городское поселение Белореченского муниципального образования входит в состав Усольского района Иркутской области, а его единственный населённый пункт – р.п. Белореченский – является административным центром этого района (с 19.10.2016).

По данным Администрации р.п. Белореченский, численность его населения на начало 2016 г. составила 7 851 чел.

Внешние транспортные связи с р.п. Белореченский осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом (ж/д станция "Мальта" расположена в 1.5 км от р.п. Белореченский). Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (около 12 км по автодороге).

В настоящее время основным функциональным профилем Белореченского МО является сельское хозяйство. На территории муниципального образования располагаются объекты крупных сельскохозяйственных предприятий Иркутской области – СХ ПАО «Белореченское» и СХПК «Усольский свинокомплекс». Суммарная площадь территории, на которой расположены объекты данных предприятий, составляет 57 га (32 % от застроенной территории).

На территории поселения централизованное водоотведение имеется у большей части населения (в многоквартирных домах, некоторых индивидуальных жилых домах) и большей части предприятий соцкультбыта, сельскохозяйственной промышленности. Очистка стоков осуществляется на канализационных очистных сооружениях, расположенных на территории г.Усолье-Сибирское.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованной системы водоотведения Белореченского МО. В пределах рассматриваемой системы максимальный перепад геодезических высот составляет 43 м, на участках системы, проходящих по территории муниципального образования.

Климат

Климат в р.п. Белореченский резко-континентальный. По представленным данным генплана [14], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона составляет 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для р.п. Белореченский, принятые в соответствии с рекомендациями [9] по г. Иркутск и приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики р.п. Белореченский

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. Периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск* | 232 | -33 | -24 | -7.7 | 0.5 | -50 | 36 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 154.6 га (87 % общей застройки).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 44 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам городского поселения Белореченского МО относятся: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твёрдых бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоотведения рассматриваемого муниципального образования.

# СХЕМА водоотведения

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

### 1.1. Структура системы централизованного водоотведения

Общая принципиальная схема централизованного водоотведения Белореченского МО представлена на рис. 1.1. Сети водоотведения обозначены на данном рисунке линиями коричневого цвета. Границы муниципальных образований (Белореченского МО, Мальтинского МО и г. Усолье-Сибирское) в пределах рассматриваемой территории представлены линиями серого цвета.

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема централизованного водоотведения Белореченского МО

В настоящее время на территории Белореченского МО функционирует одна централизованная система водоотведения. К канализационным сетям данной системы подключены следующие объекты:

- жилые дома и общественные здания п. Белореченский (в т.ч. на территории бывшей военной части № 506);

- объекты сельхозпредприятий СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Усольский», ОАО «Каравай», Зернокомплекс, РТП, расположенные на территории Белореченского МО;

- объекты централизованных систем тепло- и водоснабжения Белореченского МО (насосные станции);

- объекты птицефабрики, расположенные на территории Сосновского МО.

Характеристики указанных выше объектов представлены в прил. 4.

Отведение стоков от индивидуальных жилых домов, не присоединённых к сетям централизованного водоотведения, осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой ассенизационными машинами.

На территории некоторых предприятий Белореченского МО (СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Мальтинский», СХПК «Усольский свинокомплекс») имеются собственные локальные системы водоотведения, вследствие чего к централизованной системе водоотведения Белореченского МО объекты данных предприятий не подключены.

Сооружениями централизованной системы водоотведения Белореченского МО являются: (месторасположение сооружений см. выше на рис. 1.1):

- канализационная сеть;

- канализационные насосные станции – 5 шт.: КНС-100, КНС №1, КНС №64, КНС №6, КНС №3;

- канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные на территории г. Усолье-Сибирское.

В настоящее время централизованное водоотведение на территории Белореченского МО осуществляется по следующей схеме (месторасположение объектов см. на рис.1.1):

- сточные воды от абонентов (жилых и общественных зданий), расположенных на территории р.п. Белореченский (в том числе на территории бывшей военной части № 506), по самотечной канализационной сети поступают в 4 канализационные насосные станции – КНС-100, КНС №1, КНС №64, КНС№6:

- КНС-100 – принимает стоки от абонентов, расположенных на территории бывшей военной части № 506, и по напорному коллектору передаёт их в КНС №1;

- в КНС №1 поступают стоки от КНС-100 и от части абонентов, расположенных на территории р.п. Белореченский. Стоки от КНС №1 поступают в КНС №3;

- в КНС №64 поступают стоки от абонентов северо-западной и центральной частей посёлка, далее по напорному коллектору стоки из данной КНС подаются в КНС №6;

- КНС №6 принимает стоки от абонентов, расположенных в центральной и юго-восточной частях посёлка, а также стоки от КНС №64. Стоки от КНС №6 могут поступать в двух направлениях: либо в КНС №1, либо в КНС №3. Регулирование направления осуществляется «переключениями» запорно-регулирующей арматуры на канализационной сети;

- стоки от абонентов, расположенных на территории Сосновского муниципального образования (Сосновская птицефабрика), и стоки от абонентов, расположенных на территории Белореченского муниципального образования (сельхозпредприятия СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Усольский», ОАО «Каравай», Зернокомплекс, РТП), поступают в магистральный коллектор, идущий вдоль автомобильной дороги «Усолье-Сибирское – Мишелёвка»;

- КНС №3 является последней КНС в «цепочке» КНС системы водоотведения Белореченского МО – она принимает стоки от КНС №1, КНС №6 и стоки, поступившие в магистральный коллектор, идущий вдоль автодороги (см. пункт выше). Стоки от КНС №6 поступают в КНС №3 только в том случае, если они не были перекачаны в КНС №1;

- от КНС №3 стоки под напором подаются в канализационную сеть г.Усолье-Сибирское и достигают канализационных очистных сооружений (КОС), где проходят очистку совместно с городскими стоками;

- очищенные сточные воды сбрасываются в реку Ангара.

Характеристика объектов централизованной системы водоотведения Белореченского МО  представлена ниже в разделе 1.2 Схемы.

### 1.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения

#### 1.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)

На территории Белореченского МО нет собственных очистных сооружений, способных производить очистку стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения муниципального образования. В настоящее время для этого используются КОС г. Усолье-Сибирское.

Данные очистные сооружения расположены почти в 6 км к востоку от Белореченского МО (см. выше рис. 1.1, обозначение «КОС»).

По данным схемы водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское [18], городские КОС были построены и введены в эксплуатацию тремя очередями:

- в 1960 г.: КОС-1 производительностью 20 тыс. м3/сут;

- в 1968 г.: КОС-2 производительностью 30 тыс. м3/сут;

- в 1983 г.: КОС-3 производительностью 50 тыс. м3/сут.

Суммарная проектная мощность КОС г. Усолье-Сибирское составляет 100тыс.м3/сут [18].

В состав канализационных очистных сооружений г. Усолье-Сибирское входят [18]:

- КОС-1:

- песколовки с двумя отделениями каждая, аэратор, отстойники первичные вертикальные, отстойники первичные радиальные, контактные резервуары;

- КОС-2:

- песконакопитель, песколовки горизонтальные, аэратор-усреднитель, отстойники первичные хозфекальных стоков, отстойники вторичные радиальные, отстойники контактные, отстойники радиальные-изоуплотнители 20 м;

- КОС-3:

- песколовки, первичные отстойники, аэротенки-смесители, вторичные отстойники, контактные резервуары, песковые площадки, иловые карты, распределительные чаши, камеры, колодцы.

Указанные выше сооружения предназначены для очистки бытовых (хозфекальных) и промышленных стоков. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Ангара.

Согласно информации, представленной в Схеме водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское [18], в настоящее время износ рассматриваемых канализационных очистных сооружений составляет: КОС-1 – 50 %, КОС-2 – 55 %, КОС-3 – 25 %.

#### 1.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)

Транспортировка сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения Белореченского МО до канализационных очистных сооружений г.Усолье-Сибирское осуществляется работой 5 КНС, расположенных на территории Белореченского МО. Места их расположения представлены на рис.1.1 (см. выше).

Здания КНС представляют собой сооружения с кирпичной надземной частью и железобетонной подземной частью. Здания построены и введены в эксплуатацию в 1974 и 1975 гг. В настоящее время всем КНС Белореченского МО требуется проведение капитального ремонта.

Основные характеристики насосного оборудования КНС рассматриваемой системы водоотведения представлены ниже в Табл. 1.1.

Табл.  1.1

| Характеристики насосного оборудования КНС Белореченского МО |
| --- |
| № п/п | Наименование КНС, Марка насоса | Год установки | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | КНС-100: |
| 1.1 | ФГ-9.5-57.5 | 1974 | 9.5 | 57.5 | 5.5 |
| 1.2 | СД-100-40 | 1974 | 100 | 40 | 5 |
| 1.3 | 4НФ | 1974 | 160 | 45 | 22 |
| 2 | КНС №1: |
| 2.1 | СМ-150-125-315 | 1974 | 100 | 32 | 45 |
| 2.2 | СМ-125-80-315 | 1974 | 80 | 32 | 22 |
| 2.3 | СМ-150-125-400 | 1974 | 100 | 50 | 55 |
| 3 | КНС №64: |
| 3.1 | СМ-125-80-315 | 1975 | 80 | 32 | 22 |
| 3.2 | СМ-125-80-315 | 1975 | 80 | 32 | 22 |
| 3.3 | СМ-150-125-400 | 1975 | 100 | 32 | 45 |
| 4 | КНС №6: |
| 4.1 | СМ-150-125-315 | 1975 | 100 | 32 | 45 |
| 4.2 | СМ-150-125-400 | 1975 | 100 | 40 | 45 |
| 4.3 | СМ-150-125-315 | 1975 | 100 | 32 | 45 |
| 5 | КНС №3: |
| 5.1 | СМ-150-125-400 | 1975 | 100 | 50 | 55 |
| 5.2 | СМ-150-125-315 | 2016 | 100 | 32 | 45 |

Практически всё насосное оборудование, установленное в КНС Белореченского МО, полностью выработало свой эксплуатационный ресурс и нуждается в замене. Управление режимами работы насосов осуществляется эксплуатационным персоналом вручную. Прибор учёта сточных вод установлен только в КНС №6, он учитывает объём стоков на выходе из КНС.

#### 1.2.3.  Канализационные сети

Перечень и характеристики участков канализационной сети рассматриваемой централизованной системы водоотведения даны в прил. 3.1. Общие характеристики данной сети представлены в Табл.1.2.

Табл. 1.2

| Характеристики централизованных систем водоотведения |
| --- |
| Система водоотведения | Самотечные участки, м | Напорные участки, м | ВСЕГО, м | Кол-во кон-туров | Макс. перепад высот, м |
|  | надз. | надз. | помещ. | всего | надз. | надз. | помещ. | всего |  |  |  |
| "Белореченское МО" | 2355 | 11583 | 12 | 13950 | 8619 | 3397 | 0 | 12016 | 25966 | 6 | 39 |

Согласно Табл. 1.2, суммарная протяжённость участков канализационной сети централизованной системы водоотведения Белореченского МО составляет почти 26 км. По данным Схемы водоотведения 2013 г. [17], на всех напорных участках сети имеется резервная линия трубопроводов. Она предназначена для водоотведения в случае возникновения аварии на основной линии канализации. Вместе с такими резервными трубопроводами общая протяжённость канализационных трубопроводов Белореченского МО составляет почти 34 км [17].

Максимальный перепад высот в пределах рассматриваемой системы составляет 39 м.

Протяжённость напорных участков канализационной сети составляет 12016м (46 % протяжённости всех участков). Протяжённость самотечных участков составляет 13 950 м (54 %).

Протяжённости групп участков по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 1.3. В рассматриваемой системе водоотведения используются трубы из стали (25 266 м, 97 % участков) и металлопластика (699 м, 3 % участков).

Табл. 1.3

| Протяжённость групп участков по материалу труб |
| --- |
| Система, материал труб | Самотечные участки, м | Напорные участки, м | ВСЕГО |
|  | надз. | подз. | помещ. | Всего | надз. | подз. | помещ. | Всего |  |
| Система "Белореченское МО" |  |  |  |  |  |  |
| металлопластик | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 699 | 699 |
| сталь | 2355 | 11583 | 12 | 13950 | 7919 | 3397 | 0 | 11316 | 25266 |
| Всего: | 2355 | 11583 | 12 | 13950 | 8619 | 3397 | 0 | 12016 | 25966 |

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  представлены ниже в Табл. 1.4. Анализ данной таблицы показывает, что 20 922 м (81 %) участков были проложены в период с 1974 по 1986 гг. Трубопроводы на данных участках стальные. Нормативный срок эксплуатации стальных труб составляет 30 лет. Учитывая это, можно сказать, что трубопроводы на этих участках имеют 100%-ю степень износа и нуждаются в перекладке. К таким участкам относятся как магистральные участки, так и участки-вводы в здания.

Табл. 1.4

| Протяжённость групп участков по годам прокладки |
| --- |
| Система, год прокладки | Самотечные участки, м | Напорные участки, м | ВСЕГО | Срок |
|  | надз. | подз. | помещ. | Всего | надз. | подз. | помещ. | Всего |  | экспл., лет |
| Система "Белореченское МО": |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 0 | 1834 | 0 | 1834 | 7919 | 2468 | 0 | 10388 | 12222 | 43 |
| 1975 | 1 | 3782 | 0 | 3783 | 0 | 929 | 0 | 929 | 4712 | 42 |
| 1976 | 0 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 41 |
| 1977 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 40 |
| 1978 | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 39 |
| 1979 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 |
| 1980 | 6 | 438 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 37 |
| 1981 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 36 |
| 1982 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 35 |
| 1983 | 640 | 282 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 34 |
| 1984 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 33 |
| 1985 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 32 |
| 1986 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 31 |
| 1988 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 29 |
| 1989 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28 |
| 1990 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 27 |
| 1991 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26 |
| 1992 | 1708 | 652 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 25 |
| 1995 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 |
| 1999 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 18 |
| 2000 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| 2001 | 0 | 148 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16 |
| 2004 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 |
| 2009 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 2010 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 |
| 2012 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2014 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2015 | 0 | 166 | 0 | 166 | 699 | 0 | 0 | 699 | 866 | 2 |
| 2016 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 |
| Всего: | 2355 | 11583 | 12 | 13950 | 8619 | 3397 | 0 | 12016 | 25966 |  |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены ниже в Табл. 1.5. В рассматриваемой системе водоотведения преобладают участки труб с диаметрами 426, 273 и 159 мм. Протяжённость таких участков составляет, соответственно: 7 927 м (31 % общей протяжённости участков), 5 564 м (21 %) и 5 235 м (20 %).

Табл. 1.6

| Протяженность групп участков по диаметрам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система, Ду(мм) | Самотечные участки, м | Напорные участки, м | ВСЕГО |
|  | надз. | подз. | помещ. | Всего | надз. | подз. | помещ. | Всего |  |
| Система "Белореченское МО": |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 108 | 0 | 2115 | 12 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 |
| 159 | 163 | 5072 | 0 | 5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235 |
| 219 | 0 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 273 | 2191 | 982 | 0 | 3173 | 1462 | 929 | 0 | 2391 | 5564 |
| 325 | 0 | 1821 | 0 | 1821 | 0 | 2468 | 0 | 2468 | 4289 |
| 426 | 1 | 769 | 0 | 770 | 7157 | 0 | 0 | 7157 | 7927 |
| Всего: | 2355 | 11583 | 12 | 13950 | 8619 | 3397 | 0 | 12016 | 25966 |

В рассматриваемой системе основная часть участков канализационной сети проложена подземным способом в непроходных каналах. Протяжённость таких участков составляет 14 980 м (58 %). Остальные участки проложены надземным способом – 10 974 м (42 %) и в помещениях - 12 м (0.05 %).

Глубина подземной прокладки трубопроводов составляет 2.5-3 м. Грунты представлены глиной, суглинками и скальником (по основным водоводам).

Проведённые гидравлические расчёты канализационной сети показали, что:

- существующие диаметры трубопроводов соответствуют проектным значениям для режима максимального часового поступления стоков. Это указывает на отсутствие в рассматриваемой  централизованной системе участков труб с заниженной пропускной  способностью и на возможность подключения к этой системе дополнительных потребителей.

- Потребителей (узлов) с превышением (более 60 м) и занижением (менее 10м от минимально необходимого) нормативного напора в рассматриваемой системе нет.

Функционирование и эксплуатация канализационной сети централизованной системы водоотведения Белореченского МО осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

### 1.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения определяется техническим состоянием элементов системы водоотведения, их работоспособностью и эффективностью их работы.

Анализ предоставленной информации показал, что все объекты рассматриваемой системы водоотведения находятся в рабочем состоянии и их эксплуатация соответствует требованиям, установленным законодательством.

### 1.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды, поступившие в централизованную систему водоотведения Белореченского МО, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях г. Усолье-Сибирское. Информация о химическом составе воды на выходе из указанных очистных сооружений представлена в Схеме водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское [18].

### 1.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение присутствует на территории п.Белореченский и предприятий Белореченского МО. Общая площадь данных территорий составляет 108 га (61 % застройки).

Остальная часть застройки, представленная садоводческими участками и территориями некоторых предприятий Белореченского МО (СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Мальтинский», СХПК «Усольский свинокомплекс»), не охвачена централизованным водоотведением. Суммарно площадь данных территорий составляет 69 га (39 %).

### 1.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения

В результате проведённого обследования в целом можно сказать, что в рассматриваемой системе водоотведения в существующем состоянии имеются следующие основные технические и технологические проблемы:

- основную часть (81 %, 20 918 м) участков канализационной сети составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на данных участках рекомендуется заменить на новые в ближайшей перспективе;

- зданиям КНС требуется проведение капитального ремонта;

- насосное оборудование КНС физически и морально устарело. Рекомендуется произвести его замену;

- недостаточная оснащённость сооружений системы приборами учёта и контроля;

- отсутствие систем автоматического регулирования работы насосов.

На момент обследования системы информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность функционирования рассматриваемой системы водоотведения) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 2.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий баланс сточных вод в централизованной системе водоотведения Белореченского МО представлен ниже в Табл. 2.1.

Из Табл. 2.1 следует, что в настоящее время (2017 г.) расчётный баланс централизованного водоотведения Белореченского МО составляет:

- средний – 2 638 т/сут (122 т/ч),

- максимальный – 3 166 т/сут (272 т/ч),

- годовой – 925 тыс.т/год.

Табл.  2.1

| Баланс сточных вод |
| --- |
| Система, стоки абонентов, потери | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система "Белореченское МО": |
| - Стоки абонентов | 127 | 283 | 1.3 | 2748 | 3298 | 2226 | 638 | 326 | 964 |
| - Потери | 5 | 11 | 0.1 | 110 | 132 | 89 | 26 | 13 | 39 |
| Общий расход стоков | 122 | 272 | 1.2 | 2638 | 3166 | 2137 | 612 | 313 | 925 |

В зонах действия централизованной системы водоотведения Белореченского МО можно выделить 3 следующие территории поступления стоков:

- п. Белореченский, в т.ч. территория бывшей военной части № 506;

- с. Сосновка (птицефабрика);

- производственные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории Белореченского МО.

В Табл. 2.2 представлен существующий баланс стоков в группировке по указанным выше территориям.

Табл.  2.2

| Баланс стоков по территориям |
| --- |
| Система, территория | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| п. Белореченский | 102 | 221 | 1.0 | 2603 | 2603 | 1757 | 503 | 264 | 767 |
| с. Сосновка | 2 | 5 | 0.02 | 30 | 30 | 20 | 6 | 3 | 9 |
| Производственные и сельскохоз.предприятия, расположенные на территории Белореченского МО | 23 | 57 | 0.2 | 664 | 664 | 448 | 128 | 59 | 187 |
| Всего стоки абонентов | 127 | 283 | 1.3 | 3298 | 3298 | 2226 | 638 | 326 | 964 |
| Потери | 5 | 11 | 0.1 | 132 | 132 | 89 | 26 | 13 | 39 |
| Общий расход стоков | 122 | 272 | 1.2 | 3166 | 3166 | 2137 | 612 | 313 | 925 |

Из Табл. 2.2 следует, что основной объём стоков в рассматриваемой централизованной системе водоотведения поступает от абонентов, расположенных на территории п. Белореченский – 102 т/ч (80 % общего объёма поступлений).

Структура поступления стоков по группам абонентов представлена в Табл.2.3.

Табл.  2.3

| Баланс стоков по группам абонентов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система, группа абонентов | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система "Белореченское МО": |
| Население | 83 | 199 | 0.8 | 1986 | 2383 | 1608 | 461 | 242 | 702 |
| Объекты централизованной системы водоотведения | 0.04 | 0.10 | 0.0004 | 1.00 | 1.20 | 0.81 | 0.23 | 0.13 | 0.37 |
| Объекты централизованной системы теплоснабжения | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
| Объекты централизованной системы холодного водоснабжения | 0.13 | 0.32 | 0.001 | 3.23 | 3.87 | 2.61 | 0.75 | 0.42 | 1.17 |
| Предприятия | 44 | 84 | 0.4 | 758 | 910 | 614 | 176 | 84 | 260 |
| Всего стоки абонентов | 127 | 283 | 1.3 | 2748 | 3298 | 2226 | 638 | 326 | 964 |
| Потери | 5 | 11 | 0.1 | 110 | 132 | 89 | 26 | 13 | 39 |
| Общий расход стоков | 122 | 272 | 1.2 | 2638 | 3166 | 2137 | 612 | 313 | 925 |

Из Табл. 2.3 следует, что основным абонентом в централизованной системе водоотведения Белореченского МО является население, от которого стоки поступают в объёме 83 т/ч, или 73 % общего поступления стоков от абонентов.

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Оценить фактический приток неорганизованного стока (приток поверхностных сточных вод) в централизованную систему водоотведения Белореченского МО не является возможным ввиду отсутствия необходимой информации об объёмах такого притока.

Расчётный объём притока неорганизованного стока может быть определён согласно п. 5.1.5 СНиП [8] на уровне 4 % от всех поступлений сточных вод в систему водоотведения. Таким образом, для рассматриваемой системы водоотведения расчётный объём притока неорганизованного стока оценивается равным 37 тыс.м3/год.

### 2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта

У абонентов рассматриваемой системы водоотведения не установлены приборы учёта фактического объёма стоков. Организация, уполномоченная на эксплуатацию централизованной системы Белореченского МО, осуществляет коммерческие расчёты с абонентами на основании показаний приборов учёта потребления холодной и горячей воды (для абонентов, у которых установлены счётчики) или по нормативам водопотребления (для абонентов, у которых счётчики не установлены).

Среди сооружений рассматриваемой системы водоотведения прибор учёта сточных вод установлен только в КНС №6, он учитывает объём стоков на выходе из КНС.

### 2.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Структура и состав потребителей в последнее время менялись незначительно. Вследствие этого, объёмы поступления сточных вод за прошедшие 10 лет могут быть ориентировочно приняты на уровне существующих значений.

### 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Для оценки прогнозных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Белореченского МО, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [14-17, 19-22] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения.

Согласно полученной информации, с момента разработки Схемы (2013 г.) до настоящего времени (2017 г.) к централизованной системе водоотведения были подключены несколько жилых и общественных зданий. При проведении актуализации в настоящей работе эти объекты учтены.

В ближайшие 5 лет в п. Белореченский предусматривается масштабное строительство – планируется построить новые жилые дома и общественные здания.

Новые жилые дома будут представлены одноэтажными индивидуальными жилыми домами. Под строительство этих домов выделены площадки в западной и восточной частях п. Белореченский. Месторасположение данных площадок представлено на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Планируемые годы застройки – 2018-2022 гг.

В западной части поселения – рядом с бывшей военной частью №506 – в период с 2018 по 2020 гг. планируется строительство 154 жилых домов общей площадью 14800м2 (площадь одного дома 96.1 м2). На данной площадке также предполагается строительство двух общественных зданий. В одном из них будет размещён магазин (240 м2 торговой площади). В другом – аптека и предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

В восточной части поселения – рядом с жилыми домами №№5 и 7 – в 2021 и 2022 гг. предполагается разместить 33 жилых дома общей площадью 3 300 м2 (площадь одного дома 100 м2).

Указанные выше объекты планируется подключить к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения. Характеристики новых объектов представлены в прил. 4.3. и прил. 4.4.

Прогнозируемый на 2026 гг. баланс сточных вод в централизованной системе водоотведения Белореченского МО представлен ниже в Табл. 2.4.

Табл.  2.4

| Прогнозируемый баланс сточных вод |
| --- |
| Система, стоки абонентов, потери | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система "Белореченское МО": |
| - Стоки абонентов | 133 | 297 | 1.3 | 2890 | 3468 | 2341 | 670 | 343 | 1014 |
| - Потери | 5 | 12 | 0.1 | 116 | 139 | 94 | 27 | 14 | 41 |
| Общий расход стоков | 128 | 285 | 1.3 | 2774 | 3329 | 2247 | 644 | 330 | 973 |

Из Табл. 2.4 следует, что к концу расчётного срока Схемы (2026 г.) объём сточных вод в централизованной системе водоотведения 
Белореченского МО прогнозируется равным:

- средний – 2 774 т/сут (128 т/ч),

- максимальный – 3 329 т/сут (285 т/ч).

Прогнозный годовой объём сточных вод в рассматриваемой системе водоотведения оценивается равным 973 тыст3/год – увеличение на 5% относительно существующего состояния.

## 3. Прогноз объёма сточных вод

### 3.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные о фактическом существующем поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Белореченского МО отсутствуют ввиду того, что почти все объекты рассматриваемой системы не оснащены приборами учёта стоков (см. выше раздел 2.3 Схемы).

Оценка расчётного существующего и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Белореченского МО представлена в Табл. 3.1.

Табл.  3.1

| Расчётное существующее и ожидаемое поступление сточных вод |
| --- |
| Поступление сточных вод | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | зима | лето | год |
| Система "Белореченское МО": |
| Расчёт 2016 г. | 127 | 283 | 1.27 | 2748 | 3298 | 2226 | 638 | 326 | 964 |
| Прогноз 2026 г. | 133 | 297 | 1.33 | 2890 | 3468 | 2341 | 670 | 343 | 1014 |
| прирост | 6 | 14 | 0.06 | 141 | 170 | 115 | 33 | 17 | 50 |

Согласно данным Табл. 3.1, расчётное существующее поступление сточных вод в рассматриваемую систему водоотведения составляет 964 тыс.т/год, в средние сутки – 2 748 т/сут, в сутки максимального водоразбора 3 298 т/сут. К 2026 году ожидаемое поступление сточных вод в рассматриваемые временные периоды увеличится и будет составлять: в год – 1 014 тыс.т/год, в средние сутки – 2 890 т/сут, в сутки максимального водоразбора 3 468 т/сут.

В Табл. 3.2 представлены прогнозируемые на период 2017-2026 гг. объёмы стоков в централизованной системе водоотведения Белореченского МО. В качестве базового года принят 2016 г.

Табл.  3.2

| Прогнозируемые объёмы стоков и их приросты |
| --- |
| Расход ВО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| Система "Белореченское МО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс, т/ч | 283 | 283 | 287 | 291 | 295 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | - |
| прирост |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 |
| Ср.сут, т/сут | 2748 | 2748 | 2790 | 2827 | 2865 | 2878 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | - |
| прирост |  |  | 41 | 38 | 38 | 13 | 12 |  |  |  |  | 141 |
| Год, тыс.т/год | 964 | 964 | 978 | 992 | 1005 | 1009 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | - |
| прирост |  |  | 15 | 13 | 13 | 5 | 4 |  |  |  |  | 50 |

Все перспективные объекты будут построены в существующих границах п.Белореченский. По этой причине в рассматриваемой системе водоотведения новых территорий водоотведения не появится. В Табл. 3.3 представлен территориальный баланс стков, прогнозируемый на конец расчётного срока Схемы (2026 г.).

Табл.  3.3

| Прогнозный баланс стоков по территориям |
| --- |
| Система, территория | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| п.Белореченский | 108 | 235 | 1.1 | 2311 | 2773 | 1872 | 536 | 281 | 817 |
| с. Сосновка | 2 | 5 | 0.02 | 25 | 30 | 20 | 6 | 3 | 9 |
| Производственные и сельскохоз.предприятия, расположенные на территории Белореченского МО | 23 | 57 | 0.2 | 554 | 664 | 448 | 128 | 59 | 187 |
| Всего стоки абонентов | 133 | 297 | 1.3 | 2890 | 3468 | 2341 | 670 | 343 | 1014 |
| Потери | 5 | 12 | 0.1 | 116 | 139 | 94 | 27 | 14 | 41 |
| Общий расход стоков | 128 | 285 | 1.3 | 2774 | 3329 | 2247 | 644 | 330 | 973 |

Из Табл. 3.3 следует, что основной объём стоков в рассматриваемой централизованной системе водоотведения будет поступать, как и в настоящее время, от абонентов, расположенных на территории п. Белореченский – 108 т/ч (81 % общего объёма поступлений).

Структура перспективного поступления стоков по группам абонентов представлена ниже в Табл. 3.4.

Табл.  3.4

| Прогнозный баланс стоков по группам абонентов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система, группа абонентов | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | отоп | неотоп | год |
| Система "Белореченское МО": |
| Население | 89 | 213 | 0.9 | 2127 | 2552 | 1723 | 493 | 259 | 752 |
| Объекты централизованной системы водоотведения | 0.04 | 0.10 | 0.0004 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Объекты централизованной системы теплоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Объекты централизованной системы холодного водоснабжения | 0.13 | 0.32 | 0.0013 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
| Предприятия | 44 | 84 | 0.4 | 759 | 911 | 615 | 176 | 84 | 260 |
| Всего стоки абонентов | 133 | 297 | 1.3 | 2890 | 3468 | 2341 | 670 | 343 | 1014 |
| Потери | 5 | 12 | 0.1 | 116 | 139 | 94 | 27 | 14 | 41 |
| Общий расход стоков | 128 | 285 | 1.3 | 2774 | 3329 | 2247 | 644 | 330 | 973 |

Из Табл. 3.4 следует, что основным абонентом в централизованной системе водоотведения Белореченского МО будет являться, как и в настоящее время, население, от которого стоки будут поступать в объёме 89 т/ч, или 74 % общего поступления стоков от абонентов.

Оценка прогнозных объёмов стоков и их приросты по группам абонентов представлена в Табл. 3.5.

Табл.  3.5

| Прогнозируемые объёмы стоков ВО и их приросты по группам абонентов |
| --- |
| Расход ВО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| Система "Белореченское МО": |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс, т/ч | 199 | 199 | 203 | 206 | 210 | 211 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | - |
| прирост |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 |
| Ср.сут, т/сут | 83 | 83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | - |
| прирост |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 |
| Год, тыс.т/год | 702 | 702 | 717 | 730 | 743 | 748 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | - |
| прирост |  |  | 14 | 13 | 13 | 5 | 4 |  |  |  |  | 50 |
| Объекты централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс, т/ч | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.сут, т/сут | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год, тыс.т/год | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты централизованной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс, т/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.сут, т/сут | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год, тыс.т/год | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты централизованной системы ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс, т/ч | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.сут, т/сут | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год, тыс.т/год | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс, т/ч | 83.9 | 83.9 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - |
| прирост |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| Ср.сут, т/сут | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | - |
| прирост |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| Год, тыс.т/год | 259.9 | 259.9 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | - |
| прирост |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |

### 3.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов рассматриваемой системы водоотведения (см. ниже раздел 12.2 Схемы) не приведут к изменению её технологической структуры.

### 3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений

Согласно представленным выше разделам, к концу расчётного срока Схемы (2026 г.) ожидается, что объём поступления стоков от абонентов Белореченского МО на КОС г. Усолье-Сибирское увеличится незначительно – на 5% относительно существующего состояния, и составит 973 тыс.м3/год.

С учётом информации о перспективном поступлении стоков в систему водоотведения г. Усолье-Сибирское [18] и прогнозных объёмах поступления от абонентов Белореченского МО (см. выше раздел 3.1. Схемы), резерв мощности канализационных очистных сооружений г. Усолье-Сибирское прогнозируется равным 74 %, или 74.25 тыс.т/сут.

### 3.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов  централизованной системы водоотведения

Проведённые гидравлические расчёты рассматриваемой канализационной сети показали, что существующие диаметры трубопроводов соответствуют режимам максимального часового поступления сточных вод. Это указывает на отсутствие в рассматриваемой централизованной системе участков труб с заниженной пропускной способностью и на возможность подключения к этой системе дополнительных потребителей.

### 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

В Табл. 3.5 представлены резервы производственной мощности КОС г.Усолье-Сибирское в существующем состоянии (2017 г.) и на перспективу (2026г.). Информация об объёмах поступления сточных вод от абонентов г.Усолье-Сибирское и информация о производственной мощности КОС взята из Схемы водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское [18].

Табл. 3.5

Резервы (дефициты) производственной мощности КОС г. Усолье-Сибирское

| КОС | Производственная мощность, тыс.т/сут | Расчётное максимальное поступление стоков, тыс.т/сут | Расчётный резерв(+) или дефицит (-) производственной мощности, тыс.т/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | 100 | 24.41 (в т.ч. 21.71 – г. Усолье-Сибирское, 2.7 - Сосновское и Белореченское МО) | 75.59 (76 %) |
| 2026 г. | 100 | 25.75 (в т.ч. 22.85 – г. Усолье-Сибирское, 2.9 - Сосновское и Белореченское МО) | 74.25 (74 %) |

Из Табл. 3.5 следует, что в настоящее время (2017 г.) канализационные очистные сооружения г. Усолье-Сибирское по расчётам имеют резерв производственной мощности, составляющий 75.59 тыс.т/сут (76 %). В перспективе резерв мощности снизится на 1.34 тыс.т/сут (1 %) и составит 74.25тыс.т/сут (74 %).

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### 4.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

На перспективу развитие централизованной системы водоотведения Белореченского МО предлагается в направлении «Водоотведение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованной системы водоотведения».

Реализация указанного варианта предполагает прокладку новых полиэтиленовых труб, имеющих по сравнению со стальными, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы все существующие сооружения (КНС, КОС) целесообразно будет использовать и далее для централизованного водоотведения. Строительства дополнительных сооружений не требуется.

### 4.2. Основные мероприятия и их технические обоснования

Для надёжного и качественного водоотведения Белореченского МО предлагаются к реализации мероприятия, представленные в данном разделе. Мероприятия основаны на материалах градостроительной документации поселения [14-17, 19-22], материалах Схемы водоснабжения и водоотведения г.Усолье-Сибирское [18] и проблемах, выявленных при обследовании рассматриваемой системы водоотведения. Реализация данных мероприятий рассчитана на период действия Схемы (2017-2026 гг.).

Для развития централизованной системы водоотведения в запланированном Схемой направлении (см. выше раздел 4.1. Схемы) предлагаются следующие основные мероприятия:

- Проведение капитального ремонта зданий КНС (в 2017-2021 гг.)

- Замена насосов, установленных в КНС, на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода» (в 2017-2021 гг.);

- Установка систем автоматического регулирования работы насосов КНС (в 2017-2021 гг.);

- Установка в КНС приборов учёта и контроля (в 2017-2021 гг.);

- Перекладка ветхих трубопроводов на участках канализационной сети общей протяжённостью 20 922 м (3 922 м – в 2018 г., по 3 400 м – в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.);

- Строительство новых участков канализационной сети для подключения перспективных абонентов, общей протяжённостью не менее 4 353 м (1838м – в 2018 г., по 900 м – в 2019 и 2020 гг., 375 м – в 2021 г., 340 м – в 2022 г.);

- Составление исполнительных схем канализационной сети и проведение гидравлических расчётов (в 2018 г., в 2020 г., в 2022 г.).

В силу того, что в перспективе в рассматриваемой системе водоотведения появятся новые участки водопроводной сети и новые потребители, схема водоотведения данной системы изменится по сравнению с существующим состоянием (см. прил. 2.1. и прил. 2.2.).

### 4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения

В централизованной системе водоотведения Белореченского МО предлагается реконструкция существующих объектов (насосных станций и ветхих участков канализационной сети) и строительство новых объектов (новых участков канализационной сети) для подключения новых потребителей.

### 4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения

В настоящее время в централизованной системе водоотведения Белореченского МО нет систем диспетчеризации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения.

После строительства новых очистных сооружений в рассматриваемой системе водоотведения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования с возможной организацией диспетчерской службы. Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная в рамках данной работы электронная модель Схемы  водоотведения Белореченского МО.

### 4.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения сетей водоотведения представлены на карте-схеме поселения в прил. 2.2.

Следует отметить, что на момент актуализации Схемы (март 2017 г.) не существовало проектной документации на строительство новых жилых домов и нежилых зданий.

По западному участку перспективной застройки (рядом с бывшей военной частью № 506), имелась только предпроектная документация [16]. На картах-схемах данной документации представлено расположение предлагаемых к строительству домов и показана трассировка магистральных сетей для подключения этих домов к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Вследствие этого, маршруты прохождения перспективных участков сетей по западному участку застройки, представленные в прил. 2.2, определены на основании указанной выше документации с учётом общих принципов проектирования систем водоотведения и с учётом рельефа местности.

Согласно материалов предпроектной документации [16], при строительстве домов и сетей водоотведения к ним на западном участке застройки рекомендуется перенести существующую напорную сеть бытовой канализации, идущую от КНС-100 в сторону КНС №1, из-под застраиваемой территории на другую сторону автомобильной дороги «Усолье-Сибирское – Мишелёвка». Общая протяжённость данного участка составляет почти 880 м.

По восточному участку застройки на момент актуализации Схемы (март 2017 г.) не существовало даже предпроектной документации. По этой причине месторасположение домов на данном участке и маршруты прохождения перспективных участков канализационной сети к данным домам, представленные в прил. 2.2, определены исходя из общих принципов проектирования систем водоснабжения и с учётом рельефа местности.

### 4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В настоящее время охранные зоны для сетей и сооружений централизованной системы водоотведения Белореченского МО установлены в соответствии с требованиями СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территории, на которых размещаются канализационные насосные станции Белореченского МО, огорожены.

### 4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Учитывая, что в перспективе планируется строительство дополнительных объектов водоотведения (новых участков канализационной сети), границы зон размещения объектов централизованного водоотведения относительно существующего состояния расширятся почти на 1.5 км (см. прил. 2.1., прил. 2.2.).

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 5.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов

Реализация предлагаемых Схемой мероприятий (см. выше раздел 12.2 Схемы) направлена на снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду.

Улучшение состояния окружающей среды на территории Белореченского МО и прилегающих к нему территорий планируется достичь, главным образом, за счёт перекладки ветхих участков канализационной сети.

При реализации указанных выше мероприятий неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для природных экосистем. Несмотря на это, ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

### 5.2. Утилизация осадков сточных вод

Осадки сточных вод могут использоваться для сельскохозяйственных целей – в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжёлых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу человека.

Также осадки сточных вод можно использовать в качестве кормовой добавки к рациону питания сельскохозяйственных животных и зверей ценных пород.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции системы водоотведения Белореченского МО (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 94.7 млн.руб. Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию представлены в Табл. 6.1.

Табл.  6.1

| Объёмы инвестиций в централизованную систему водоотведения Белореченского МО |
| --- |
| п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По канализационным насосным станциям: |  | 20 000 |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта зданий КНС | 2017-2021 | 10 000 |
| 1.2 | Замена насосов, установленных в КНС, на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода» | 2017-2021 | 7 500 |
| 1.3 | Установка систем автоматического регулирования работы насосов КНС | 2017-2021 | 1 000 |
| 1.4 | Установка в КНС приборов учёта и контроля | 2017-2021 | 1 500 |
| 2 | По канализационной сети: |  | 74 700 |
| 2.1 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках канализационной сети общей протяжённостью 20 922 м (3 922 м – в 2018г., по 3 400 м – в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.) | 2018-2023 | 61 600 (11 600 - в 2018 г., по 10 000 - в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.) |
| 2.2 | Строительство новых участков канализационной сети для подключения перспективных абонентов, общей протяжённостью не менее 4 353 м (1838м – в 2018 г., по 900 м – в 2019 и 2020 гг., 375м – в 2021 г., 340 м – в 2022 г.) | 2018-2022 | 12 800 (5 450 - в 2018 г., по 2600 - в 2019 и 2020 гг., 1 100 - в 2021 г., 1050 - в 2022 г.) |
| 2.3 | Составление исполнительных схем канализационной сети и проведение гидравлических расчётов | 2018, 2020, 2022 | 300 (по 100 в 2018, 2020 и 2022 гг.) |
| Всего: | 94 700 |

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

С 2016 г. на территории Белореченского МО действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры [15]. В данной Программе указаны следующие целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

- Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения (к 2026 г.):

  - Удельное количество засоров на сетях водоотведения – 2.02 ед./км,

  - Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене – 45 %;

- Показатели качества обслуживания абонентов (к 2026 г.):

  - Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 98 %,

- Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод (к 2026 г.):

  - Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод – 68 кВт*ч/м3.

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Белореченского МО (см. выше раздел 4.2. Схемы) направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоотведением за счёт подключения к системе водоотведения новых абонентов – 2018-2022 гг.;

- Повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования системы водоотведения за счёт проведения мероприятий по ремонту и модернизации канализационных насосных станций и замене ветхих участков канализационной сети – 2018-2022 гг.;

- Поддержание качества обслуживания абонентов на уровне, соответствующем нормативным значениям, за счёт проведения мероприятий по модернизации канализационных насосных станций и замене ветхих участков канализационной сети – 2018-2022 гг.

## 8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент актуализации Схемы (март 2017 г.) информация по бесхозяйным объектам в централизованной системе водоотведения Белореченского МО отсутствовала. В дальнейшем, в случае выявления бесхозяйных объектов, правом собственности на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного водоотведения в зоне нахождения выявленных бесхозяйных объектов.

# ЭлектроннАЯ моделЬ схемЫ водоотведения

Электронная модель схемы водоотведения (далее – Модель) разработаны специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. Иркутск) на базе программного обеспечения ByteNET3. Векторная Модель представлена в прил. 2.

Схема водоотведения, а также прочие схемы, графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью ПО ByteNET3.

Модель актуализированной схемы водоотведения содержит графическое представление объектов систем водоотведения с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов системы водоотведения;

- выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, наладочный расчёт) сетей водоотведения за время не более 5сек. и с погрешностью не более 1 %;

- моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях водоотведения, в том числе переключений нагрузок между объектами водоотведения;

- выполнения расчёта балансов водоотведения по территориальному признаку;

- выполнения расчёта потерь сточных вод;

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей водоотведения, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоотведения;

- составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);

- получения реестра объектов модели;

- получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;

- загрузки топографических высот с помощью сервиса Google Maps.

При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов системы водоотведения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития системы водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

# Литература

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013)

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года №202

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.

- Схема водоотведения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское на перспективу до 2028 г. / Администрация города Усолье-Сибирское. – Усолье-Сибирское: 2016 г.

- Схема водоснабжения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.

- Рабочие материалы Проекта Схемы водоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по состоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.

- Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области до 2028 г. / ЗАО «Сибирский центр энергетической экспертизы». – Новосибирск: 2013 г.

- Рабочие материалы Проекта Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (по стоянию на 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.

# Приложения

- Техническое задание

2. Графические схемы водоотведения Белореченского МО

2.1. Существующая схема водоотведения

2.2. Перспективная схема водоотведения

3. Характеристики участков сети водоотведения

3.1. Характеристики существующих участков сети водоотведения

3.2. Характеристики перспективных участков сети водоотведения

4. Расчётные расходы стоков в сетях водоотведения

4.1. Жилые абоненты

4.2. Нежилые абоненты

4.3. Перспективные жилые абоненты

4.4. Перспективные нежилые абоненты