Российская Федерация

Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я

городского поселения

Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 мая 2017 года                                                                  № 265

р.п. Белореченский

Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования

(по состоянию на 2017год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства РФ от  08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.ст. 23, 46 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования (по состоянию на 2017год) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации - газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации (Терентьева А.А. – и.о. начальника  организационного отдела).

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Белореченского муниципального

образования                                                                          С.В. Ушаков

Подготовил:

Ведущий специалист

по вопросам ЖКХ                                                           О.В. Криницына

Дата:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                Н.Г. Лемешевская

Дата:

1 экз. – в Дело

1 экз.- ведущему специалисту по ЖКХ

Приложение к

Постановлению администрации городского поселения Белореченского муниципального образования

от 17.05.2017 года № 265

Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования

Усольского района Иркутской области

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	7

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	13

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

3. Перспективные балансы теплоносителя	17

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	19

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	23

6. Перспективные топливные балансы	27

7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	27

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	29

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	31

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-17 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя; Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; Раздел 6. Перспективные топливные балансы; Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. |
| 2 | Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 18-49 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа; Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; Глава 8. Перспективные топливные балансы; Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения; Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. |
| 3 | Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

Перечень законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы теплоснабжения

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года № 202;

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.;

- Схема теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области до 2028 г. / ЗАО «Сибирский центр энергетической экспертизы». – Новосибирск: 2013 г.;

- Схема водоснабжения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы водоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (актуализация 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.;

- Схема водоотведения городского поселения Белореченского МО / ООО «Канвод». – Иркутск: 2013 г.;

- Рабочие материалы Проекта Схемы водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области (актуализация 2017 г.) / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга - Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) – является составной частью Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области. Полный состав Схемы представлен выше.

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области, разработанной в 2013 г. Основанием для актуализации Схемы является договор № 02/2017 от 26 января 2017 г. и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Белореченского МО являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения городского поселения Белореченского МО.

Данная работа выполнена в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В настоящей книге рассмотрены следующие вопросы:

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

  - Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа;

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;

  - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

  - Перспективные топливные балансы;

  - Оценка надежности теплоснабжения;

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития сельского поселения;

- Схема теплоснабжения поселения, разработанная в 2013 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, разработанная в 2016г.;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2020 г., расчётный срок - 2030 г.) [11], Схема теплоснабжения (ред. 2013г.)  [12], Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры [12].

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск).

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого посёлка представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

Городское поселение Белореченского муниципального образования расположено в долине р. Белая (левого притока р. Ангара), в 85 км к северо-западу от областного центра – г. Иркутск.

Городское поселение Белореченского муниципального образования входит в состав Усольского района Иркутской области, а его единственный населённый пункт – р.п. Белореченский – является административным центром этого района (с 19.10.2016).

По данным Администрации р.п. Белореченский, численность его населения на начало 2016 г. составила 7 851 чел.

Внешние транспортные связи с р.п. Белореченский осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом (ж/д станция "Мальта" расположена в 1.5 км от р.п. Белореченский). Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (около 12 км по автодороге).

В настоящее время основным функциональным профилем Белореченского МО является сельское хозяйство. На территории муниципального образования располагаются объекты крупных сельскохозяйственных предприятий Иркутской области – СХ ПАО «Белореченское» и СХПК «Усольский свинокомплекс». Суммарная площадь территории, на которой расположены объекты данных предприятий, составляет 57 га (32 % от застроенной территории).

На территории р.п. Белореченский централизованное теплоснабжение имеется у большей части населения (в многоквартирных домах и некоторых индивидуальных жилых домах). Источником тепла является ТЭЦ-11, расположенная на площадке Усольехимпрома в г. Усолье-Сибирское.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования системы теплоснабжения Белореченского МО. В пределах рассматриваемой системы теплоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 53 м (на участках системы, проходящих по территории муниципального образования).

Климат

Климат в р.п. Белореченский резко-континентальный. По представленным данным генплана, на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для р.п. Белореченский, принятые в соответствии с рекомендациями [1] и использованные в расчётах данной работы приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики р.п. Белореченский

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск* | 232 | -33 | -24 | -7.7 | 0.5 | -50 | 36 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 154.6 га (87 % общей застройки).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 44 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам городского поселения Белореченского МО относятся: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твёрдых бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Площадь строительных фондов городского поселения Белореченского МО и её приросты представлены в Табл.1.1 в группировке по типам зданий.

Табл. 1.1

| Площади строительных фондов, м2 |
| --- |
| Тип зданий | Год (период) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| "рп. Белореченский": |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквар-тирные дома | всего | 160051 | 174851 | 174851 | 174851 | 176551 | 178151 | 178151 | 178151 |
|  | прирост | 0 | 14800 | 0 | 0 | 1700 | 1600 | 0 | 0 |
| Общест-венные | всего | 46045 | 46645 | 46645 | 46645 | 46645 | 46645 | 46645 | 46645 |
|  | прирост | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производ-ственные | всего | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | всего | 206190 | 221590 | 221590 | 221590 | 223290 | 224890 | 224890 | 224890 |
|  | прирост | 0 | 15400 | 0 | 0 | 1700 | 1600 | 0 | 0 |
| "Сельхоззона": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквар-тирные дома | всего | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общест-венные | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производ-ственные | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | всего | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителей городского поселения Белореченского МО представлены ниже в Табл. 1.2.

Табл. 1.2

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |
| --- |
| Система, структура нагрузки | Год (период) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Нагрузка, всего: | 77.95 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 80.39 | 80.62 | 80.62 | 80.62 |
| Прирост, всего: |  | 2.20 |  |  | 0.24 | 0.23 |  |  |
| Система "рп. Белореченский": |
| Нагрузка, всего: | 25.52 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.96 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |
| - Отопление | 17.60 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.74 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
| - Вентиляция | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| - ГВС | 7.78 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.09 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| Прирост, всего: |  | 2.20 |  |  | 0.24 | 0.23 |  |  |
| - Отопление |  | 1.93 |  |  | 0.21 | 0.20 |  |  |
| - Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | 0.27 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |
| Система "Сельхоззона": |
| Нагрузка, всего: | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 |
| - Отопление | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
| - Вентиляция | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
| - ГВС | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Прирост, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.3

| Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год |
| --- |
| Система, структура нагрузки | Год (период) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Нагрузка, всего: | 232825 | 239307 | 239307 | 239310 | 240028 | 240708 | 240708 | 240711 |
| Прирост, всего: |  | 6482 |  | 3 | 718 | 679 |  | 3 |
| Система "рп. Белореченский": |
| Нагрузка, всего: | 78530 | 85011 | 85011 | 85015 | 85733 | 86412 | 86412 | 86416 |
| - Отопление | 49653 | 55137 | 55137 | 55137 | 55749 | 56325 | 56325 | 56325 |
| - Вентиляция | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| - ГВС | 28410 | 29408 | 29408 | 29411 | 29518 | 29621 | 29621 | 29624 |
| Прирост, всего: |  | 6482 |  | 3 | 718 | 679 |  | 3 |
| - Отопление |  | 5484 |  |  | 612 | 576 |  |  |
| - Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | 998 |  | 3 | 106 | 103 |  | 3 |
| Система "Сельхоззона": |
| Нагрузка, всего: | 154295 | 154295 | 154295 | 154295 | 154295 | 154295 | 154295 | 154295 |
| - Отопление | 106474 | 106474 | 106474 | 106474 | 106474 | 106474 | 106474 | 106474 |
| - Вентиляция | 21202 | 21202 | 21202 | 21202 | 21202 | 21202 | 21202 | 21202 |
| - ГВС | 26619 | 26619 | 26619 | 26619 | 26619 | 26619 | 26619 | 26619 |
| Прирост, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей городского поселения Белореченского МО и располагаемой тепловой мощности подаваемой по тепловым магистралям в Белореченское МО представлены в Табл.2.1.

Табл. 2.1

| Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей, Гкал/ч |
| --- |
| Система теплоснабжения | Год (период) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Система "рп. Белореченский" |
| Общая расчетная нагрузка | 27.24 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.76 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Прирост | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая мощность | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Прирост | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 7.76 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.24 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Система "Сельхоззона" |
| Общая расчетная нагрузка | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 |
| Прирост | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая мощность | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Прирост | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |

Из представленной таблицы следует, что в течение всего расчётного срока Схемы, на территории городского поселения Белореченского МО будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности (вкл. транзитных тепловых потребителей), определяемый пропускной способностью существующей тепловой магистрали.

Даже с учётом вероятных ростов тепловых нагрузок существующей и перспективной тепловой мощности доставляемой до рп. Белореченский от ТЭЦ-11 будет достаточно для полного обеспечения теплом потребителей при рассматриваемом темпе прироста тепловых нагрузок. В последние годы наблюдается тенденция отключения части тепловых нагрузок промышленных (и сельхоз) предприятий, а это в свою очередь увеличивает резерв тепловой мощности для  оставшихся тепловых потребителей.

# Перспективные балансы теплоносителя

Подпитка тепловых сетей Белореченского МО производится на ТЭЦ-11  из водопроводной водой из системы хозяйственно-питьевого назначения.

В ТЭЦ-11 имеется система очистки и деаэрации исходной подпиточной воды в установке УГВС. Увеличения производительности системы ХВО в ТЭЦ-11  не требуется.

Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемой системе будет незначительно (в пределах 1-2 %).

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений 2016 г.) в рассматриваемой системе теплоснабжения представлена ниже в Табл. 3.1 и Табл. 3.2.

Табл. 3.1

| Перспективные часовые расходы теплоносителя, т/ч |
| --- |
| Структура подпитки | Год (период) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| рп. Белореченский: | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Утечки в теплосетях | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Утечки в зданиях | 1.32 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, всего |  | 0.14 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |
| Утечки в теплосетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки в зданиях |  | 0.14 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сельхоззона": | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Утечки в теплосетях | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| Утечки в зданиях | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки в теплосетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.2

| Перспективные годовые расходы теплоносителя, т/год |
| --- |
| Структура подпитки | Год (период) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| "рп. Белореченский": | 7607 | 8018 | 8018 | 8018 | 8064 | 8107 | 8107 | 8107 |
| Утечки в теплосетях | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 |
| Утечки в зданиях | 3724 | 4135 | 4135 | 4135 | 4181 | 4224 | 4224 | 4224 |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, всего |  | 411 |  |  | 46 | 43 |  |  |
| Утечки в теплосетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки в зданиях |  | 411 |  |  | 46 | 43 |  |  |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сельхоззона": | 72959 | 72959 | 72959 | 72959 | 72959 | 72959 | 72959 | 72959 |
| Утечки в теплосетях | 64973 | 64973 | 64973 | 64973 | 64973 | 64973 | 64973 | 64973 |
| Утечки в зданиях | 7986 | 7986 | 7986 | 7986 | 7986 | 7986 | 7986 | 7986 |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки в теплосетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нужды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сети отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого  разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосети уменьшится.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-11 представлены в актуализированной схеме теплоснабжения г. Усолье-Сибирское. На момент написания данной работы  Схема теплоснабжения г. Усолье-Сибирское находилась в стадии актуализации.

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов, установке узлов учета тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

4.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В существующем состоянии ТЭЦ-11, является надежным поставщиком тепловой энергии для всех подключенных к ней тепловых районов, вкл. Белореченское МО. Выше в отчете было указано на наличие достаточного резерва в  ТЭЦ-11 для теплоснабжения перспективных тепловых потребителей. В связи  с этим осуществление теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования от дополнительных источников теплоснабжения не требуется.

4.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

По уточненным данным реконструкция действующего источника тепла не предполагается.

4.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

По уточненным данным реконструкция действующего источника тепла не предполагается.

4.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

По уточненным данным реконструкция действующего источника тепла не предполагается.

4.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевода ТЭЦ-11 в пиковый режим не требуется.

4.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Расширения зон действующего теплоисточника не предполагается. Подключение небольшого объема тепловых нагрузок перспективных тепловых потребителей будет производится в границах существующей зоны действия ТЭЦ-11.

4.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рассматриваемой системе теплоснабжения функционирует единственный теплоисточник ТЭЦ-11. Передачи тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, вывод в резерв или вывод из эксплуатации этого источника не предполагается.

4.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП.

4.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий в производственных зонах городского поселения Белореченского муниципального образования производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

4.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемой системы теплоснабжения представлены выше в разделе 2. ТЭЦ-11 является единственным теплоисточником в рассматриваемой системе теплоснабжения, поэтому ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

4.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В зону действия ТЭЦ-11 полностью попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения городского поселения Белореченского муниципального образования.

4.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

В связи с наличием избытка тепловой мощности в ТЭЦ-11, строительство дополнительных источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

4.14. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления нет, в связи с наличием резерва тепловой мощности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

4.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

Учитывая, что объем перспективной тепловой нагрузки в рассматриваемой системе теплоснабжения составляет менее 10% от существующего значения, в перспективе режимы загрузки источника тепла не изменяться и будут соответствовать существующим режимам. В перспективе температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры менять не предполагается.

4.16. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Подключение перспективных тепловых потребителей в рассматриваемом поселении скажется не значительно на увеличении потребности в топливе ТЭЦ-11 (менее 1 %). В перспективе в ТЭЦ-11 основным видом топлива останется бурый уголь месторождений Иркутской области. Другой вид основного топлива использовать в ТЭЦ-11 не предполагается.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

5.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

В рассматриваемой системе теплоснабжения зон с дефицитом тепловой мощности нет. Перераспределения тепловой нагрузки не требуется.

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Городское поселение Белореченского муниципального образования находится в зоне эффективного радиуса ТЭЦ-11. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Данные вводы определены Генеральным планом городского поселения Белореченского муниципального образования: в микрорайоне «Новый» (перед в/ч 506) и микрорайоне коттеджной застройки (справа на въезде в р.п. Белореченский, перед домами №5/1 и №7/1).

В обоих микрорайонах возможны два варианта подключения к магистральным тепловым сетям: по зависимой и независимой схеме (через ЦТП). В обоих вариантах точки подключения будут одинаковыми, поэтому структура тепловых сетей в пределах новых микрорайонов в вариантах не измениться.

Схемы подключения тепловых сетей новых микрорайонов представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. Протяженности перспективных участков (по группам диаметров и типам прокладки) во вновь осваиваемых районах поселения представлены в табл. 5.1. Оценка протяженности выполнены без учета участков-вводов в здания, т.е. только магистральные разводящие сети до и в пределах микрорайонов.

Табл. 5.1

| Группы перспективных участков по диаметрам |
| --- |
| Ду(мм) | Общая длина участков, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Сеть м-н "Новый" | 2997 | 66 | 0 | 0 | 3063 |
| 70 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
| 80 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 125 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 150 | 115 | 66 | 0 | 0 | 181 |
| Сеть м-н ИЖС | 747 | 40 | 0 | 0 | 786 |
| 70 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 80 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 100 | 46 | 40 | 0 | 0 | 86 |

5.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источник теплоснабжения городского поселения Белореченского муниципального образования единственный – ТЭЦ-11.

5.4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не требуется.

5.5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки перекладки существующих участков тепловых сетей в рассматриваемом поселении не требуется.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения ее нормативной надежности необходима перекладка участков ветхих тепловых сетей (срок эксплуатации которых превышает 30 лет) и участков с меньшим сроком эксплуатации, на которых наблюдались аварийные ситуации по причине износа трубопроводов. Протяженности ветхих участков (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в табл. 5.2.

Табл. 5.2

| Группы существующих участков, планируемых к перекладке |
| --- |
| Ду(мм) | Общая длина участков, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Сеть "рп. Белореченский" | 24 | 5809 | 0 | 0 | 5833 |
| 32 | 24 | 292 | 0 | 0 | 315 |
| 57 | 0 | 752 | 0 | 0 | 752 |
| 76 | 0 | 655 | 0 | 0 | 655 |
| 89 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 |
| 108 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1097 |
| 133 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 |
| 159 | 0 | 907 | 0 | 0 | 907 |
| 219 | 0 | 792 | 0 | 0 | 792 |
| 273 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 |
| Сеть "Сельхоззона" | 15236 | 159 | 0 | 68 | 15464 |
| 32 | 375 | 47 | 0 | 0 | 422 |
| 57 | 157 | 10 | 0 | 0 | 167 |
| 89 | 17 | 12 | 0 | 68 | 98 |
| 108 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 159 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 219 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 273 | 93 | 33 | 0 | 0 | 126 |
| 325 | 7535 | 0 | 0 | 0 | 7535 |
| 426 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 2191 |
| 530 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
| 630 | 303 | 56 | 0 | 0 | 359 |

В существующем состоянии в границах Белореченского МО необходима перекладка более 21 км ветхих участков тепловых сетей, в т.ч. в границах рп. Белореченский – 5.833 км, в «Сельхоззоне» - 15.464 км.

Кроме перекладки ветхих участков тепловых сетей, для эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения ее нормативной надежности необходимо проведение своевременной замены запорно-регулирующей арматуры и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

5.6. Строительство и реконструкция насосных станций

При дальнейшем развитии городского поселения Белореченского муниципального образования, при корректировке гидравлического режима, связанного с увеличением теплопотребления, строительство дополнительных повысительных насосных станций не требуется. Гидравлический режим, с учетом увеличения потребления, будет обеспечиваться общей сетевой группой насосов в ТЭЦ-11 и двумя повысительными насосными ТНС-1Б и ТНС-2Б.

# Перспективные топливные балансы

Согласно данным схемы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское в  существующем состоянии суммарный расчётный расход топлива в ТЭЦ-11 составляет около 1040  тыс.т/год. В этом расходе 66.1 т/год (6 %) приходится на  нужды теплоснабжения городского поселения Белореченского МО (вкл. транзитных потребителей).

В перспективе годовой расход угля в ТЭЦ-11 за счет подключения перспективных тепловых потребителей в рп. Белореченский увеличится на 0.2 %  (2 тыс.т/год).

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии подробно представлена в актуализированной схеме теплоснабжения г. Усолье-Сибирское, на территории которого расположена ТЭЦ-11.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей Белореченского МО приведены в табл. 7.1, 7.2., 7.3.

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий подключаются перспективные тепловые потребители  и повышается эффективность и надежность теплоснабжения всего Белореченского МО.

Табл. 7.1

| Стоимость прокладки перспективных участков |
| --- |
| Ду(мм) | Общая длина участков, м | Стоимость реконструкции, тыс.руб |
|  | надз. | Непр. | беск. | помещ. | Всего | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Сеть "рп. Белореченский" |
| Всего | 3743 | 99 | 0 | 0 | 3842 | 30562 | 1215 | 0 | 0 | 31777 |
| 70 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 13872 | 0 | 0 | 0 | 13872 |
| 80 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 12698 |
| 100 | 166 | 35 | 0 | 0 | 200 | 1485 | 402 | 0 | 0 | 1887 |
| 125 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 |
| 150 | 115 | 64 | 0 | 0 | 179 | 1298 | 813 | 0 | 0 | 2112 |
| Сеть "Сельхоззона" |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табл. 7.2

| Стоимость перекладки существующих участков |
| --- |
| Ду(перекл), мм | Общая длина участков, м | Стоимость реконструкции, тыс.руб |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Сеть "рп. Белореченский" |
| Всего | 0 | 4075 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 60854 | 0 | 0 | 60854 |
| 80 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 0 | 7060 | 0 | 0 | 7060 |
| 100 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 4890 |
| 125 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 12429 | 0 | 0 | 12429 |
| 150 | 0 | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 4940 |
| 200 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 13692 | 0 | 0 | 13692 |
| 250 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 11008 | 0 | 0 | 11008 |
| 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 5021 | 0 | 0 | 5021 |
| 350 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 1813 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сеть "Сельхоззона" |
| Всего | 14588 | 45 | 0 | 68 | 14701 | 271764 | 526 | 0 | 554 | 272843 |
| 80 | 39 | 12 | 0 | 68 | 119 | 313 | 125 | 0 | 554 | 993 |
| 100 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| 125 | 172 | 33 | 0 | 0 | 205 | 1749 | 401 | 0 | 0 | 2150 |
| 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 200 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 7195 | 104957 | 0 | 0 | 0 | 104957 |
| 250 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 2557 | 45659 | 0 | 0 | 0 | 45659 |
| 300 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 26113 | 0 | 0 | 0 | 26113 |
| 350 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 3007 | 78742 | 0 | 0 | 0 | 78742 |
| 500 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 12747 | 0 | 0 | 0 | 12747 |

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции централизованных систем теплоснабжения городского поселения Белореченского МО (в существующих ценах с учётом НДС) составляет  не менее 370 млн.руб. В границах рп. Белореченский потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий составляет не менее 94 млн.руб.

Табл. 7.3

| Объёмы инвестиций в систему теплоснабжения Белореченского МО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По "рп. Белореченский": |  | 94 231 |
| 1.1 | Прокладка новых участков | 2017-2021 | 31 777 |
| 1.2 | Перекладка существующих участков | 2017-2021 | 60 854 |
| 1.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2017-2021 | 1 100 |
| 1.4 | Проведение режимно-наладочных испытаний режимов работы теплосетей | 2017-2018 | 500 |
| 2 | По "Сельхоззоне": |  | 275 743 |
| 2.1 | Прокладка новых участков | 2017-2021 | 0 |
| 2.2. | Перекладка существующих участков | 2017-2021 | 272 843 |
| 2.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2017-2021 | 2 400 |
| 2.4 | Проведение режимно-наладочных испытаний режимов работы теплосетей | 2017-2018 | 500 |
| Всего: | 369 974 |

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей энергоресурсов и степень достоверности представленной исходной информации (особенно по годам ввода оборудования и годам прокладок участков сетей).

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системах теплоснабжения.

В настоящее время на территории городского поселения Белореченского МО основной организацией, осуществляющей деятельность по централизованному теплоснабжению посёлка, является ПАО "Иркутскэнерго".

В настоящее время ПАО «Иркутскэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе ПАО «Иркутскэнерго» находятся все магистральные тепловые сети и источники централизованного теплоснабжения.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ПАО «Иркутскэнерго» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) ПАО «Иркутскэнерго» согласно требованием критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается наделить полномочиями единой теплоснабжающей организацией городского поселения  Белореченского муниципального образования ПАО «Иркутскэнерго».

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В настоящее время единственным источником централизованного теплоснабжения на территории городского поселения Белореченского МО является ТЭЦ-11. В данной ситуации распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками тепловой энергии в рассматриваемой системе не требуется.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Информация о наличии бесхозяйных участков тепловых сетей в рассматриваемой системе теплоснабжения предоставлена Администрацией поселения.

Перечень и характеристики бесхозяйных участков тепловых сетей рассматриваемой системы  представлены в табл. 10.1.

Табл. 10.1

| Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей |  |
| --- | --- |
| Начало | Конец | Год ввода | Тип прокладки | Ду_пр, мм | Ду_об, мм | Длина, м |
| Сеть "рп. Белореченский" |  |  |  |  |  | 748 |
| ТК-Б-1-3 | #4160 | 1980 | непр | 108 | 108 | 21.0 |
| #4160 | ТК-Б-1-4 | 2010 | непр | 108 | 108 | 37.0 |
| ТК-Б-1-9 | ТК-Б-1-10 | 1984 | непр | 76 | 76 | 102.0 |
| ТК-Б-12 | ТК-Б-12-1 | 1984 | непр | 159 | 159 | 49.0 |
| ТК-Б-12-1 | ТК-Б-12-2 | 1984 | непр | 108 | 108 | 47.0 |
| ТК-Б-14 | ТК-Б-14-1 | 1982 | непр | 159 | 159 | 132.0 |
| ТК-Б-14-1 | ТК-Б-14-2 | 1982 | непр | 108 | 108 | 141.0 |
| Б/61 | маг. "Фортуна" | 2010 | непр | 32 | 32 | 25.0 |
| ТК-Б-24 | ТК-Б-25 | 1986 | непр | 133 | 133 | 52.0 |
| Б/48-1 | Д/С "Орленок" | 1991 | непр | 57 | 57 | 12.0 |
| ТК-Б-19 | ТК-Б-19-1 | 1982 | непр | 108 | 108 | 56.0 |
| ТК-Б-21 | ТК-Б-22 | 1983 | непр | 108 | 108 | 26.0 |
| ТК-Б-22 | ТК-Б-22-2 | 1995 | непр | 108 | 108 | 24.0 |
| ТК-Б-22-2 | Гаражи АГРЭ | 1995 | непр | 32 | 32 | 24.0 |

Правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемой системе теплоснабжения функции единой теплоснабжающей организации.